SISTEM DE ÎNSOȚITORI ELECTRICI_LISTĂ DE CIRCUITE

Modernizarea sistemului de pompare din stația de pompare a țițeiului

Ochiuri - jud. Dâmbovița

FAZA: PT + DE

| Nr. circuit. | Echipament deservit | Sch. izometrică nr. | Dn | L | Tmin. Amb. | Tmentinere | Tpurjare abur | Tensiune alimentare | Grosime izolație vată minerală | Tip cablu încălzitor | Nr. treceri | Lungime cablu incălzire | Termostat pe conductă | Cutii joncțiune | Capat terminal | Banda fixare | Etichete avertizoare | In | Imax |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | [mm] | [m] | [°C] | [°C] | [°C] | [V] | [mm] |  |  | [m] | [buc.] | [buc.] | [buc] | [buc.] | [buc] | [A] | [A] |
| HT1 | CNO-200/80-CRU-101-160C3-ET CNO-150/80-CRU-102-630C3-ET | ME-ISO-119 Me-ISO-120 | 200 150 | 13,9 14,7 | -29 | 15 | - | 230 | 50 | BSX 8-2-FOJ | 1 | 48,8 | 1 | 1 | 2 | 10 | 20 | 9,5 | 18,9 |
| HT2 | CN0-200-CRU-100-160C3-ET | ME-ISO-118 | 200 | 2,5 | -29 | 15 | - | 230 | 60 | BSX 8-2-FOJ | 1 | 12,8 | 1 | - | 1 |  |  | 1,2 | 2 |
| HT3 | CNO-200/80-CRU-103-160C3-ET CNO-150/80-CRU-104-630C3-ET | ME-ISO-121 Me-ISO-122 | 200 150 | 13,9 14,7 | -29 | 15 | - | 230 | 50 | BSX 8-2-FOJ | 1 | 48,8 | 1 | 1 | 2 |  |  | 9,5 | 18,9 |
| HT4 | CN0-150-CRU-105-630C3-ET | ME-ISO-123 | 200 | 2,5 | -29 | 15 | - | 230 | 60 | BSX 8-2-FOJ | 1 | 12,8 | 1 | - | 1 |  |  | 1,2 | 2 |

Note:

- În proiect, calculul sistemelor de încălzire electrică a fost realizat cu echipamente Thermon. La execuție se vor utiliza aceste echipamente sau altele similare acestora, cu aceleași caracteristici tehnice.

- Echipamentele de însoțire electrică aferente pompelor de proces nu fac obiectul acestui document, deoarece acestea sunt conținute în furnitura pompelor.