JURNAL DE CABLURI ELECTRICE

Modernizarea sistemului de pompare din staţia de pompare a ţiţeiului

Potlogi - jud. Dâmboviţa

FAZA: PT + DE

| Nr. crt. | Simbol cablu | De la | La | Categorie cablu | U0/ U[kV] | Tip cablu | Nr.Cond. xSecţiune [mm2] | Lungime cablu [m] (Nota1) | Diam. Ext. [mm] | Rev. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W1 | CAM20kV | PTAB | Forţă | 12/20 | NA2XSY | 3x(1x150) | 80 | 3x39,0 | 00 |
|  | W2 | TE | PLC | Comandă | 0,6/1 | CSYEAb(z)Y-F | 2x1.5 | 90 | 12,1 | 01 |
|  | W3 | TE | Pompa CNP-P-200A | Forţă | 0,6/1 | CYEAb(z)Y-F | 3x150+70 | 80 | 49,1 | 00 |
|  | W4 | TE | Pompa CNP-P-200A (sezor temperatură) | Comandă | 0,6/1 | CSYEAb(z)Y-F | 2x1.5 | 80 | 12,1 | 01 |
|  | W5 | TE | PLC | Comandă (permisie pornire de la PLC) | 0,6/1 | CSYEAb(z)Y-F | 2x1.5 | 90 | 12,1 | 00 |
|  | W6 | TE | PLC | Comandă | 0,6/1 | CSYEAb(z)Y-F | 2x1.5 | 90 | 12,1 | 00 |
|  | W7 | TE | Pompa CNP-P-200A | Comandă | 0,6/1 | CSYEAb(z)Y-F | 12x2.5 | 80 | 24,3 | 00 |
|  | W8 | TE | Pompa CNP-P-200R | Forţă | 0,6/1 | CYEAb(z)Y-F | 3x150+70 | 80 | 49,1 | 00 |
|  | W9 | TE | Pompa CNP-P-200R (senzor temperatură) | Comandă | 0,6/1 | CSYEAb(z)Y-F | 2x1.5 | 80 | 12,1 | 01 |
|  | W10 | TE | PLC | Comandă | 0,6/1 | CSYEAb(z)Y-F | 2x1.5 | 90 | 12,1 | 00 |
|  | W11 | TE | PLC | Comandă | 0,6/1 | CSYEAb(z)Y-F | 2x1.5 | 90 | 12,1 | 00 |
|  | W12 | TE | Pompa CNP-P-200R | Comandă | 0,6/1 | CSYEAb(z)Y-F | 12x2.5 | 80 | 24,3 | 00 |
|  | W13 | TE | Tablou electric utilitați container operator | Forţă | 0,6/1 | CYAb(z)Y-F | 3x4 | 90 | 19,2 | 01 |
|  | W14 | TE | PLC | Forţă | 0,6/1 | CYAbY(z)-F | 3x2.5 | 90 | 15.5 | 00 |
|  | W15 | TE_UPS | PLC | Forţă | 0,6/1 | Cablu de forță armat cu conductoare din cupru, rezistent la foc T=90 min. | 3x2.5 | 90 | 15.5 | 00 |
|  | W16 | TE_UPS | COP – Priza consola op. | Forţă | 0,6/1 | Cablu de forță armat cu conductoare din cupru, rezistent la foc T=90 min. | 3x2,5 | 90 | 15,5 | 00 |
|  | W17 | TE | Instalație iluminat skid pompe proces (coloana principală) | Iluminat | 0,6/1 | CYAb(z)Y-F | 3x4 | 80 | 17,5 | 00 |
|  | W18 | Doză derivație | Corpuri de iluminat skid pompe proces | Iluminat | 0,6/1 | CYAb(z)Y-F | 3x2,5 | 80 | 15,5 | 00 |
|  | W19 | TE | Însoțitori el. HT1 | Forţă | 0,6/1 | CYAb(z)Y-F | 3x2,5 | 80 | 15,5 | 00 |
|  | W20 | TE | Însoțitori el. HT2 | Forţă | 0,6/1 | CYAb(z)Y-F | 3x2,5 | 80 | 15,5 | 00 |
|  | W21 | TE | Însoțitori el. HT3 | Forţă | 0,6/1 | CYAb(z)Y-F | 3x2,5 | 80 | 15,5 | 00 |
|  | W22 | TE | Însoțitori el. HT4 | Forţă | 0,6/1 | CYAb(z)Y-F | 3x2,5 | 80 | 15,5 | 00 |
|  | W23 | TE | Însoțitori el. HT5 | Forţă | 0,6/1 | CYAb(z)Y-F | 3x2,5 | 80 | 15,5 | 00 |
|  | W24 | TE | Însoțitori el. HT6 | Forţă | 0,6/1 | CYAb(z)Y-F | 3x2,5 | 80 | 15,5 | 00 |
|  | W25 | TE | Buton de oprire de urgență | Comandă | 0,6/1 | CSYEAb(z)Y-F | 3x1.5 | 90 | 12,5 | 00 |
|  | W26 | TE | PLC (a 2-a alimentare normală) | Forță | 0,6/1 | CYAb(z)Y-F | 3x2,5 | 90 | 15,5 | 01 |
|  | W27 | TE | Însoțítori el. HT7 (pompa CNP-P-200A) | Forţă | 0,6/1 | CYAb(z)Y-F | 3x2,5 | 80 | 15,5 | 01 |
|  | W28 | TE | Însoțítori el. HT7 (pompa CNP-P-200R) | Forţă | 0,6/1 | CYAb(z)Y-F | 3x2,5 | 80 | 15,5 | 01 |

Nota 1: Cablurile vor fi tăiate în lungime după măsurarea traseului de cabluri în teren.

Nota 2: Cablurile interioare cabinei PTAB (de conectare între echipamentele în PTAB) nu sunt incluse în document. Aceste cabluri sunt parte integrantă a furniturii PTAB.