LISTA DE CIRCUITE DE ÎNCĂLZIRE ELECTRICĂ

Modernizarea sistemului de pompare din stația de pompare a țițeiului

Potlogi - jud. Dâmbovița

FAZA: PT + DE

| Nr. circuit. | Echipament deservit | Sch. izometrică nr. | Dn | L | Tmin. Amb. | Tmentinere | Tpurjare abur | Vane | Flanșe | Suporți | Tensiune alimentare | Grosime izolație vată minerală | Tip cablu încălzitor | Nr. treceri | Lungime circuit | Lungime cablu incălzire | Termostat pe conductă | Cutii joncțiune | Capat terminal | Banda fixare | Etichete avertizoare | In | Imax |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | [mm] | [m] | [°C] | [°C] | [°C] | [buc.] | [buc.] | [buc.] | [V] | [mm] |  |  | [m] | [m] | [buc.] | [buc.] | [buc] | [buc.] | [buc] | [A] | [A] |
| HT1 | CNP-250/100-CRU-203-250C3-ET | ME-ISO-223 | 250 | 26 | -29 | 15 | - | 2 | 9 | 6 | 230 | 60 | HTSX 12-2-OJ | 1 | 26 | 45 | 1 | - | 1 | 3 | 10 | 7,8 | 10,8 |
| HT2 | CNP-250/100-CRU-201-250C3-ET | ME-ISO-221 | 250 | 15 | -29 | 15 | - | 1 | 5 | 6 | 230 | 60 | HTSX 12-2-OJ | 1 | 15 | 28 | 1 | - | 1 | 2 | 10 | 4,9 | 6,7 |
| HT3 | CNP-250/100-CRU-203-250C3-ET + CNP-250/100-CRU-204-630C3-ET | ME-ISO-223 | 200 | 7 | -29 | 15 | - | 1 | 4 | 2 | 230 | 50 | HTSX 12-2-OJ | 1 | 17 | 20 | 1 | - | 1 | 1 | 5 | 3,5 | 4,8 |
| HT4 | CNP-200/80-CRU-202-630C3-ET + CNP-200-CRU-206-630C3-ET | ME-ISO-222 ME-ISO-223 | 200 | 24 | -29 | 15 | - | 1 | 8 | 2 | 230 | 50 | HTSX 12-2-OJ | 1 | 24 | 37 | 1 | - | 1 | 2 | 10 | 6,4 | 8,8 |
| HT5 | CNP-200/80-CRU-204-630C3-ET | ME-ISO-224 | 200 | 4 | -29 | 15 | - | 1 | 2 | - | 230 | 50 | HTSX 12-2-OJ | 1 | 4 | 9 | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 1,5 | 2 |
| HT6 | CNP-50-CRU-206-250C3-ET | ME-ISO-222 | 200 | 4 | -29 | 15 | - | 1 | 2 | - | 230 | 40 | HTSX 12-2-OJ | 1 | 4 | 9 | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 1,5 | 2 |

Note:

- În proiect, calculul sistemelor de încălzire electrică a fost realizat cu echipamente Thermon. La execuție se vor utiliza aceste echipamente sau altele similare acestora, cu aceleași caracteristici tehnice.

- Echipamentele de însoțire electrică aferente pompelor de proces nu fac obiectul acestui document, deoarece acestea sunt conținute în furnitura pompelor.