| BREVIAR DE CALCUL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Modernizarea sistemului de pompare din stația de pompare a țițeiului Ochiuri – jud. Dâmbovița FAZA: PT + DE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | Emis pentru construire |  |  | 03.2019 | Ing. R. Brutaru |  |  | Ing. M. Scurtu |  |  |  |
| 00 | Prima revizie |  |  | 09.2018 | Ing. R. Brutaru |  |  | Ing. M. Scurtu |  |  |  |
| Rev | Descriere |  |  | Data | Întocmit |  |  | Verificat |  |  |  |
| RIA ENGINEERING & CONSULTING S.R.L. 100015, PLOIESTI, I. L. CARAGIALE Nr.49 TEL.: 0040 244 471 659 e-mail: office@riaengineering.ro |  |  | CONPET S.A. 100559, PLOIESTI , STR. Anul 1848 nr. 1-3 TEL.: 0040 244 401360 e-mail: conpet@conpet.ro | Nr. Proiect |  | Nr.document |  |  | Rev |  |  |
|  |  |  |  | B.031.007 |  | CS-Bcalc-104 |  |  | 01 |  |  |
| Beneficiar: CONPET SA |  |  |  |  |  |  | Specialitate doc. |  |  | F |  |
| Instalația: STATIE DE POMPARE OCHIURI |  |  |  |  |  |  | CIVIL |  |  | 4 |  |
| Scara |  | Denumire document |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  | BREVIAR DE CALCUL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

CUPRINS

1 GENERALITĂȚI 3 2 DESCRIEREA MODELULUI STRUCTURAL 3 3 ÎNCĂRCĂRI ȘI COMBINAȚII DE ÎNCĂRCĂRI 3 3.1 ÎNCĂRCĂRI 3 3.2 COMBINAȚII DE ÎNCĂRCĂRI 4 3.3 ÎNCADRAREA LUCRĂRILOR CIVILE 4 4 VERIFICAREA SKD-ULUI 4 4.1 VERIFICAREA SKID-ULUI FIXAT PE FUNDAȚIE 5 4.2 VERIFICAREA SKID-ULUI LA MANIPULARE 9 5 CONCLUZII 11

GENERALITĂȚI

Prezentul breviar de calcul face parte din documentația tehnică a proiectului „MODERNIZAREA SISTEMULUI DE POMPARE A ȚIȚEIULUI DIN STAȚIA DE POMPARE OCHIURI, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA”.

În prezentul breviar este prezentată dimensionarea skidului metalic pe care se montează pompa furnizată de firma SEEPEX.

Informațiile privind greutatea și dimensiunile acesteia sunt furnizate în documentul „ 260-E67/130R-M-001A2”.

DESCRIEREA MODELULUI STRUCTURAL

Structura metalică a skidului este formată din grinzi metalice ortogonale care se prind de fundația din beton armat.

În dimensionarea skid-lui s-au considerat următoarele:

Profile metalice: S235J2;

Șuruburi: grupa 8.8.

ÎNCĂRCĂRI ȘI COMBINAȚII DE ÎNCĂRCĂRI

ÎNCĂRCĂRI

Skid-ul metalic a fost dimensionat să preia încărcări precum:

Încărcări permanente:

Greutatea proprie a profilelor;

Greutatea echipamentului și a conductelor aferente;

Încărcări variabile:

Incarcarea din operare;

Incarcarea din presiunea vantului;

Incarcarea din greutatea zapezii;

Încărcări sesmice.

Încărcarea din seism a fost calculată conform metodei de calcul cu spectre de răspuns din P100-1/2013.

Astfel forța tăietoare de bază corespunzătoare modului propriu fundamental, pentru fiecare direcție orizontală principală este:

Fb = γ1 * Sd(T1) * m * λ; Sd(T) = ag * β(T) / q

Sd(T1) – ordonata spectrului de răspuns de proiectare corespunzătoare perioadei fundamentale T1;

T1 – perioada proprie fundamentală de vibrație a echipamentului în planul ce conține direcția orizontală considerată;

λ = 1.0 – factor de corecție care ține seama de contribuția modului propriu fundamental prin masa modală efectivă asociată acestuia;

ag = 0.35 g – conform P100-1/2013;

TC = 1.0 s – perioada de control (colt);

q – factorul de comportare cu valori în funcție de tipul structurii și capacitatea acesteia de disipare a energiei;

β(T) – spectrul normalizat de răspuns elastic pentru accelerații pentru TC = 1.0 s;

În calcul, s-au considerat două cazuri de încărcări din seism, pe cele două direcții, care s-au folosit în definirea combinațiilor de încărcări ce vor conduce la aflarea eforturilor de la baza construcției (echipamentului).

Încărcări din manipularea skid-ului:

La manipularea skid-ului s-a considerat încărcarea permanetă a skid-ului și a echipamentelor la care se aplică un coeficient de 1.5 obținut din manevrarea bruscă a acestuia.

COMBINAȚII DE ÎNCĂRCĂRI

În prezentul proiect se folosesc terminologia, definițiile și caracterizarea acțiunilor (și implicit a efectelor acestora) conform CR 0-2012 “Bazele proiectării structurilor în construcții”.

Astfel, infrastructura va fi proiectată la starea limită, ultima în gruparea fundamentalăși respectiv specială de încărcări:

Gruparea Fundamentala:

1.35*j=1nGk,j+1.5*Qk,1+1.5*ψ0*Qk

Gk,j - efectul pe structură al acțiunii permanente j, luată cu valoarea caracteristică;

Qk,1 – valoarea efectului acțiunii din zăpadă pe structură, luată cu valoarea caracteristică;

Qk – valoarea efectului acțiunii vântului pe structură, luată cu valoarea caracteristică;

ψ0 – factor de simultaneitate pentru valoarea de grupare a acțiunii variabile, valoarea este 0.7;

Gruparea Specială:

j=1nGk,j+γI*AEk+ψ2,i*Qk,i

Gk,j - efectul pe structură al acțiunii permanente j, luată cu valoarea caracteristică;

AEk - valoarea caracteristică a acțiunii seismice ce corespunde intervalului mediu de recurență IMR adoptat de P100-1/2013 pentru Starea Limita Ultima (ULS);

ψ2,i – coeficient pentru determinarea valorii cvasipermanente a acțiunii variabile i ( pentru încărcările din zăpadă, ψ2 = 0.4);

Qk,i - efectul actiunii variabile i, luata cu valoarea caracteristica;

Valorile caracteristice Gk si Qk sunt valorile normate ale acțiunilor conform standardelor de încărcări.

γI – factorul de importanță-expunere al construcției conform P100-1/2013.

ÎNCADRAREA LUCRĂRILOR CIVILE

Categoria de importanțăconform HG 766/1997 este “C” – importanța normalăa construcției.

Clasa de importanță-expunere la cutremure conform P100-1/2013 este“III” – construcție curentă având γ1 = 1.0

VERIFICAREA SKD-ULUI

Mai jos este prezentată o anexă de calcul din programul de element finit, care include modelul structural, încărcări, combinații de încărcări, reacțiuni la baza structurii metalice, eforturi în grinzile metalice, precum și verificarea profilelor metalice.

VERIFICAREA SKID-ULUI FIXAT PE FUNDAȚIE

Model structural

Elemente

Încărcări

Cazuri de încărcare

Încărcarea din echipament

Încărcarea utilă

Încarcarea din zăpadă

Diagrama de moment încovoietor cazul C100 (kNm)

| Diagrama de moment încovoietor cazul C102 (kNm) |
| --- |
| Diagrama de moment încovoietor cazul C102 (kNm) |  |
| Deformata skid-ului – C300 (cm) |  |
| VERIFICAREA SKID-ULUI LA MANIPULARE |  |
| model structural |  |
| tipuri de încărcări |  |
| cazuri de încărcări |  |
| încărcarea din echipamente |  |
| diagrama de moment încovoietor în cazul C100 (kNm) |  |
| deformata skid-uluiîn combinația C300(cm) |  |
| procentul de utilizare al elementelor |  |
| CONCLUZii |  |
| Din punct de vedere al rezistenței și stabilității, elementele skid-ului îndeplinesc condițiile din normele de specialitate. |  |