MODERNIZAREA STATIEI DE

POMPARE A TITEIULUI

SLOBOZIA JUD. PRAHOVA

memoriu tehnic LUCRARI DE CONSTRUCTII

Proiect nr. 1193/2019

REV. 01

FAZA: PT+DE

C U P R I N S

1.	DATE GENERALE	4

1.1. DENUMIREA INVESTIŢIEI:	………………………………………………………….....4

1.2. AMPLASAMENTUL	……………………………………………………………………...4

1.3.TITULARUL INVESTITIEI:	……………………………………………………………....4

1.4.BENEFICIARUL INVESTITIEI	…………………………………………………………..4

1.5. ELABORATORUL STUDIULUI	…………………………………………………………4

2.	INFORMATII GENERALE PRIVIND PROIECTUL	4

2.1.STATIA DE POMPARE TITEI SLOBOZIA –SITUATIA EXISTENTA	………….……4

2.2.STATIA DE POMPARE A TITEIULUI SLOBOZIA –SITUATIA PROIECTATA	4

3.	CARACTERISTICILE AMPLASAMENTULUI	5

3.2.1.TOPOGRAFIE	……………………………………………………………………...……5

3.2.2.CONDIŢII GEOTEHNICE	………………………………………………………………6

3.2.3.CONDITII CLIMATICE	………………………………………………………………….6

3.2.4.CONDITII DE RISC SEISMIC	……………………………………….…………………6

4.	DESCRIEREREA LUCRARILOR	6

4.1.LUCRARI DE SISTEMATIZARE PE VERTICALA	…………………………………….6

4.2.FUNDATIE POMPA GPEO 30X24-R	……………………………………………………7

4.3.PLATFORMA DIN BETON ARMAT CU REBORD PENTRU POMPA ……………7

4.4.REZERVOR INGROPAT 5MC	……………………………………………………………8

4.5.CAMIN HIDRAULIC	………………………………………………………………………..8

4.6.PLATFORMA DALATA  3X1X0.18	……………………………………………………….8

4.7.ALEI PIETONALE DIN DALE PREFABRICATE	………………………………………8

4.8.PLATFORMA CAROSABILA INTERIOARA IN INCINTA	…………………………….9

4.9.IMPREJMUIRE DEMONTABILA	……………………………………….………………..9

4.10.FUNDATIE STALP SE10	……………………………………………………………….9

5.	MASURI DE TEHNICA SECURITATII  MUNCII	10

6.	MĂSURI PRIVIND APĂRAREA ÎMPOTRIVA INCENDIILOR	11

7.	PROTECȚIA MEDIULUI	11

ANEXA – Program urmarire in timp

MEMORIU TEHNIC

PROIECT NR. 1193/2019

# DATE GENERALE

1.1. DENUMIREA INVESTIŢIEI: MODERNIZAREA STATIEI DE

POMPARE A TITEIULUI

SLOBOZIA JUD. PRAHOVA

1.2. AMPLASAMENTUL:            MUNICIPIU CAMPINA, JUDETUL PRAHOVA

1.3.TITULARUL INVESTITIEI:       	S.C.CONPET S.A.PLOIESTI

1.4.BENEFICIARUL INVESTITIEI: 	S.C.CONPET S.A.PLOIESTI

1.5. ELABORATORUL STUDIULUI:   	S.C. TEAM OIL S.R.L. PLOIESTI

# INFORMATII GENERALE PRIVIND PROIECTUL

  - STATIA DE POMPARE TITEI SLOBOZIA –SITUATIA EXISTENTA

- In prezent, in Statia de pompare a titeiului Slobozia pentru pomparea titeiului de la Parcul de colectare titei Slobozia (proprietate Petrom OMV) la depozitul de titei Baicoi (proprietate Conpet SA) este folosita o pompa cu piston pusa in functiune in anul 1963 care este montata intr-o baraca metalica cu dimensiunle de 10 x 8 x 4 m.

- Scopul acestui proiect este:

- - inlocuirea agregatului de pompare vechi si prevederea unui agregat de pompare nou

- modern, montat in aer liber;

- - reducerea consumului de energie la pomparea titeiului;

- - reducerea costurilor de mentenanta la vehicularea titeiului;

- - reducerea impactului asupra mediului prin inlocuirea instatiilor uzate fizic si moral;

- Obiectivele existente care se vor dezafecta sunt:

- - pompa veche pentru pomparea titeiului;

- - fundatia din beton armat;

- - baraca metalica de protectie a pompei;

- - drumul de acces din dale rutiere 3 x 1;

# STATIA DE POMPARE A TITEIULUI SLOBOZIA –SITUATIA PROIECTATA

- In incinta statiei de pompare Slobozia au fost efectuate lucrari topografice materializate in planul de situatie topografic anexat proiectului.

- Terenul pe care este amplasata statia de pompare titei Slobozia este proprietatea S.C.Conpet S.A.Ploiesti.

- Pentru determinarea conditiilor geologice si geotehnice din perimetrul de teren aferent proiectului,s-a efectuat studiul geotehnic ale carui rezultate sunt prezentate in raportul la studiul geotehnic anexat proiectului.

- Amplasarea pompei de titei se va face pe o platforma betonata cu legatura la noul bazin de colectare scurgeri proiectat conform planului de amplasare PR1193-CS01.

- Raspunzand temei de proiectare sunt prevazute urmatoarele lucrari de constructii:

- un skid de pompare titei cu o pompa cu cavitati progresive si un motor electric montate pe un sasiu comun asezat  pe o fundatie din beton armat;

- o platforma din beton armat cu rebord pentru evitarea imprastierii eventualelor scurgeri de titei datorate interventiilor de mentenanta sau defectiunilor neprevazute la skidul de pompare;

- un bazin de 5 mc  montat ingropat, pe o fundatie de beton armat, pentru colectarea scurgerilor de pe platforma pompei;

- un container metalic pentru instalatii electrice si altul pentru personalul statiei si tablouri automatizare, ambele pozitionate pe dale prefabricate 3x1x0.18;

- un camin hidraulic;

- alei din dale pietonale;

- platforma carosabila interioara in incinta;

- imprejmuire demontabila prevazuta cu o poarta pietonala si una pentru accces auto

- fundatie armata stalp SE10

Lucrarile de constructii cuprinse in proiectul “MODERNIZAREA STATIEI DE POMPARE A TITEIULUI SLOBOZIA JUD. PRAHOVA” reprezinta constructii ingineresti specifice tehnologiei amplasate in depozit.

# CARACTERISTICILE AMPLASAMENTULUI

#### Topografie

Topografia terenului este detaliata in studiul geotehnic atasat documentatiei.

#### Condiţii geotehnice

Caracteristicile geotehnice sunt detaliate  studiul geotehnic atasat documentatiei.

#### Conditii climatice

Clima perimetrului cercetat este temperat-continentală, subtipul climatului continental cu nuanţă de excesivitate, caracterizat de următorii parametri (date statistice 1970-1984):

- temperatura medie anuală .............................................. +10,9C

- temperatura minimă absolută ......................................... -30,0C

- temperatura maximă absolută ........................................ +41,1C

Adâncimea maximă la îngheţ este de 0.90 m, cf STAS 6054/77 (Zonarea României după adâncimea maximă de îngheţ).

Conform normativ SR EN 1991-1-4-2007 privind actiunea vantului asupra constructiilor, terenul de amplasament se incadreaza in categoria III – zone acoperite de vegetatie, sau cu cladiri sau cu obstacole izolate aflate la distante de cel mult de 20 de ori inaltimea obstacolului cu qb = 0.4 kPa.

Conform Indicativ CR 1-1-3/2012 si Normativ SR EN 1991-1-3-2006, privind incarcarile date de zapada valoarea caracteristica a incarcarii din zapada pe sol este Sk = 2.0 kN/m2.

#### Conditii de risc seismic

Din punct de vedere macroseismic (STAS SR 11100/1-93) perimetrul studiat se încadrează în zona seismică 81, fiind caracterizată de parametrii seismici ag = 0.35g şi

Tc = 0.7 sec. conform normativului P 100/1-2013- Cod de proiectare seimica. Partea 1. Prevederi de proiectare.

# DESCRIEREREA LUCRARILOR

#### Lucrari de sistematizare pe verticala

Pentru modernizarea statiei de pompare a titeiului Slobozia din judetul Prahova s-a prevazut o incinta imprejmuita cu gard de plasa bordurata si porti de acces pietonal si auto.

In interiorul acesteia, in jurul echipamentelor tehnologice terenul se va amenaja cu un balast amestec optimal de 10cm grosime. Suprafata amenajata este de circa  1200 m².

In vederea evacuarii apelor meteorice din aria tehnologica, amenajarea terenului se va face cu o panta de 0.5% catre drumul national DN1 urmarind panta terenului natural.

  - Lucrari de constructii

#### Fundatie pompa GPEO 30X24-R

Pompa este asezata si fixate de o fundatie proprie, de tip bloc de beton armat monolit de clasa C25/30, armat cu bare OB37 si Bst500C. Blocul de beton armat este pozat pe un strat de beton de egalizare C12/15. Sasiul comun pompa-motor este fixat in fundatie cu ancore chimice M20. Pentru asigurarea planeitatii suprafetei pe care se fixeaza batiul se prevede un mortar de subturnare tip Pagel V1/50 sau cu caracteristici similare.

Pentru detalii de executie fundatie pompa vezi PR1193-CS04-01.

#### Platforma din beton armat cu rebord pentru pompa

Platforma din beton pentru pompa are forma literei “L” si dimensiunile la exterior 4.90x9.00m si adancimea la interior de 0.15m. Atat peretii cat si radierul au grosimea de 20cm. Radierul cuvei este prevazut cu rigola prefabricata tip BGU sau similara cu panta 0.5% si basa de scurgeri cu dimensiunile 0.5x0.5m la  interior si adancimea de 0.5m. Basa este prevazuta cu gratar.

Cuva este din beton de clasa C25/30, armat cu bare OB37, Bst500C si plase sudate SPPB.

Radierul cuvei de beton este asezata pe un strat de beton de egalizare C12/15. Fundul sapaturii (sub basa, radier si fundatii pompe) se compacteaza 98% iar umplutura perimetrala pentru inchiderea sapaturii 95%.

Pentru detalii de executie cuva retentie pompa vezi PR1193-CS05.

#### Rezervor ingropat 5 mc

Inainte de sosirea rezervorului in santier se executa sapatura pentru executia fundatiilor la cota de fundare stabilita in functie de cerintele tehnologice. Sapatura se executa taluzata si cu sprijiniri de maluri. Fundatie de lestare a rezervorului este de tip  radier monolit din beton armat C25/30 (XC4).

Armarea se face cu bare din otel OB37.

Vasul este fixat in fundatie cu ajutorul unor chingi fixate in fundatie cu buloane M12. Groapa de fundare va fi compactata in straturi successive pana la nivelul terenului. Pentru detalii de executie fundatii echipament vezi planul PR1193-CS07.

#### Camin hidraulic

Caminul din acest proiect este realizat din tuburi prefabricate Dn 1000. Tuburile care alcatuiesc caminul sunt incastrate la partea inferioara intr-un radier din beton simplu si la partea superioara sunt prevazute cu o placa de acoperire din beton armat. Placa din beton armat de acoperire tub este prevazuta cu un capac din fonta tip gratar necarosabil.

Pentru detalii de executie camin vezi PR1193-CS08.

#### Platforma dalata  3x1x0.18

Containerele electrice si pentru personal se vor monta pe 7 dale prefabricate Pf1 3.0x1.0x0.18m. Acestea vor fi pozitionate astfel incat picioarele/skidul containerului sa rezeme pe dale. Sub placi terenul va fi amenajat astfel:

- 2cm nisip poza

- teren natural compactat compactat 98%

Pentru detalii de executie placi vezi planul PR1193-CS11, iar pentru amenajare in teren planul PR1193-CS02.

#### Alei pietonale din dale prefabricate

Pozitia in plan a aleilor care permit accesul pietonal la echipamentele instalatiei este redata in planul nr. PR1193-CS02, iar pentru detalii executie PR1193-CS11.

Dalele  prefabricate din beton pentru trotuare (dimensiuni 50x50x8 cm) sunt incastrate  incastrate 3cm in teren si asezate pe un strat de baza de 2 cm grosime din nisip, sort 0 – 4 mm. Terenul natural pentru fundatie trebuie compactat cu mai de mana.

#### Platforma carosabila interioara in incinta

Platforma carosabila este de realizata din beton simplu avand forma dreptunghiulara cu dimensiunile de gabarit 4.50 x 5.50 m in plan si grosimea de 0.20m. Platforma este din beton clasa BcR 4.5. La partea inferioara, platforma este armata cu un rand de plase sudate tip SPPB. Platforma de beton este asezata pe un strat de nisip. Intre nisip si beton se afla un strat de folie de polietilena. Sub stratul de nisip avem un strat de balast optimal compactat 98%. De asemeni, platforma este prevazuta cu panta transversala de scurgere a apelor. Pentru detalii de executie vezi planul PR1193-CS10.

#### Imprejmuire demontabila

Imprejmuirea are inaltimea de 2.40m fiind prevazut a se executa cu panouri bordurate din plasa de sarma zincata fixata pe stalpi din teava patrata. Stalpii sunt dispusi in mod curent la 2.00m interax si la alte cateva distante pentru realizarea formei poligonale in plan a incintei. Stalpii sunt montati in fundatii individuale sub forma de blocuri din beton incastrate elastic in teren. Panourile de gard au dimensiunea curenta de 2.00x2.00m, pozitionate deasupra unei borduri din beton de 20x25cm montata intre stalpii de gard. Gardul este prevazut cu 1 poarta pietonala si una pentru acces auto. Atat stalpii cat si panourile sunt demontabile. Pentru amplasare si detalii de executie vezi planul PR1193-CS01 si planul PR1193-CS06.

#### Fundatie stalp SE10

Fundatia stalpului SE10 este de tip pahar din beton armat de clasa C25/30 rezemat pe un strat de nisip (daca fundatie este prefabricate) sau beton simplu C12/15 ( daca fundatia este turnata). Terenul natural de sub nisip/betonul simplu se compacteaza 95%. Umplutura laterala pentru inchiderea sapaturii este 98% compactata. Fundatia este armata cu bare PC52. Pentru amplasare si detalii de executie vezi planul PR1193-CS01 si planul PR1193-CS12.

# MASURI DE TEHNICA SECURITATII  MUNCII

La elaborarea proiectului s-au respectat prevederile din următoarele legi si acte normative:

- L319/2006 - Legea securitătii si sănătătii muncii

- HG1425-2006 - Regulament de implementare a L319-2006

- Regulament privind protectia si igiena muncii în constructii aprobat cu ordin MLPAT nr.9/N/15.03.1993

Pe parcursul executiei în afara reglementărilor de mai sus se vor respecta următoarele acte normative:

- HG 300/2006, modificata de H.G. nr.601/2007 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul securitatii si sanatatii in munca

- HG 493/2006 - cerinte de securitate referitoare la expuneri la zgomot

- HG 1048/2006 – privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca.

- HG 1146:2006 - privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă.

- O 161/2006 al ministrului mediului si gospodaririi apelor pentru aprobarea Normativului privind clasificarii calitatii apelor de suprafata in vederea stabilirii starii ecologice a corpurilor de apa.

- HG 1151/2006 – privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru manipularea manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori, in special de afectiuni dorsolombare.

La executie se vor respecta prescriptiile din Regulamentul privind protectia si igiena muncii în constructii, în special capitolele referitoare la instructajul de P.M.; echipament de protectie si de muncă; scule si unelte de mână; dispozitate de securitate a muncii; lucrari de terasamente ; montaj prefabricate ; instalatii si masini de ridicat; utilaje masini si instalatii pentru constructii; măsuri de electrosecuritate.

Pe toată durata de executie santierul va fi dotat cu panouri de avertizare si/sau de restrictie pentru drumuri. Personalul de conducere si supraveghere al lucrărilor la punctul de lucru va verifica în permanentă respectarea măsurilor de securitate pentru desfăsurarea în sigurantă a lucrărilor.

# MĂSURI PRIVIND APĂRAREA ÎMPOTRIVA INCENDIILOR

Pentru prevenirea si stingerea incendiilor se vor respecta prevederile din L307/2006 - Legea pentru apărare împotriva incendiilor si normativul C300/94 cu norme PSI pe durata executării lucrărilor de constructii si instalatii.

Executantul are obligatia dotării santierului cu dotările minime impuse în norme (stingatoare cu spumă si/sau pulbere, lopeti, topoare, lăzi cu nisip) necesare interventiei pentru stingerea incendiilor.

# PROTECȚIA MEDIULUI

În timpul execuției și exploatării lucrărilor se vor respecta reglementările de mediu după cum urmează :

- Cu caracter general :

O.U.G. 152/2005  privind prevenirea si controlul integrat al poluării; O.U.G. nr. 34/2002, privind prevenirea, reducerea si controlul integrat al poluarii.

O.U.G195/2005, modificata de L 226/2013 privind aprobarea O.U.G. 164/2008 pentru modificarea si completarea O.U.G. 195/2005, privind protecția mediului.

- Privind factorul de mediu AER .

L 104/2011pentru protecția admosferei.

- Privind factorul de mediu APĂ.

L 107/1996, modificata ulterior de O.U.G. 69/2013 pentru modificarea si completarea Legii apelor nr.107/1996.

L 310/2004 – Pentru modificare și completare L 107/1996.

L 458/2002, modificata ulterior de L 182/2011 privind aprobarea O.U.G. nr.1/2011 pentru modificarea si completarea L 458/2002 – Pentru calitatea apei potabile.

L 311/2004 – Pentru modificarea și completarea L 458/2002

Ordin 161/2006 al ministrului mediului şi gospodăririi apelor pentru aprobarea Normativului privind clasificarea calităţii apelor de suprafaţă în vederea stabilirii stării ecologice a corpurilor de apă.

Ordin 1.069/2003 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la desfăşurarea activităţilor specifice de gospodărire a apelor.

- Factor de mediu SOL

Ordin 756/1997: modificat ulterior de Legea 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător.

- Protecție contra zgomotelor și vibrațiilor.

HG nr. 1.756/2006 pentru limitarea emisiilor de zgomot in mediu produs de echipamente din exteriorul cladirilor.

STAS 6156-86: Acustica în construcţii. Protecţia împotriva zgomotului în construcţii civile şi social - culturale. Limite admisibile şi parametri de izolare acustică.

- Tratarea și eliminarea deșeurilor.

O.U.G 16/2001 privind gestionarea deşeurilor industriale reciclabile

O.U.G. 33/ 1995 privind  masuri pentru colectarea, reciclarea şi reintroducerea in circuitul productiv a deseurilor refolosibile de orice fel

L 211/2011 privind regimul deșeurilor.

H.G 856/2002 : modificată ulterior de H.G. 210/2007 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar în domeniul protecţiei mediului.

Ordin nr.794 din 6 februarie 2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeuri de ambalaje.

H.G. nr.349/2005  privind depozitarea deşeurilor, care a fost modificată de H.G. 1292/2010( pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor ).

HG 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate.

H.G. 621/ 2005 privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje.

HG 511/1994 privind masuri de prevenire și combatere a poluării mediului de catre s.c. din activitatea carora rezultă deșeuri.

ANEXA/ ANNEX

PROGRAM URMARIRE IN TIMP/ TIME TRACKING PROGRAM

| - 1) Generalitati/ Generalities |  |  |
| --- | --- | --- |
| The object of tracking in operation of the constructions is to evaluate their technical condition and the stability of the ground during operation to maintain operational ability throughout existence. The tracking has as purpose early detection of some degradations or the tendencies for degradation which may follow to the diminishing functional capacity and essential skills regarding the strength, stability and durability of the constructions. The time tracking in exploitation of civil works is made according to the provisions of HG 766/1997 annex 4, of the normative P 130 – 1999, of the GE 032-1997 guide and Law 10/1995 in terms of organization with reference to obligations and responsibilities of the involved factors (investors, owners, executants, users, administrators a.s.o.), tracking category, the periods in which it is carried out and the methodology for making and recording the results. Taking into account the specific characteristics of the constructions (functional, structural, of composition) and the importance degree of constructions, the tracking behavior in exploitation for civil works about securing the construction is of CURRENT TRACKING (C.T.) type supplemented with a special tracking based on specific measurements during or at specified dates (mounting of parts, in situ measurements of special tools or equipment). The current tracking requires the observation of the technical condition and the correlation with the maintenance activity, carried out during the entire operating period according to the regulations in force. The current tracking is executed by a specialized person designated by decision by the user's management at the deadlines established by the graph and whenever they are signals from the operating personnel or when there have been events that exceed the limits of a normal exploitation (earthquakes, explosions , fires, floods, instability of the land, exceptional climatic loads from snow or wind, accidental impact etc.). The tracking in operation is made based on some checklists (see the last page of the memorandum) for each work and/or construction element. The findings reported during the verification inspections will be recorded in the minutes annexed to the construction’s book. In the event of any deterioration or suspicion of impairment of skills, the beneficiary will order an inspection of the strength, stability and durability of the works. This inspection will be executed certified specialists followed if required by a technical expertise. | Obiectul urmaririi in exploatare a constructiilor este evaluarea starii tehnice a acestora si a echilibrului si stabilitatii terenului pe parcursul functionarii in vederea mentinerii aptitudinii de exploatare pe toata durata de existenta. Urmarirea are ca scop depistarea din timp a unor degradari sau tendinte de degradare care pot conduce la diminuarea capacitatii functionale si a aptitudinilor esentiale privind rezistenta, stabilitatea si durabilitatea constructiilor. Urmarirea comportarii in timp la exploatarea lucrarilor de constructii, se efectueaza in conformitate cu prevederile HG 766/1997 anexa 4, a normativului P 130 – 1999 a ghidului GE 032 – 1997 si Legea 10/1995 sub aspectul organizarii cu referire la obligatii si raspunderi ale factorilor implicati (investitori, proprietari executanti, utilizatori, administrator, etc), categoria de urmarire, perioadele la care se realizeaza si metodologia de efectuare si inregistrarea rezultatelor. Tinand cont de caracteristicile specifice ale constructiilor (functionale, structurale, de alcatuire) si de gradul de importanta al constructiilor , urmarirea comportarii in exploatare pentru lucrarile de constructii privind punerea in siguranta a constructiei este de tip URMARIRE CURENTA (U.C.) completata cu urmarire speciala pe baza de masuratori specifice pe durata sau la date stabilite (montare de repere, masuratori in situ cu instrumente sau aparatura speciala). Urmarirea curenta impune observarea starii tehnice si corelarea cu activitatea de intretinere, efectuandu-se pe toata durata de exploatare conform reglementarilor in vigoare. Urmarirea curenta se executa de catre un cadru de specialitate desemnat prin decizie de catre conducerea utilizatorului la termenele stabilite prin grafic si ori de cate ori sunt semnalari din partea personalului de exploatare sau cand au avut loc evenimente care depasesc limitele unei exploatari normale (cutremure, explozii, incendii, inundatii, instabilitate a terenului, incarcari exceptionale climatice din zapada sau vant, impact accidental etc). Urmarirea comportarii in exploatare se realizeaza pe baza unor fise de verificare (vezi pagina ultima pagina a memoriului) pentru fiecare lucrare si/sau element de constructie. Constatarile semnalate cu ocazia inspectiilor de verificare se consemneaza in procesul verbal anexat la cartea constructiei. În cazul constatării de deteriorări sau suspiciuni privind afectarea aptitudinilor, beneficiarul va comanda o inspecție privind rezistența, stabilitatea și durabilitatea lucrărilor, inspecție ce va fi executată de către specialiști atestaţi urmată dacă este cazul de expertiză tehnică. |  |
| - 2) Verificari ale lucrarilor de constructie pe durata exploatarii |  |  |
| - A) Verificari cu caracter general/ General checks |  |  |
| The appearance of the ground on which the construction works are placed by highlighting settlements, cracks, uneven accumulations of water. |  | Aspectul terenului pe care sunt amplasate lucrarile de constructii cu punerea in evidenta de tasari, crapaturi, denivelari cu acumulari de apa. |
| - B) Verificari la fundatii , cuva betonata pompa, platforma carosabila, dale prefabricate, elemente prefabricate camin si imprejmuiri metalice / Checks performed at foundations, pump concrete platform, roadway platform, precast slabs, precast manhole elements and steel fencing |  |  |
| They refer to the following aspects: - Settlements, slidings or rotations of concrete foundations, platform and manhole - The appearance of cracks at the visible parts of concrete foundations, platform and manhole - The avoidance of rainwater leakage and stagnation or other type of water in the vicinity of construction works or on them - Appearance of color spots on concrete - Degradation of concrete under the action of freeze-thaw effect - Deteriorations caused by accidental impacts - The appearance of slits and/or cracks in concrete - Detachment of concrete cover - Integrity of the concrete surfaces In situations when there is a significant deterioration of concrete elements, consisting of the appearance of slits ,cracks, grind tendency, colour changes, deterioration of corrosion protection one will proceed to special analyses (non-destructive determination of the concrete mark or steel grade, determination of the chemical composition) that may lead to special tracking. |  | Se refera la urmatoarele aspecte: - Tasari, lunecari sau rotiri ale fundatiilor, platformei si caminului - Aparitia fisurilor la partile vizibile ale fundatiilor platformei si caminului - Evitarea scurgerii si stagnarii apelor pluviale sau de alta natura in vecinatatea lucrarilor de constructii sau pe acestea - Aparitia petelor de culoare pe elementele din beton - Degradarea betonului sub actiunea efectului de inghet-dezghet - Degradari produse de impacturi accidentale - Aparitia de fisuri si/sau crapaturi in beton - Desprinderea stratului de beton de acoperire a armaturilor - Integritatea suprafetelor de beton In situatiile cand se constata deteriorari importante ale elementelor din beton sau metalice, constand in aparitia de fisuri, crapaturi, tendinta de faramitare, schimbarea culorii, deteriorare protectie anticoroziva se vor face analize speciale (determinarea prin mijloace nedistructive a marcii betonului sau a calitatii otelului, determinarea compozitiei chimice), putandu-se institui urmarirea speciala. |

- FENOMENE URMĂRITE LA ELEMENTELE STRUCTURALE/ TRACKING PHENOMENA TO STRUCTURAL ELEMENTS

|  |  |  | FENOMENE URMĂRITE PRIN OBSEVAŢII VIZUALE SAU CU DISPOZITIVE DE MĂSURAT/ TRACKING PHENOMENA BY VISUAL NOTES OR WITH MEASURING DEVICES |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. Crt. No. Crt. | Construcţie urmărită/ Tracked construction | Data vizualizării/ View date | Înclinări deplasări/ Inclined displacements |  | Deformaţii elastice şi plastice /Elastic and plastic deformations |  | Dislocări, fisuri/ Dislocations, cracks |  | Segregări, cioplituri, coroziuni/ Segregations, carvings, corrosion |  |
|  |  |  | Amplitudine/Amplitude | Zonă /Area | Amplitudine/Amplitude | Zonă /Area | Deschidere extindere/ Extension opening | Localizare/ Location | Deschidere extindere/ Extension opening | Localizare/ Location |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |