| BREVIAR DE CALCUL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 05.2022 | Emis pentru construire |  | DAN M. | NAN J.C. | STAN C. | NAN J.C. |  |
| 00 | 06.2021 | Emis pentru comentarii |  | DAN M. | NAN J.C. | STAN C. | NAN J.C. |  |
| Rev. No. | Data | Descriere |  | Intocmit | Verificat | Sef proiect | Aprobat |  |
| CONPET S.A. |  | BREVIAR DE CALCUL |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Doc. Nr.: | PR1193-ME02-01 |  |  |  |  | Rev.: 1 |
| S.C. Team Oil s.r.l. PLOIEŞTI ROMâNIa |  | Titlul proiectului: |  |  |  | Proiect nr. |  | Pag. nr.: |
|  |  | MODERNIZAREA STATIEI DE POMPARE A TITEIULUI SLOBOZIA JUD. PRAHOVA |  |  |  | PR1193/2019 Faza: PT |  | 1 of 12 |

| Revizia nr. | Motivul reviziei | Data |
| --- | --- | --- |
| 00 | Emis pentru comentarii | 06.2021 |
| 01 | Emis pentru construire | 05.2022 |

### DATE DE REFERINTA

- Denumirea proiectului:	MODERNIZAREA STATIEI DE POMPARE A TITEIULUI SLOBOZIA JUD. PRAHOVA

- Client:			S.C. CONPET S.A. PLOIESTI

- Proiectant general:	S.C. TEAM OIL S.R.L. Ploieşti

- Amplasament:		Cartier SLOBOZIA, municipiul campina, JUDETUL Prahova

### DATE TEHNICE

| 2.1. CARACTERISTICI TEHNICE |  |  |  | Liniile 150-TC/AS-01-j-PE, 150-TC/AS-02-j-IE, 50-TC/AS-07-j-IE, 25-TC/AS-05-j-IE– scheme izometrice PR1193-ME13, PR1193-ME29 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Presiunea bar(MPa) | max. admis. de lucru (PSa) |  |  | 16(1,6) |
|  | de calcul (pc) |  |  | 16(1,6) |
|  | de lucru (po) |  |  | 0,1÷0,6 (0,01÷0,06) |
| Temperatura peretilor (C) | max. admis. de lucru (TS) |  |  | +85 |
|  | de calcul (tc) |  |  | +65 |
|  | min. adm de lucru (tm) |  |  | -29 |
| Categoria echipamentului |  |  |  | - |
| Caracteristicile fluidului | denumire |  |  | Titei/Apa sarata |
|  | periculozitate | Inflamabil Da | grupa | 2 |
|  | Temperatura maxima, (C) |  |  | +55 |
|  | Temperatura minima, (C) |  |  | +5÷20 |
|  | Greutate specifica la 20C (daN/m3) |  |  | 0,85÷1,12 |
| Adaos pentru conditii de exploatare (mm) |  |  |  | 3,0 |
| Izolatie (mm) |  |  |  | Conductele IE - 50 mm |
| Prescriptii de proiectare |  |  |  | HG 123-2015 SR EN 13480-3 |

| 2.2. CARACTERISTICI TEHNICE |  |  |  | Liniile 100-TC/AS-03-m-IE, 40-TC/AS-06-m-IE, 25-TC/AS-08-m-VP, 100-TC/AS-04-m-PE, 50-DR-12-m-IE, 50-DR-13-m-PE, 25-DR-15-m-IE – scheme izometrice PR1193-ME13, PR1193-ME29 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Presiunea bar(MPa) | max. admis. de lucru (PSa) |  |  | 40(4,0) |
|  | de calcul (pc) |  |  | 40(4,0) |
|  | de lucru (po) |  |  | 5,0÷20,0 (0,5÷2,0) |
| Temperatura peretilor (C) | max. admis. de lucru (TS) |  |  | +85 |
|  | de calcul (tc) |  |  | +65 |
|  | min. adm de lucru (tm) |  |  | -29 |
| Categoria echipamentului |  |  |  | - |
| Caracteristicile fluidului | denumire |  |  | Titei/Apa sarata |
|  | periculozitate | Inflamabil Da | grupa | 2 |
|  | Temperatura maxima, (C) |  |  | +55 |
|  | Temperatura minima, (C) |  |  | +5÷20 |
|  | Greutate specifica la 20C (daN/m3) |  |  | 0,85÷1,12 |
| Adaos pentru conditii de exploatare (mm) |  |  |  | 3,0 |
| Izolatie (mm) |  |  |  | Conductele IE - 50 mm |
| Prescriptii de proiectare |  |  |  | HG 123-2015 SR EN 13480-3 |

### CONDITII TEHNICE

| 3.1. PENTRU LINIILE TEHNOLOGICE |  |  |  |  | Liniile 150-TC/AS-01-j-PE, 150-TC/AS-02-j-IE, 50-TC/AS-07-j-IE, 25-TC/AS-05-j-IE– scheme izometrice PR1193-ME13, PR1193-ME29 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Executie, verificare,evaluare, livrare: SR EN 13480-1¸5 HG 123-2015; STP-1225.1-01 |  |  |  |  |  |
| Marcaj „CE” conf. HG 123-2015. |  |  |  |  |  |
| Certificat de inspectie conf SR EN 10204 |  |  | tevi | 3.2. |  |
|  |  |  | forjate | 3.2. |  |
| Coef. de rez. al imb. sudate |  |  |  | 1 |  |
| Sudura cap la cap | Control |  |  | RT |  |
|  | Vol. de control, % |  |  | 5% |  |
|  | Tehnica de examinare. |  |  | SR EN 13480-5 |  |
| Procedee de sudura omologate |  |  |  | Conf.cap.B3 SR EN 13480-4 |  |
| Pres. de proba hidraulica |  | Valoare , bar |  | 23 |  |
|  |  | fluid |  | apa |  |
|  |  | Durata , min. |  | 30 |  |
| 3.2. PENTRU LINIILE TEHNOLOGICE |  |  |  |  | Liniile 100-TC/AS-03-m-IE, 40-TC/AS-06-m-IE, 25-TC/AS-08-m-VP, 100-TC/AS-04-m-PE, 50-DR-12-m-IE, 50-DR-13-m-PE, 25-DR-15-m-IE – scheme izometrice PR1193-ME13, PR1193-ME29 |
| Executie, verificare,evaluare, livrare: SR EN 13480-1¸5 HG 123-2015; STP-1225.1-01 |  |  |  |  |  |
| Marcaj „CE” conf. HG 123-2015. |  |  |  |  |  |
| Certificat de inspectie conf SR EN 10204 |  |  | tevi | 3.2. |  |
|  |  |  | forjate | 3.2. |  |
| Coef. de rez. al imb. sudate |  |  |  | 1 |  |
| Sudura cap la cap | Control |  |  | RT |  |
|  | Vol. de control, % |  |  | 5% |  |
|  | Tehnica de examinare. |  |  | SR EN 13480-5 |  |
| Procedee de sudura omologate |  |  |  | Conf.cap.B3 SR EN 13480-4 |  |
| Pres. de proba hidraulica |  | Valoare , bar |  | 57 |  |
|  |  | fluid |  | apa |  |
|  |  | Durata , min. |  | 30 |  |

### DOCUMENTE APLICABILE

| ### HG 123-2015 | ### Hotarare privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a echipamentelor sub presiune+ anexe 18 |
| --- | --- |
| ### SR EN 13480-1:2017/A1-2019 | ### Conducte metalice industriale- ### Partea 1:Generalitati |
| ### SR EN 13480-2:2017/A1-2019 | ### Conducte metalice industriale - ### Partea 2:Materiale |
| ### SR EN13480-3:2017 | ### Conducte metalice industriale - ### Partea 3:Proiectare si calcul |
| ### SR EN13480-4:2017 | ### Conducte metalice industriale - ### Partea 4.Executie si instalare |
| ### SR EN 13480-5:2017/A1-2019 | ### Conducte metalice industriale - ### Partea 5.Inspectie si examinare |
| ### SR EN13480-6:2017 | ### Conducte metalice industriale - ### Partea 6. Cerinte suplimentare pentru conductele ingropate |
| ### SR EN13480-7:2003 | ### Conducte metalice industriale - ### Partea 7.Ghid pentru procedurile de evaluare a conformitatii |
| ### SR EN1708-1:2010 | ### Examinari nedistructive ale sudurilor ### Examinarea cu ultrasunete a imbinarilor sudate- Niveluri de acceptare |
| ASME B16.5 | Steel Pipe Flanges and Flanged Fittings |
| ASMEB 31.3 - 2014 | Process_piping |

### DIMENSIONAREA CONDUCTEI LA ACTIUNEA PRESIUNII INTERNE IN CONFORMITATE CU SR EN 13480-3/2012

    - Grosimea de perete a conductei la actiunea presiunii calculate cu formula

Daca D0Di≤1.7

e=pc⋅D02⋅f⋅z+pc

Sau

e=pc⋅Di2⋅f⋅z−pc

Unde:

Pc – presiunea de proiectare , [N/mm2];

D0 – diametrul exterior al conductei, [mm];

Di – diametrul interior al conductei, [mm];

f – factorul de stress minim acceptat (tensiunea de proiectare), [N/mm2];

e – grosimea minima ceruta pentru a rezista la presiune fara adaosuri si tolerante calculate, [mm];

f=minReH1.5sauRp0.21.5;Rm2.4

Unde:

ReH – valoarea minima specificata a limitei superioare de curgere la temperature de proiectare cand aceasta este mai mare decat temperature camerei; [N/mm2];

Rp0.2 – valoarea minima specifica a limitei de curgere conventioanala la o alungire neproportioala prescrisa 0.2% la temperature de proiectare; [N/mm2];

Rm – valoarea minima specifica a rezistentei la tractiune la temperature ambianta (20ºC), [N/mm2];

z – coeficient al imbinarii sudate; z=1.0;

eord≥e+c0+c1+c2

eord=er+ε

er=e+c0+c1+c2

Unde:

c0 – adaos de coroziune si eroziune, [mm];

c0 = 3 mm;

c1 – valoarea absoluta a abaterii negative la grosimea luata din standardele de material, in concordanta cu SR EN 10216-1÷5 si standardul de conducte, [mm];

c2 – adaos de subtiere prevazut pentru posibila subtiere in timpul procesului de fabricatie, [mm];

ε – grosime aditionala rezultand din alegerea grosimii din comanda (eord), [mm];

er – grosime minima ceruta cu adaosuri si tolerante, [mm];

eord – grosimea prescrisa, [mm];

ea – grosimea utila a unui component folosita pentru verificarea rezistentei, [mm];

    - Daca grosimea aditionala este un procent (x%) din grosimea conductei, [mm];

eord=(e+c0+c2)⋅100(100−x)

    - Grosimea minima de conducta este:

ea=eord−c0−c1−c2

### GROSIMILE DE PERETE ALE CONDUCTELOR

- Materialele principale pentru conducte

| REPER | MATERIAL | Standard | OBS. |
| --- | --- | --- | --- |
| Ţevi | P265NL | SR EN 10216-3/2014 | Se va garanta energia de rupere KV =27J la - 30C |
| Fitinguri | P265NL | SR EN 10253-2/2008 |  |
| Flanşe cu gât | P285NH | SR EN 1759-1:2005 |  |
| Prezoane | 42 CrMo4QT | SR EN 1515-1:2002 |  |
| Piuliţe | 25CrMo4 QT | SR EN 1515-2:2002 |  |

e =Conform tabel centralizator calcule

c0= 3mm

eord –grosimea de perete aleasa conform clasa conducte:

DN15 – Ø21.3x5,0 mm ;

DN25 – Ø33,7x5,0 mm;

DN40 – Ø48,3x5,0 mm ;

DN50 – Ø60,3x5,6 mm;

DN100 – Ø114,3x7,1 mm;

DN150 – Ø168,3x7,1 mm;

### DETERMINAREA PRESIUNII DE TEST HIDRAULIC IN CONFORMITATE CU SR EN 13480-5:2017/A1:2019

Valoarea presiunii de test nu trebuie sa fie mai mica decat cea mai mare valoare a presiunii

ptestA=1.25⋅PS⋅ftestf

Sau

ptestB=1.43⋅PS

pphADOPTED≥(ptestA;ptestB)

Unde:

PS = pc = presiunea maxima admisibila (presiunea de proiectare), bar;

ftest – tensiunea nominala de calcul pentru conditii de proiectare la temperature la care se efectueaza testul [N/mm2];

f – tensiunea nominala de calcul pentru conditiile de proiectare la temperature de proiectare , [N/mm2]

### TENSIUNEA NOMINALA ACTUALA IN TIMPUL TESTULUI DE PRESIUNE IN CONFORMITATE CU SR EN 13480-3:2012

8.1 Valoarea tensiunii nominale in timpul testului de presiune va fi determinate cu formula:

ftestef=ptest⋅(D0−ea)2⋅z⋅ea

Unde:

ptest – presiunea de test hidraulic, [N/mm2];

D0 – diametrul exterior al conductei, [mm];

ftestef - tensiunea nominala efectiva de calcul in conditii de test hidraulic, [N/mm2];

z – coeficient al imbinarii sudate;

ea – grosimea minima de perete in conditii de test hidraulic, [mm];

ea=emin

8.2 Conditiile de test vor fi verificate folosind urmatoarea formula:

ftestef≤0.95⋅ReHt				[5.2.1.2];

Unde:

ReHt - tensiunea nominala critica la temperatura de test, [N/mm2]