## 1
Tabel centralizator breviar de calcul
01 | 06.2021 | Emis pentru construire |  | STAN C. | NAN J.C. | STAN C. | NAN J.C.
00 | 06.2021 | Emis pentru comentarii |  | RADU A. | NAN J.C. | STAN C. | NAN J.C.
Rev. | Data | Descriere |  | Intocmit | Verificat | Sef proiect | Aprobat
S.C. CONPET S.A. |  | Tabel centralizator breviar de calcul
|  | Doc. No.: | PR1193-ME03-01 |  |  | Rev.: | 01
S.C. TEAM OIL S.R.L |  | Project title: |  |  |  | Proiect no.: | Pag no.:
|  | MODERNIZAREA STATIEI DE POMPARE A TITEIULUI SLOBOZIA JUD. PRAHOVA |  |  |  | Pr. 1193/2019 | 1 of 3

## 2
MODERNIZAREA STATIEI DE POMPARE A TITEIULUI SLOBOZIA JUD. PRAHOVA |  | S.C. CONPET S.A. | S.C. TEAM OIL S.R.L | Doc. nr.: | PR1193-ME03-01
|  |  |  | Rev. nr.: | 01
Tabel centralizator breviar de calcul |  |  |  | Pag nr.: | 2 of 3
Revizia nr. | Motivul reviziei |  |  |  |  | Data
00 | Emis pentru comentarii |  |  |  |  | 06.2021
01 | Emis pentru construire |  |  |  |  | 05.2022

## Sheet3
TABEL CENTRALIZATOR CALCULE
CARACTERISTICI TEHNICE CONDUCTE | [9 empty] | CALCULUL DE DIMENSIONARE LA PRESIUNE INTERIOARA | [12 empty] | CALCULUL PRESIUNII DE INCERCARE HIDRAULICA | [9 empty] | CALCULUL DE VERIFICARE A TENSIUNII EFECTIVE IN TIMPUL INCERCARII
Nr. crt. | Denumire conducta | Diametru | MATERIAL | Pc=ps | Pc | Dn | D0 | tales | t=tmax. Operare | t1=tmontaj=tamb.=tproba | Rp02t1 | t2=tcalcul=TS/design | Rp02t2 | Rm | f | z | e | C0 | C1 | C2 | er | eord | PSxDN | FLUID PROBA | ftest | ReHt1 | 0.95*ReH | Ptest1A | Ptest1B | PtestMAX | Ptest Clasaconducta | Pph verificare |  | Ptest verificat | ea | feftest | feftest≤0.95*RteH
|  |  |  | [bar] | [N/mm2] | [mm] | [mm] | [mm] | [ºC] | [ºC] | [N/mm2] | [ºC] | [N/mm2] | [N/mm2] | N/mm2] | Coefficient al imbinarii sudate | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] |  |  | [N/mm2] | [N/mm2] | [N/mm2] | [bar] | [bar] | [bar] | [bar] | [bar] |  | [N/mm2] | [mm] | [N/mm2]
1 | 150-TC/AS-01-j-PE | 150 | P265NL | 16 | 1.6 | 150 | 168.3 | 7.1 | 55 | 25 | 265 | 65 | 265 | 410 | 170.8333 | 1 | 0.78446 | 3 | 0.8875 | 0 | 4.672 | 7.1 | 2400 | APA | 2.288 | 265 | 251.75 | 0.16992 | 22.88 | 23 | 16 | 23 |  | 2.3 | 1.1254 | 170.8333 | Conditie verificata
2 | 150-TC/AS-02-j-IE | 150 | P265NL | 16 | 1.6 | 150 | 168.3 | 7.1 | 55 | 25 | 265 | 65 | 265 | 410 | 170.8333 | 1 | 0.78446 | 3 | 0.8875 | 0 | 4.672 | 7.1 | 2400 | APA | 2.288 | 265 | 251.75 | 0.16992 | 22.88 | 23 | 16 | 23 |  | 2.3 | 1.1254 | 170.8333 | Conditie verificata
3 | 50-TC/AS-07-j-IE | 50 | P265NL | 16 | 1.6 | 50 | 60.3 | 5.6 | 55 | 25 | 265 | 65 | 265 | 410 | 170.8333 | 1 | 0.28106 | 3 | 0.7 | 0 | 3.9811 | 5.6 | 800 | APA | 2.288 | 265 | 251.75 | 0.16992 | 22.88 | 23 | 16 | 23 |  | 2.3 | 0.40321 | 170.8333 | Conditie verificata
4 | 100-TC/AS-03-m-IE | 100 | P265NL | 40 | 4 | 100 | 114.3 | 7.1 | 55 | 25 | 265 | 65 | 265 | 410 | 170.8333 | 1 | 1.3227 | 3 | 0.8875 | 0 | 5.2102 | 7.1 | 4000 | APA | 5.72 | 265 | 251.75 | 1.062 | 57.2 | 58 | 40 | 58 |  | 5.8 | 1.9079 | 170.8333 | Conditie verificata
5 | 40-TC/AS-06-m-IE | 40 | P265NL | 40 | 4 | 40 | 48.3 | 5 | 55 | 25 | 265 | 65 | 265 | 410 | 170.8333 | 1 | 0.55892 | 3 | 0.625 | 0 | 4.1839 | 5 | 1600 | APA | 5.72 | 265 | 251.75 | 1.062 | 57.2 | 58 | 40 | 58 |  | 5.8 | 0.80624 | 170.8333 | Conditie verificata
6 | 25-TC/AS-08-m-VP | 25 | P265NL | 40 | 4 | 25 | 33.7 | 5 | 55 | 25 | 265 | 65 | 265 | 410 | 170.8333 | 1 | 0.38997 | 3 | 0.625 | 0 | 4.015 | 5 | 1000 | APA | 5.72 | 265 | 251.75 | 1.062 | 57.2 | 58 | 40 | 58 |  | 5.8 | 0.56253 | 170.8333 | Conditie verificata
7 | 100-TC/AS-04-m-PE | 100 | P265NL | 40 | 4 | 100 | 114.3 | 7.1 | 55 | 25 | 265 | 65 | 265 | 410 | 170.8333 | 1 | 1.3227 | 3 | 0.8875 | 0 | 5.2102 | 7.1 | 4000 | APA | 5.72 | 265 | 251.75 | 1.062 | 57.2 | 58 | 40 | 58 |  | 5.8 | 1.9079 | 170.8333 | Conditie verificata
8 | 50-DR-12-m-IE | 50 | P265NL | 40 | 4 | 50 | 60.3 | 5.6 | 55 | 25 | 265 | 65 | 265 | 410 | 170.8333 | 1 | 0.69778 | 3 | 0.7 | 0 | 4.3978 | 5.6 | 2000 | APA | 5.72 | 265 | 251.75 | 1.062 | 57.2 | 58 | 40 | 58 |  | 5.8 | 1.0065 | 170.8333 | Conditie verificata
9 | 50-DR-13-m-PE | 50 | P265NL | 40 | 4 | 50 | 60.3 | 5.6 | 55 | 25 | 265 | 65 | 265 | 410 | 170.8333 | 1 | 0.69778 | 3 | 0.7 | 0 | 4.3978 | 5.6 | 2000 | APA | 5.72 | 265 | 251.75 | 1.062 | 57.2 | 58 | 40 | 58 |  | 5.8 | 1.0065 | 170.8333 | Conditie verificata
10 | 25-DR-15-m-IE | 25 | P265NL | 40 | 4 | 50 | 33.7 | 5 | 55 | 25 | 265 | 65 | 265 | 410 | 170.8333 | 1 | 0.38997 | 3 | 0.625 | 0 | 4.015 | 5 | 2000 | APA | 5.72 | 265 | 251.75 | 1.062 | 57.2 | 58 | 40 | 58 |  | 5.8 | 0.56253 | 170.8333 | Conditie verificata
11 | 25-TC/AS-05-j-IE | 16 | P265NL | 16 | 1.6 | 25 | 33.7 | 5 | 55 | 25 | 265 | 65 | 265 | 410 | 170.8333 | 1 | 0.15708 | 3 | 0.625 | 0 | 3.7821 | 5 | 400 | APA | 2.288 | 265 | 251.75 | 0.16992 | 22.88 | 23 | 16 | 23 |  | 2.3 | 0.22534 | 170.8333 | Conditie verificata