| FIŞA TEHNICĂ IMBINARE ELECTROIZOLANTA MONOBLOC |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 05.2022 | Emis pentru construire | Dan M. | Nan J.C. |  | Stan C. | Nan J.C. |  |
| 00 | 06.2021 | Emis pentru comentarii | Dan M. | Nan J.C. |  | Stan C. | Nan J.C. |  |
| Rev. | Data | Descriere | Intocmit | Verificat |  | Sef proiect | Aprobat |  |
| S.C.CONPET S.A. |  | FIŞA TEHNICĂ IMBINARE ELECTROIZOLANTA MONOBLOC |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Doc. No.: PR1193-ME18-01 |  |  |  |  |  | Rev.: 01 |
| S.C. Team Oil s.r.l. PLOIEŞTI ROMâNIa |  | Titlul proiectului: |  |  | Project no. |  |  | Pag. no.: |
|  |  | MODERNIZAREA STATIEI DE POMPARE A TITEIULUI SLOBOZIA JUD. PRAHOVA |  |  | PR1193 Faza: PT |  |  | 1 of 3 |

| Revizia nr. | Motivul reviziei | Data: |
| --- | --- | --- |
| 00 | Emis pentru comentarii | 06.2021 |
| 01 | Emis pentru construire | 05.2022 |

FIŞA TEHNICĂ IMBINARE ELECTROIZOLANTA MONOBLOC

CARACTERISTICILE PRODUSULUI:

1.Caracteristici generale - construcţie: conform standarde in vigoare si/sau standarde producatori; - dimensiuni caracteristice: 1 buc. Ø4"  materiale principale: ştuţuri oţel, materiale electroizolante speciale

2. Caracteristici de montaj - se montează la refularea pompei dupa by-passul de contorizare de Ø4” - acoperirea anticorosivă interioară şi exterioară se face în funcţie de cerinţe, conform proiectului (atât la interior cât şi la exterior). - La exterior imbinarile electroizolante montate ingropat se izolează cu manson termocontractil iar la interior prin acoperire cu rasina epoxidica sau similar.

3. Caracteristici de amplasament şi de mediu ambiant: - se amplasează conform planului isometric al conductei

4. Caracteristici tehnologice - nu influenţează procesul tehnologic al instalaţiei la care se montează .

5. Caracteristici produs: - rezistenţa electrică în aer la 1000 V curent continuu: min. 2 M ; - rigiditate dielectrică în aer la tensiune de 5000 V/1 min cu frecvenţa de 50 Hz: min.2,5 kV; - presiunea nominală: 40 bar pentru conducta Ø4”; - presiunea de încercare: min. 1,5 x P.n.; - diametrul nominal: 1 buc. Ø4".

6. Condiţii de calitate - se verifică forma şi dimensiunile, aspect, caracteristici electrice şi mecanice conform standarde în vigoare şi fişă tehnică producător ; - stuturile care se sudeaza la conducta vor fi executate din material P265NL - SR EN 10216-4:2014, grosimea 6.3 mm.