| SPECIFICATIE FABRICARE SI INSTALARE CONDUCTE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 05.2022 | Emis pentru construire | Stan C. | Nan J.C. | Stan C. |  | Nan J.C. |  |
| 00 | 06.2021 | Emis pentru comentarii | Radu A.M. | Nan J.C. | Stan C. |  | Nan J.C. |  |
| Rev. Nr. | Data | Descriere | Intocmit | Verificat | Sef proiect |  | Aprobat |  |
|  |  | SPECIFICATIE FABRICARE SI INSTALARE - CONDUCTE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Doc. nr.: PR1193-ME19-01 |  |  |  |  |  | Rev.: 01 |
|  |  | Titlul proiectului: MODERNIZAREA STATIEI DE POMPARE TITEI SLOBOZIA, JUD. PRAHOVA |  |  |  | Project nr. |  | Pag. nr.: |
|  |  |  |  |  |  | 1193/2019 Faza: PT+DE |  | 1 of 25 |

| Revizia nr. | Motivul reviziei | Data: |
| --- | --- | --- |
| 00 | Emis pentru comentarii | 06.2021 |
| 01 | Emis pentru construire | 05.2022 |

CUPRINS

1	INTRODUCERE	4

1.1	OBIECTIVUL PROIECTULUI	4

1.2	OBIECTIVUL DOCUMENTULUI	4

2	GENERALITATI PRIVIND CONDUCTELE TEHNOLOGICE	4

3	DOCUMENTE DE REFERINŢĂ	4

4	EXECUTAREA CONDUCTELOR TEHNOLOGICE	5

4.1	APROVIZIONAREA	5

4.2	CONTROLUL MATERIALELOR	5

4.3	MANIPULAREA MATERIALELOR	6

4.3.1 Pregătirea elementelor de conductă	6

4.4	SUDAREA CONDUCTELOR	7

4.5	REMEDIEREA DEFECTELOR DE SUDURĂ	14

4.6	ASAMBLAREA ŞI MONTAREA ELEMENTELOR DE CONDUCTĂ	14

5	CURĂŢAREA CONDUCTELOR	16

5.1	GENERALITĂŢI	16

5.2	CURĂŢAREA	16

6	INCERCAREA CONDUCTELOR	17

6.1	GENERALITĂŢI	17

6.2	INCERCAREA  CONDUCTELOR	17

7	PROTECŢIA ANTICOROZIVĂ EXTERIOARĂ	20

8	MĂSURI PRIVIND SECURITATEA IN MUNCA LA EXECUŢIA

CONDUCTELOR TEHNOLOGICE	20

8.1	GENERALITATI	20

8.2	MASURI LA INCĂRCAREA-DESCĂRCAREA, MANIPULAREA,

TRANSPORTUL ŞI DEPOZITAREA MATERIALELOR	21

8.3	MĂSURI DE SECURITATEA MUNCII PENTRU ACTIVITĂŢI

DESFĂŞURATE ÎN ATELIERELE PENTRU CONFECŢII METALICE	21

8.4	MĂSURI DE SECURITATEA MUNCII PENTRU ACTIVITĂŢI

DESFĂŞURATE PE SANTIER	22

8.5	MASURI DE SECURITATEA MUNCII LA INCERCAREA CONDUCTELOR	23

8.6	Masuri de securitate a muncii la executia protectiilor anticorozive	24

# INTRODUCERE

- În prezent, datorita uzurii morale si fizice a utilajelor si instalatiilor din statiile de pompare mentionate mai sus precum si necesitatii corelarii parametrilor de pompare cu productiile de titei obtinute de OMV Petrom in zonele analizate, se impune adaptarea sistemului actual de pompare din punct de vedere al eficientei economice prin inlocuirea utilajelor, instalatiilor tehnologice si a altor obiecte aferente sistemelor de pompare a titeiului.

## OBIECTIVUL PROIECTULUI

- Scopul acestui document este de a descrie premisele si datele de proiectare pentru realizarea proiectului tehnic si a detaliilor de execuţie pentru „MODERNIZAREA STATIEI DE POMPARE TITEI SLOBOZIA, JUD. PRAHOVA”.

## OBIECTIVUL DOCUMENTULUI

- Obiectivul prezentului document este de a descrie modul fabricarii si instalarii conductelor tehnologice.

# GENERALITATI PRIVIND CONDUCTELE TEHNOLOGICE

- Prezenta specificatie se referă la cerinţele ce trebuiesc îndeplinite privind aprovizionarea, manipularea şi transportul precum şi execuţia propriu zisă a conductelor tehnologice din elemente de conductă si instalarea lor. Cerinţele de control ale elementelor de conductă şi elementelor componente (armături, fitinguri) trebuie să fie corespunzătoare, pentru a asigura conformarea acestora cu cerinţele de calitate înscrise în standarde şi certificatele de calitate. Toate elementele componente trebuiesc să fie însoţite de certificate de calitate.

- In tabelul de mai jos sunt prezentate caracteristicile si conditiile tehnice ale conductelor tehnologice care se inscriu prevederilor H.G.123 / 2015.

# DOCUMENTE DE REFERINŢĂ

- PT C4/2-03 Ghid pentru proiectarea, construirea, montarea si repararea recipientelor metalice stabile sub presiune.

- SR EN 10216-3 / 2003 – Tevi de otel fara sudura utilizate la presiune.Conditii tehnice Certificatul de calitate al elementului de conductă.

- SR EN 13480-1÷5 / 2003 – Conducte metalice industriale.

# EXECUTAREA CONDUCTELOR TEHNOLOGICE

## APROVIZIONAREA

- La aprovizionarea elementelor de conductă ce urmează a fi incluse în construcţie trebuie făcută recepţia acestor elemente. Recepţia constă în controlul vizual, pentru a se asigura că nu s-au adus deteriorări mecanice în timpul transportului sau manipulării. De asemena se vor verifica documentele de insotire si certificatele de calitate pentru a se constata daca materialele corespund cu cerintele din proiect.

## CONTROLUL MATERIALELOR

- Înainte de utilizare toate ţevile trebuie să fie curăţate la interior şi exterior, atât cât este necesar unui bun control.

- De asemenea, trebuie controlată vizual ţeava pentru a se detecta defectele care pot dăuna rezistenţei şi etanşeităţii. Se va acorda o mare atenţie stării generale, aspectelor interioare şi exterioare, îndoirilor, îngenuncherilor, turtirilor, gradului de ciupitură prin mici coroziuni sau alte defecte de suprafaţă ca: corodare, crăpături, dăltuiri şi crearea de şanţuri, lovituri şi arsuri de arc electric.

- Crestăturile sau exfolierile la capetele conductelor nu se vor repara. Capătul deteriorat va fi tăiat şi reşanfrenat. Bucăţile de ţeavă deformate sau turtite vor fi îndepărtate.

- Flanşele trebuie să aibă suprafaţa de etanşare protejată şi să nu prezinte zgârieturi ale acesteia.

- Robinetele vor avea suprafeţele flanşelor protejate împotriva loviturilor. Se va verifica suprafaţa de etanşare a elementului de închidere.

- Ca regulă generală, toate elementele componente ale unei conducte vor fi supuse următoarelor verificări obligatorii:

- verificarea certificatelor de calitate;

- conformitatea cu dimensiunile necesare;

- conformitatea cu grosimile de perete necesare;

- conformitatea tipurilor de flanşe cu cele-necesare;

- conformitatea tipurilor de robinete cu cei necesari;

- conformitatea tipurilor de garnituri cu cele necesare;

- conformitatea tipurilor de prezoane cu cele necesare (lungime, diametru şi material).

## MANIPULAREA MATERIALELOR

- Instrucţiunile includ condiţiile minime ce vor fi respectate la manipularea elementelor de conducte, a fitingurilor şi armăturilor ce se vor monta pe acestea.

- La manipularea elementelor de conductă, fitingurilor şi armăturilor, se va avea grijă să nu se provoace deteriorari ale acestora.

- Materialele nu vor fi lăsate să cadă şi să lovească obiecte care ar putea să le deformeze sau deterioreze, manipularea lor făcându-se cu ajutorul unor echipamente adecvate.

### 4.3.1 Pregătirea elementelor de conductă

4.3.1.1 Debitarea elementelor de conductă

- La debitarea ţevilor sau elementelor de conductă se va avea grijă ca marcajele privind identificarea şi calitatea materialului să fie vizibile şi după debitare. Când după debitare ar rezulta tronsoane fără marcaje, acestea vor fi marcate similar cu marcajul facut de executant. Reproducerea marcajelor se va face de către persoane desemnate de societatea ce execută confecţia.

- Tăierea şi pregătirea elementelor de conductă pentru sudare se poate executa prin:

- - procedee mecanice (aşchiere, polizare, etc.);

- - procedee termice.

- După tăierea termică, muchiile rezultate se vor pregăti în conformitate cu tehnologia de sudare. Geometria şi dimensiunile rosturilor pentru sudare vor fi în conformitate cu tehnologia de sudare.

- Abaterea la alinierea suprafeţelor cilindrice exterioare şi interioare a capetelor elementelor ce se asamblează pentru sudare, vor fi în conformitate cu tehnologia de sudare şi a prevederilor din SR EN 13480-4.

4.3.1.2 Fasonarea elementelor de conductă

- Elementele de conductă pot fi fasonate la cald sau la rece în conformitate cu tehnologia executantului. Temperatura la care se fac aceste prelucrări şi tratamentul termic vor fi în funcţie de proprietăţile şi dimensiunile materialului.

- Fasonarea se va face în limitele dimensiunilor din proiect şi nu va afecta proprietăţile fizico-mecanice sau anticorozive ale materialului (valoarea durităţii după tratament trebuie să se încadreze în limitele prescrise pentru materialul utilizat).

- Ţevile pot fi îndoite conform SR EN 13480-4, în funcţie de caracteristicile materialului utilizat, astfel ca după îndoire să nu rezulte fisuri, umflături sau alte defecte. Aplatizarea exprimată ca diferenţa dintre diametrul maxim şi minim în orice secţiune nu va depăşi 8% din diametrul exterior, pentru curbele supuse la presiune interioară şi 3% din diametrul exterior, pentru curbele supuse la presiune exterioară.

- Ţevile cu Dn<40 se pot îndoi la raze de curbură Rc=3÷5Dn, în funcţie de caracteristicile materialului şi posibilităţile de execuţie ale executantului.

## SUDAREA CONDUCTELOR

4.4.1 Generalităţi

- Aceste instrucţiuni se referă la sudarea cu gaz şi cu arc electric a îmbinărilor cap la cap şi de colţ folosite la construcţia elementelor de conductă de produse petroliere şi gaze.

4.4.2 Depozitarea şi manipularea materialelor de adaos

- Materialele de adaos se vor depozita şi manipula in conformitate cu o specificatie de depozitare si manipulare emisa de firma executanta a lucrarilor astfel ca să se evite deteriorarea lor şi a ambalajelor acestora, si in conformitate cu indicatiile fabricantului.

4.4.3 Calificarea procedurilor de sudură

- Înaintea sudării elementelor de conductă va trebui să se stabilească o procedură de sudură detaliată, care va fi certificată de un laborator specializat, pentru a demonstra că sudurile au proprietăţile mecanice corespunzătoare. Calitatea sudurii se va determina prin teste distructive. Rezultatele testelor fiecărei proceduri de sudură vor trebui înregistrate. Înregistrările vor indica rezultatele complete ale probei. Este indicat să se folosească formulare tipizate.

- Pe toată durata construirii conductei se vor respecta parametrii înscrişi în aceste formulare. Procedura de sudură va trebui sa includă următoarele elemente:

- Domeniul de sudură pe care-l acoperă (diametru, grosime de perete);

- Caracteristicile procedurii de sudură:

  - - material de bază: conducta;

  - - standardele materialului de bază;

  - - calitatea materialului de bază;

  - - furnizorul materialului de bază;

  - - numărul şarjei materialului de bază;

  - -schiţe cu tipul de îmbinare, geometria prelucrării capetelor şi numărul de straturi;

  - - tipul de sudură, oxigaz, electric, manual automat, etc.;

  - - poziţia de sudură pentru fiecare strat;

  - - la sudare automată:

  - - electrod unic sau multiplu;

  - - frecvenţa oscilaţiilor;

  - - la sudura oxigaz:

  - - debitul de gaz;

  - - sudor sau operator;

  - - material de umplere.

La elaborarea WPS se aplică următoarele principii conform prescriptiei tehnice PT CR9/1-2003:

a) autorizarea se efectuează cu procedeul care se utilizează în producţie;

b) metalele de adaos trebuie să fie compatibile cu materialul de bază, procedeul şi poziţia de sudare;

c) prelucrarea marginilor tablelor şi/sau ţevilor pentru probă trebuie să fie aceeaşi sau asemănătoare cu cea din producţie;

d) dimensiunile probei trebuie să fie cele specificate în tabelele şi figurile din prezenta prescripţie tehnică;

e) echipamentul de sudare trebuie să fie similar cu cel din productie;

f) sudarea trebuie efectuată în poziţiile şi la unghiurile racordurilor utilizate în producţie;

g) combinaţia dintre metalul de bază , metalul de adaos şi  materialele auxiliare trebuie să corespundă cu condiţiile utilizate în producţie;

h) sudura trebuie acceptată conform capitolului 8;

i) timpul de sudare pentru probă trebuie să corespundă timpului de lucru în producţie, în condiţii medii;

j) proba trebuie să prezinte cel puţin  un punct de oprire şi altul de reluare a sudării la rădăcină şi la ultima trecere şi acestea trebuie identificate pe lungimea de examinat;

k) preîncălzirea sau tratamentul termic prealabil cuprinse în WPS sunt obligatorii pentru probă;

l) tratamentul termic dupa sudare cuprinse în WPS este obligatoriu pentru probă;

m) proba trebuie marcată;

n) sudorului i se permite să elimine în timpul sudării probelor defecte minore, cu excepţia celor de pe suprafaţa ultimului strat, prin polizare, scobire sau alte metode utilizate în producţie; trebuie obţinut acceptul examinatorului.

Rezultatele testului mecanic de calificare a procedurii cu specificarea laboratorului care l-a făcut. Se vor întocmi proceduri de sudură pentru fiecare combinaţie de grupuri după cum urmează:

    - - Grupul de diametre exterioare - sub DN50;

    - - Grupul de diametre exterioare intre DN50 până la DN250;

    - - Grupul grosimii de perete - sub 5,6mm;

    - - Grupul grosimii de perete intre 5,6mm până la 12,5mm;

    - - Grosimi de perete de 15,24mm pentru DN80, 17,12mm pentru DN100.

4.4.4. Calificarea sudorului

- Pentru stabilirea îndemânării sudorilor ce urmează a suda elemente de conductă, folosind un procedeu de sudură calificat, se face o calificare si o evidenta a sudorilor.

- Va trebui să se ţină o evidenţă a probelor fiecărui sudor. Se va folosi un formular similar cu cel de la calificarea procedurii de sudură. Se va elabora o listă a sudorilor calificaţi cu numarul de identificare (poanson) al fiecarui sudor şi a procedeelor prin care s-au calificat, ce va fi transmisa clientului spre aprobare /avizare.

- Sudurile vor fi efectuate de sudori autorizati in conformitate cu prevederile PT CR9/1-2010 si SR EN 287-1:2004. Fiecare sudura va fi marcata de sudorul autorizat care a efectuat-o.

4.4.5. Pregătirea îmbinărilor pentru sudură

- Sudarea conductelor va trebui făcută de sudori calificaţi pe baza unei proceduri calificate. Suprafeţele de sudat vor trebui să fie netede, uniforme, lipsite de muchii, exfolieri, rotunjiri, coji, zgură, unsoare, vopsea sau alte materiale care ar putea influenţa negativ sudura.

- Dimensiunea normală a suprafeţelor ce urmează a fi sudate şi trebuie să fie curate, este de cel puţin 20 mm lăţime de la muchia rostului, zgura şi rugina trebuind îndepărtate de pe suprafaţa ce intră în contact cu metalul depus.

- În cazul în care metalul de adaos urmează să fie depus pe o suprafaţă sudată anterior, zgura provenită din sudare trebuie îndepărtată printr-un procedeu corespunzător.

- Tipul îmbinării, geometria capetelor pentru sudură vor fi conform celor din procedura aprobată.

Alinierea

Alinierea la capetele frontale ale ţevilor se va face conform cerintelor din SR EN 13480-4.

Alinierea şi fixarea elementelor de conductă ce urmează a fi sudate se va face prin:

- puncte de sudură la rădăcină. Acestea pot fi înglobate în cusătură, cu excepţia celor fisurate sau nepătrunse ce vor fi înlăturate;

- dispozitive speciale de centraj;

- puncte sudate în şanfren, ce se vor înlătura prin polizare după aplicarea primului strat de sudură (rădăcina).

Se interzice alinierea elementelor de conductă în vederea sudării prin folosirea de dispozitive sudate în afara şanfrenului (călăreţi).

Şanfrenul

- Capetele tevilor vor fi sanfrenate in fabrica sau atelier (prin prelucrare mecanica) conform precizarilor din schemele izometrice si tehnologia de sudura omologata.

- Alinierea capetelor elementelor ce urmeaza sa fie asamblate se va face astfel incat decalajul sa nu depaseasca 1,5mm. Daca elementele au grosimi de perete diferite, cea cu grosime mai mare se va prelucra la interior astfel incat sa se respecte conditia de aliniere.

Condiţii meteorologice la efectuarea sudurilor

- Sudura nu va trebui făcută atunci când calitatea îmbinării poate fi influenţată de condiţiile meteorologice ca:

- umiditatea aerului,

- vânt puternic,

- ploaie sau alte condiţii nefavorabile.

- Lucrările de sudare se vor executa numai la o temperatură a mediului ambiant de cel puţin 5°C. Se admite sudarea şi la o temperatură sub 5°C, cu condiţia ca acest lucru să fie permis prin tehnologia de sudare. În acest caz, se vor prevede masuri speciale pe timpul sudării, în funcţie de calitatea materialului, forma şi dimensiunile elementelor de conductă.

Curăţirea cordoanelor de sudură

- Zgura va trebui îndepărtata de pe fiecare strat de sudură. Curăţirea se poate face manual sau cu unelte mecanizate.

Când se foloseşte sudura automată şi semiautomată se vor îndepărta prin polizare:

- acumularea poroasă de la suprafaţă;

- începuturile de cordoane şi punctele înalte.

Straturile de umplere şi finisare

- Numărul de straturi de sudură se va stabili prin procedura aprobată. Numărul de straturi va trebui să fie astfel ales încât sudarea terminată să aibă o secţiune uniformă în jurul întregii circumferinţe a ţevii.

- În nici un punct suprafaţa coroanei nu va fi sub suprafaţa exterioară a ţevii şi nu se va ridica peste aceasta cu mai mult de 1,5 mm. Nu vor trebui începute două cordoane din acelaşi loc.

- Cordonul final va trebui periat şi curăţat în întregime. Suprafaţa secţiunii cordonului final va fi mai mare decât suprafaţa şanfrenului cu 3,15mm. Nu este permisa polizarea ulitimului strat de sudura.

Identificarea sudurilor

- Fiecare sudor va trebui să îşi marcheze sudura cu un poanson. Un reprezentant al compartimentului de control al calităţii va întocmi un raport periodic cu situaţia sudurilor. Acest raport va fi întocmit pe un formular tipizat care va conţine, cel putin urmatoarele:

- - numărul de suduri;

- - data executării sudurii;

- - poziţia materială a sudurii pe conductă;

- - numele sudorului;

- - numărul poansonului sudorului;

- - numărul sudurii defecte;

- - data executării reparaţiei;

- - numele sudorului care a executat reparaţia.

Preîncălzirea şi detensionarea

- Procedura de sudură va trebui să specifice, dacă este necesar, procedeele de preîncălzire şi detensionare care vor fi luate în consideraţie când materialele sau condiţiile meteorologice o impun.

- Preîncălzirea se poate face prin orice mijloace tehnice cu condiţia ca ele să asigure:

- o încălzire uniformă a metalului de baza fara variaţii bruşte de temperatură;

- menţinerea temperaturii necesare înainte şi pe toată durata tăierii sau sudării;

- posibilitatea verificării temperaturii metalului de bază.

4.4.6 Controlul sudurilor

- Sudurile se vor verifica vizual si prin metode nedistructive in conformitate cu prevederile SR EN 13480-5/2012. Proportia de verificare va fi conform precizarilor din planul de legaturi conducte si schemele izometrice.

- Condiţiile tehnice ale tuturor metodelor de verificare nedistructiva care se vor utiliza vor fi prezentate beneficiarului pentru aprobare înainte de începerea sudării.

- Personalul care execută verificarea sudurilor va fi atestat pentru metoda folosită în conformitate cu: SR EN 970 pentru examinarea vizuală, SR EN 473/2008 şi ISO 9712 pentru celelalte metode. Atribuţiile şi responsabilităţile personalului care execută verificarea sudurilor sunt definite în ISO 9712 ultima editie.

- Metoda folosită pentru verificarea sudurilor va fi prezentată beneficiarului. Metoda folosită va trebui să indice defecte care se pot evalua şi interpreta precis.

- Examinarea cu radiatii penetrante se va executa in conformitate cu prevederile PT CR13.

- Specificatiile pentru procedurile de examinare vizuala trebuie sa indeplineasca cel putin urmatoarele:

- utilizarea observarii directe sau prin aparate;

- starea suprafetei;

- metoda sau instrumentul folosit pentru pregatirea suprafetei;

- cerinte pentru iluminare, inclusiv instrumentele sau echipamentul;

- lista componentelor care trebuie examinate;

- ordinea de efectuare a examinarii, unde este posibil;

- datele ce trebuie documentate;

- formatul raportului inclusiv formularele care se utilizeaza.

- Examinarea trebuie facuta cu raze X conform SR EN 1435, clasa B. Radiografia cu raze gamma se poate folosi numai cu acordul clientului.

- Specificatiile procedurilor radiografice trebuie sa defineasca, acolo unde este relevant, cel putin urmatoarele:

- diametru teava si grosime perete;

- sursa de radiatie;

- dotare (categoria echipamentului in functie de tensiune, echipament interior sau exterior);

- relatiile geometrice (marimea spotului de focalizare a sursei, distanta de focalizare

- a filmului, distanta film-obiectiv, unghiul de radiatie in functie de sudura si de film);

- penumbra sau neclaritatea geometrica Ug;

- tipul filmului (marca fabricii, simbolizarea si dimensiunile);

- ecrane de intensificare (asezate in fata si/sau in spate, grosimea materialului, filtre);

- conditii de expunere (tensiune, curent si durata);

- prelucrare (durata/temperatura developarii, baia de stopare, fixarea, spalarea, uscarea, prelucrarea manuala sau automata);

- sensibilitatea indicatorilor de calitate a imaginii (IQI) exprimata in procente de grosime de perete pentru indicatorii amplasti de partea sursei, respectiv a filmului; densitatea;

- distanta de suprapunere a filmului;

- referinta la WPS actuala;

- temperatura sudurilor in timpul examinarii;

- durata de pastrare a arhivelor;

- intensitatea initiala a sursei.

Radiografia trebuie sa contina cel putin urmatoarele informatii:

- numele proiectului, numarul proiectului si numarul de identificare al conductei;

- numarul sudurii;

- daca radiografia este a unei suduri de reparatie, suduri de inlocuire sau o repetare a radiografiei;

- reperul (reperele) care indica pozitia radiografiei fata de sudura.

- Pentru a se asigura acoperirea intregii circumferinte a sudurii, trebuie efectuat un numar sufiecient de expuneri ale filmului. Suprapunerile filmului nu trebuie sa fie mai mici de 40 mm.

- Prin acord cu clientul, se poate folosi ecrane fluorometalice de intensificare cu grosimea maxima de 0.02mm, asezate in fata sau in spate.

- Densitatea in cazul utilizarii izotopilor radioactivi nu trebuie sa fie mai mica de 2,5.

- Densitatiile trebuie masurate la distante egale.

- Toate radiografiile trebuie analizate dupa uscare.

- Radiografiile trebuie depozitate in cutii corespunzatoare in ordinea numerotarii sudurii. Radiografiile sudurilor respinse, sudurilor de reparatie si cele repetate trebuie depozitate impreuna.

- Sudurile trebuie radiografiate din nou daca imaginile inceputurilor sau sfarsiturilor sudurii sunt ascunse pe radiografie, de exemplu de cablul dispozitivului pentru detectarea cutarii tevii.

- Îmbinările sudate care nu îndeplinesc aceste criterii vor fi îndepărtate sau refăcute, după care vor fi reinspectate.

- Verificarea sudurilor se va face înaintea probelor de rezistenţă şi etanşeitate.

- Calitatea sudurilor verificate prin control nedistructiv va fi garantata de constructor/laborator autorizat prin certificate de conformitate, care vor fi incluse in cartea tehnica a constructiei. Beneficiarul, prin reprezentantii desemnati, poate efectua prin sondaj incercari nedistructive ale imbinarilor sudate prin aceleasi metode utilizate de constructor.

- Acceptarea defectelor se va face în conformitate cu SR EN 12517-1/2006. Îmbinările sudate care nu îndeplinesc aceste criterii vor fi îndepărtate sau refăcute, după care vor fi reinspectate.

- Beneficiarul poate respinge orice sudură care nu pare să întrunească criteriile de acceptabilitate stabilite de SR EN 12317 dacă, în opinia sa, adâncimea imperfecţiunii este dăunătoare sudurii.

- Remedierea defectelor se va face prin modalitatea stabilita de procedura de sudura aprobata. Defectele remediate vor fi controlate 100% prin metoda utilizata initial.

- Toate sudurile de cuplare la instalatii existente se vor examina nedistructiv utilizand metoda optima in functie de tipul sudurii.

- Calitatea sudurilor inspectate prin teste nedistructive va fi garantata de constructor/laborator autorizat prin certificate de conformare, care vor fi incluse in cartea tehnica a constructiei.

## REMEDIEREA DEFECTELOR DE SUDURĂ

- Orice defect depistat în urma verificărilor şi care nu se va încadra în limitele admise va fi îndepărtat şi remediat.

- Modul şi condiţiile de remediere vor fi stabilite prin procedura de sudură. Remedierea se va executa pe cât posibil prin acelaşi procedeu ce a fost folosit la realizarea sudurilor respective, respectându-se aceleaşi cerinţe de preîncălzire şi tratament dacă este cazul.

- Toate defectele remediate vor fi supuse unei examinări nedistructive prin metoda de examinare utilizată iniţial.

## ASAMBLAREA ŞI MONTAREA ELEMENTELOR DE CONDUCTĂ

- Asamblarea elementelor de conductă se poate face fie în atelier, fie la locul de montaj, în conformitate cu desenele din documentaţie.

- Înainte de începerea asamblării conductelor, executantul va efectua o serie de operaţii, după cum urmează:

- identificarea traseelor pe care vor fi montate conductele;

- măsurători asupra elementelor de construcţie, pentru verificarea posibilităţii respectării datelor din proiect (lungimi, pante, unghiuri, cote de nivel);

- măsurători referitoare la amplasamentul utilajelor (în plan şi pe verticală) şi coordonatele reale ale racordurilor utilajelor la care se montează conductele;

Fiecare element de conductă va fi verificat înainte de montaj privind:

- dimensiunile date în proiect;

- inscripţionarea calităţii materialului;

- inscripţionări referitoare la suduri;

- lipsa defectelor apărute ca urmare a transportului şi depozitării. Se va urmări în mod special calitatea suprafeţelor de etanşare ale flanşelor, inclusiv cele ale armăturilor.

- corespondenţa fizică cu documentaţia de calitate care le însoţeşte;

- curăţiri şi protecţia anticorozivă.

- Dimensiunile tronsoanelor prefabricate (in cazul in care nu sunt stabilite in proiect) vor fi stabilite de către executant în conformitate cu gabaritul locului de muncă, a mijloacelor de transport, etc.

- La îmbinările cu flanşe se va asigura paralelismul suprafeţelor de etanşare, astfel încât să se poată realiza o strângere uniformă a garniturii.

- Şuruburile şi prezoanele vor fi strânse astfel încât:

- să se realizeze eforturi uniforme în fiecare şurub sau prezon;

- să se asigure etanşeitatea îmbinării;

- să nu se genereze eforturi excesive în ansamblul îmbinării.

- Lungimea şuruburilor sau prezoanelor va fi astfel încât să asigure înşurubarea completă a piuliţei (după înşurubare, partea filetată să rămână în afara piuliţei cu 1-2 spire).

- La îmbinările filetate se va asigura o înşurubare corectă care sa asigure rezistenta mecanica necesara si etanseitate.

- Realizarea alinierii tronsoanelor de conductă în vederea asamblării la poziţie nu se va face forţat prin deformarea lor elastică, acest lucru fiind permis numai conductelor montate cu pretensionare la rece.

- Pretensionarea conductelor se va face în conformitate cu cerinţele din proiect dacă este cazul şi se vor lua măsuri pentru împiedicarea deplasărilor şi rotirea capetelor la care se face îmbinarea finală. La pretensionare se va ţine seama şi de temperatura mediului ambiant în timpul montajului.

- Nu se admite montajul armăturilor tehnologice fără a fi verificate în prealabil la presiune pe bancul de probă.

- De asemenea, supapele de siguranţă se vor verifica la presiunea de reglare prescrisă de producător.

- În cazul în care este necesară schimbarea sau modificarea reglării supapei de siguranţă aceasta se va face conform prevederilor ISCIR, după care supapele vor fi resigilate numai în prezenţa organului autorizat.

- După terminarea demontării şi asamblării conductelor, acestea se vor verifica vizual, urmărindu-se în mod special următoarele:

- dacă dimensiunile şi configuraţia traseului;

- sunt în conformitate cu cerinţele proiectului;

- dacă dimensiunile suporţilor sunt conform proiectului;

- dacă sunt montate toate şuruburile şi prezoanele îmbinărilor cu flanşe;

- dacă sunt montate toate garniturile;

- dacă sunt montaţi toţi suporţii;

- dacă sunt respectate cerinţele îmbinărilor cu flanşe enumerate mai sus.

# CURĂŢAREA CONDUCTELOR

## GENERALITĂŢI

- Curăţirea interioara a conductelor se va face înainte de încercarea de rezistenţă la presiune în scopul îndepărtării impurităţilor.

## CURĂŢAREA

- Metodele şi procedeele de curăţare se vor alege în funcţie de materialul şi diametrul conductelor, de existenţa procesului tehnologic şi de posibilităţile de aplicare.

- Procedeele uzuale de curăţare sunt:

- curăţare mecanică;

- suflare cu aer sau abur;

- spălare cu apă.

- Curăţarea mecanică se poate realiza prin sablare, periere, cu lanţuri, etc. Operaţia de curăţare mecanică va fi urmată de suflări cu aer sau abur pentru îndepărtarea particulelor ce au rezultat din curăţarea anterioară (daca prin proiect nu se specifică alte prevederi), curăţarea de obicei se realizează prin suflare cu aer.

- Spălarea cu apă se va face realizând în conductă o viteză maximă de 1m/sec.

- La toate aceste operaţii parametrii de presiune şi temperatură nu vor depăşi pe cei de lucru.

# INCERCAREA CONDUCTELOR

## GENERALITĂŢI

- Înaintea intrării în exploatare, conductele sau sistemele de conductă vor fi încercate la presiune în scopul verificării rezistenţei, precum şi a evidenţierii unor eventuale defecte care nu au putut fi observate la verificările anterioare. Încercările la presiune se pot face şi pe sisteme de conducte, iar acolo unde este posibil sistemele vor include şi utilaje.

- La alegerea sistemului (conducte şi utilaje) supus incercarilor la presiune se va ţine seama de valorile presiunilor de încercare aferente fiecăruia din elementele componente ale acestuia.

- Modificarea valorii presiunii de încercare la conductele şi utilajele incluse în sistem, faţă de cele prescrise prin proiect, se va face numai cu acordul proiectantului.

## INCERCAREA  CONDUCTELOR

- Încercarea la presiune a conductelor, înregistrarea şi interpretarea rezultatelor se va face conform SR EN 13480-5.

- Încercările de presiune la care se supun conductele sunt:

- - încercări de rezistenţă (hidraulice);

Încercarea de rezistenţă

- Încercarea de rezistenţă la presiune hidraulică se execută în mod normal cu apă, cu excepţia cazurilor când:

- - există pericol evident de îngheţ;

- - apa influenţează şi deteriorează conducta;

- - apa dăunează ulterior procesului tehnologic.

- În aceste situaţii se va folosi un alt lichid adecvat, specificat prin proiect.

- Apa folosită pentru încercări va fi curată, fără suspensii mecanice sau cu tendinţe de depunere pe pereţii conductelor.

- În cazul conductelor din otel inoxidabil austenitic, conţinutul clorurilor din apa trebuie sa fie sub 30 p.p.m., iar când acesta este 30-100 p.p.m. se poate utiliza numai daca se iau masuri pentru neutralizarea acţiunii clorului asupra otelului. În nici un caz nu se va utiliza apă cu un conţinut de cloruri mai mare de 100 p.p.m.

- În cazul în care este utilizat un lichid inflamabil, punctul lui de inflamabilitate nu va fi mai mic de 500C ţinându-se seama şi de mediul înconjurător.

- Încercarea de rezistenţă se face după ce conducta sau sistemul a fost montat complet şi executate operaţiile de curăţire.

- Când încercările de rezistenţă nu pot fi executate în poziţia montată se vor avea în vedere următoarele:

- fiecare element de conductă va fi încercat individual înainte de asamblare şi montare;

- Încercarea de rezistenţă la presiune hidraulică se poate înlocui cu o încercare de rezistenţă la presiune pneumatică cu aer, când:

- conductele ce vehiculează gaze şi au diametre mari, pentru care greutatea lichidului încercare ar determina dimensionări neeconomice ale construcţiilor portante;

- lichidul ar compromite conducta la interior sau ar dăuna procesului tehnologic.

- Se pot folosi şi alte gaze pentru încercarea pneumatică, cu condiţia ca acestea să nu fie inflamabile sau toxice.

- Este interzisa izolarea termica a conductelor inainte de efectuarea probelor de presiune.

- Valorile presiunilor de încercare la rezistenţă sunt stabilite prin proiect , în conformitate cu prevederea din SR EN 13480-5.

- Durata mentinere minim 30 minute, sau cat e necesar pentru inspectarea tuturor sudurilor.

Pregătirea încercărilor

- Încercările sub presiune a conductelor se vor face după terminarea tuturor lucrărilor de montaj, inclusiv controlul nedistructiv al sudurilor, tratamente termice, etc.

- Toate îmbinările conductelor vor fi vizibile şi uşor accesibile examinării în timpul încercării.

- Izolarea termică a conductelor şi vopsirea cordoanelor de sudură se execută numai după terminarea tuturor încercărilor de presiune.

- Elementele sensibile de pe conductă (supape de siguranţă, aparatura de măsură şi control, etc.) trebuiesc demontate şi izolate prin flanşe oarbe sau robinete.

- La umplerea conductelor cu lichidul de încercare se va asigura evacuarea aerului prin punctul cel mai ridicat, iar la sfârşitul încercării evacuarea lichidului se va face concomitent cu introducerea aerului, pentru a nu se produce depresiune în sistem.

- În cazul în care conductele racordate la utilajele tehnologice au presiunile de încercare mai mari sau mai mici decât ale utilajelor, conductele se vor încerca separat.

- Încercările de rezistenţă la presiune vor fi precedate de o încercare pneumatică cu aer la presiunea de cca. 1,5 bar în scopul depistării neetanşeităţilor.

Executarea şi durata încercărilor

- Ridicarea şi scăderea presiunii se face treptat, fără şocuri. Presiunea de încercare va fi crescută uniform şi continuu până la aproximativ 50% din presiunea de încercare, după care creşterea până la presiunea de încercare se va face în trepte de cca. 10% din valoarea acesteia.

- Durata de menţinere a presiunii de încercare nu va fi mai mică de 10 minute, după care presiunea va fi redusă la valoarea:

Pe = 0,8 Pr proba hidraulică

- Presiunea Pe se va menţine până la examinarea completă a conductei sau a sistemului de conducte încercate.

- Durata de încercare pneumatică la etanşeitate va asigura posibilitatea verificării tuturor îmbinărilor, dar nu va fi mai mică de 10 min.

- În timpul examinării conductelor este permisă ciocănirea cordoanelor de sudură numai la încercarea hidraulică după reducerea presiunii la valoarea Pe şi este interzisă la încercarea pneumatică.

- Temperatura maximă a lichidului de probă nu trebuie să depăşească +50°C, iar temperatura minimă nu trebuie să fie mai scăzută decât temperatura de lucru minimă admisibilă a conductei.

- Se vor lua măsuri pentru evitarea pericolului de îngheţ.

- În cazul descoperirii unui defect la conductă, încercarea se întrerupe şi se reia după înlăturarea defectului. Ţevile care prezintă defecte în corp se înlocuiesc în întregime.

- Începutul încercării hidraulice se consideră din momentul atingerii presiunii de încercare, iar rezultatul este satisfăcător dacă nu s-au constatat deformaţii, scurgeri, picături şi umeziri sau scăderea presiunii la manometru.

- Începutul încercării pneumatice se consideră din momentul stabilizării presiunii la manometrul de la sursa de presiune, iar rezultatul este satisfăcător dacă nu s-au constatat deformaţii ale conductelor sau scăderea presiunii la manometru. Pe toată durata încercării, manometrul de la sursa de presiune se ţine obligatoriu sub observaţie. Manometrul de încercare va fi verificat din clasa de precizie 0,6. Manometrele vor fi astfel alese încât valoarea presiunii de încercare să se citească pe treimea mijlocie a scării gradate şi se vor monta minim 2 manometre în paralel.

- După terminarea încercării de presiune, mediul de încercare nu trebuie să rămână în conductele probate. Acestea vor fi prevăzute cu posibilităţi de drenare, după care vor fi uscate.

- Dacă la terminarea încercărilor de presiune rămân urme ale fluidului de incercare care pot afecta sistemul de etansare, atunci se vor schimba materialele de etanşare ale armăturilor.

- După efectuarea încercării de presiune, se admit lucrări de sudare pentru remedierea eventualelor defecte, urmând ca după aceasta, încercarea de presiune să fie repetată.

- La ridicarea presiunii în conductă se va păstra o distanţă suficientă între oameni şi conductă sau se vor utiliza paravane de protecţie. Apropierea de conductă şi examinarea ei este permisă numai după reducerea presiunii la valoarea Pe.

- Se interzice accesul persoanelor străine în perimetrul delimitat, unde conductele sunt supuse încercărilor.

Recepţia şi înregistrarea probelor de încercare

Înregistrările probelor se vor face pe formulare tipizate care trebuie să cuprindă:

- data încercării;

- poziţia de montaj a conductei, numărul desenului izometric (dacă există) şi nr. proiectului;

- fluidul de încercare;

- valoarea presiunii de încercare şi timpul de menţinere la presiunea de probă;

- rezultatele obţinute (defecţiuni şi remedieri);

- concluzii;

- semnăturile comisiei (executant şi beneficiar).

# PROTECŢIA ANTICOROZIVĂ EXTERIOARĂ

- Protecţia anticorosivă se referă la vopsirea suprafeţelor exterioare în vederea asigurării unei rezistenţe bune la acţiunea coroziunii provocată de mediul ambiant asupra instalaţiilor din oţel carbon şi slab aliate (echipamente, conducte şi construcţii metalice). Aceasta se va realiza conform cerintelor din specificatia cu codul nr. PR1193-ME23.

# MĂSURI PRIVIND SECURITATEA IN MUNCA LA EXECUŢIA CONDUCTELOR TEHNOLOGICE

## GENERALITATI

- Proiectarea, executia si montajul conductelor tehnologice se face conform prevederilor Legii nr.319/2006 – Legea privind Sanatatea si Securitatea in munca si HG1425 - Normele de

- aplicare ale Legii nr. 319/2006.

- Lucrările vor fi conduse numai de către persoane cu pregătirea tehnică necesară şi care au fost numite prin decizie de angajator (conducerea unitatii/şantierului).

- Angajatorul (conducerea tehnică a atelierului/şantierului / lotului) este responsabil (fiecare la nivelul său) pentru respectarea prevederilor din proiectul de execuţie, a tehnologiei de lucru şi a prevederilor specifice privind securitatea in munca.

- Este obligatorie împrejmuirea zonei de lucru în raza de acţiune a utilajelor de ridicat, precum şi a zonelor în care se desfăşoară activităţi cu risc ridicat de accidentare. Pasarelele, scările şi platformele de lucru de lângă utilajele de construcţii trebuie să fie prevăzute cu balustrade şi menţinute în stare de curăţenie.

- Se interzice intrarea în zona de activitate, precum şi accesul pe conducte a personalului fără sarcini de serviciu şi neinstruit în acest scop. Se interzice executarea lucrărilor la înălţime în perioade de timp nefavorabile-vânt puternic de peste 11m/s, ninsoare, polei, vizibilitate redusă.

## MASURI LA INCĂRCAREA-DESCĂRCAREA, MANIPULAREA, TRANSPORTUL ŞI DEPOZITAREA MATERIALELOR

- Operaţiile de încărcare, descărcare, transport, manipulare şi depozitare se vor executa numai sub supravegherea unui conducător al procesului de muncă, instruit special în acest scop, care va stabili procedeul de lucru ne periculos pentru operaţia respectivă, cu respectarea prescripţiilor ISCIR.

- Responsabilul cu conducerea lucrărilor pentru încărcarea, descărcarea şi transportul materialelor este obligat să instruiască personalul muncitor asupra metodelor de lucru, pentru ca operaţiile respective să nu genereze riscuri de accidentare.

- Încărcarea, descărcarea şi manipularea conductelor se va face conform Instructiunilor specific elaborate, fiind interzisă staţionarea lucrătorilor sub conducte.

- Operaţiile de încărcare şi descărcare ale conductelor trebuie să se facă folosindu-se instalaţii de ridicat. În cazul lipsei maşinilor sau a instalaţiilor de ridicat, operaţiile se vor face cu ajutorul cricurilor, al troliilor sau al rolelor.

## MĂSURI DE SECURITATEA MUNCII PENTRU ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE ÎN ATELIERELE PENTRU CONFECŢII METALICE

- Pentru lucrările desfăşurate în atelierele pentru confecţii metalice se vor respecta Instructiunile propii elaborate pentru executia constructilor si confectilor metalice şi ale

- normativelor conexe şi în special:

- Atelierele vor fi dotate cu instalaţii de ventilare naturală sau mecanică, în conformitate cu prevederile HG1091/2006 Cerinte minime de securitate si sanatate pentru locul de munca;

- La debitarea cu flacără oxigaz se vor lua in considerare urmatoarele:

Butelii de acetilena:

- sa se fereasca de loviri bruste si de ciocniri pentru ca masa poroasa sa nu cada la fundul buteliei si pentru a impiedica formarea unor goluri in butelie – rezulta – pericol de explozie;

- sa nu fie incalzite peste 30 – 40˚C – rezulta ridicarea presiunii acetilenei – rezulta – pericol de explozie;

- sa se verifice etanseitatea ; scapari de gaze – explozie.

Butelii de oxigen:

- sa fie ferite de socuri si lovituri ( fragilizeaza mantaua, mai ales iarna);

- protejarea contra caldurii pentru a nu se crea suprapresiune interioara.

Protectia sudorului:

- asigurarea echipamentului de protectie pentru operatiile de sudare;

- protectia ochilor, contra radiatiei luminoase si a improscarilor de material, cu ochelari;

- echipament special de protectie in cazul sudarii cu preincalzire utilizarea de masti de gaze la sudarea metalelor si aliajelor care la temperaturi mari dezvoltare vapori toxici (Zn, Pb, alama, bronz);

- la debitarea cu plasma, pentru diminuarea poluarii generatoarele de taiat cu plasma se doteaza suplimentar cu accesorii care reduc nivelul de poluare cu substante nocive, zgomot si radiatii luminoase.

- Montarea subansamblurilor conductelor tehnologice se va face conform fişei procesului tehnologic, respectându-se numărul de prinderi prin puncte de sudură, nituri, şuruburi, evitând fixarea forţată a elementelor.

- Sculele, uneltele şi dispozitivele de orice fel şi pentru orice întrebuinţare trebuie să fie în perfectă stare şi să corespundă cu specificul lucrării.

## MĂSURI DE SECURITATEA MUNCII PENTRU ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE PE SANTIER

- În vederea asigurării şi menţinerii securităţii şi sănătăţii lucrătorilor din şantier în condiţiile prevăzute la art. 58 şi 60 din HG300/2006 –cerinte minime de securitate pentru santiere mobile si temporare, angajatorii au, în principal, următoarele obligaţii:

- să respecte obligaţiile generale ale angajatorilor în conformitate cu prevederile din legislaţia naţională care transpune Directiva 89/391/CEE;

- să îndeplinească şi să urmărească respectarea planului de securitate şi sănătate de către toţi lucrătorii din şantier;

- să ia măsurile necesare pentru aplicarea prevederilor art. 56, în conformitate cu cerinţele minime stabilite în anexa nr. 4;

- să ţină seama de indicaţiile coordonatorilor în materie de securitate şi sănătate sau ale şefului de şantier şi să le îndeplinească pe toată perioada execuţiei lucrărilor;

- să informeze lucrătorii independenţi cu privire la măsurile de securitate şi sănătate care trebuie aplicate pe şantier şi să pună la dispoziţie acestora instrucţiuni adecvate;

- să redacteze planurile proprii de securitate şi sănătate şi să le transmită coordonatorilor în materie de securitate şi sănătate.

În vederea menţinerii securităţii şi sănătăţii pe şantier, atunci când ei înşişi execută o activitate profesională pe şantier, angajatorii trebuie să respecte:

- prevederile din legislaţia naţională care transpune prevederile Directivei 89/391/CEE referitoare la obligaţiile angajaţilor, echipamentul de muncă, echipamentul individual de protecţie;

- indicaţiile coordonatorului sau coordonatorilor în materie de securitate şi sănătate în muncă.

## MASURI DE SECURITATEA MUNCII LA INCERCAREA CONDUCTELOR

- In timpul incercarilor hidraulice si pneumatice se vor respecta masuri de securitate a muncii precizate in CR-13-99 Prescriptii Tehnice pentru protectia muncii in activitatea organelor tehnice ISCIR – art.1 – 8 , art.9 - 24.

In cazul incercarilor hidraulice si pneumatice se va da atentie deosebita urmatoarelor:

- incercarea conductelor se poate face odata cu incercarea recipientelor, sau separat sub supravegherea unui specialist numit in acest scop.

- lucratorii care participa la incarcare vor fi instruiti in mod special, in legatura cu:

- pericolul pe care il prezinta incercarea ( in special cea pnumatica);

- metodele de evacuare a aerului din instalatii;

- interzicerea efectuarii de reparatii sau modificarii intr-o instalatie care se afla sub presiune;

- presiunea maxima de incercare ( cea prescrisa in proiect);

- obligativitatea respectarii dispozitiilor conducatorului de lucrare;

- inainte de incercare, se va controla si verifica buna functionare a utilajelor folosite la incercari si a aparatelor de masura si control.

- se va imprejmui locul de lucru pe un perimetru , functie de recipiectul ( conducte-le tehnologice) – supuse incercarii si se vor afisa placute avertizoare ( in cazuri speciale se va pune paznici). In acest perimetru nu au acces decat persoanele desemnate sa participe la incercare.

- observarea recipientelor (conductelor tehnologice), pe timpul introduceri presiunii pneumatice, se va face de distanta, dupa paravane solide de protectie (din beton, zidarii groase sau tabla de otel incastrata ).

- ridicarea presiunii in timpul incercarilor se va face lent si in trepte.

- se interzic urmatoarele:

- depasirea presiunii maxime de incercare prescrisa in proiect - examinarea recipientelor in timpul introducerii fluidului de incercare. Examinarea este permisa numai dupa atingerea presiunii respective ( o treapta a presiunii de incercare sau a presiunii de regim );

- ciocanirea cordoanelor de sudura in cazul incercarii pneumatice;

- inlaturarea defectelor observate in timpul incercarii. Aceasta operatie se va face numai dupa reducerea la zero a presiunii din recipient;

- aglomerarea, pe timpul incercarii, a muncitorilor in apropierea recipientului sau a instalatiei de aer comprimat.

## MASURI DE SECURITATE A MUNCII LA EXECUTIA PROTECTIILOR ANTICOROZIVE

- In timpul executiei protectiei anticorozive (curatare, sablare, vopsitorie) a conductelor tehnologice, tinand cont de riscurile ce pot aparea in urma lucrului cu substante inflamabile si toxice – vopseluri, diluanti, grunduri – se iau urmatoarele masuri:

- dotarea lucratorilor cu echipament de protectie corespunzator activitatilor de curatire si vopsire; - respectarea graficelor de prelevare a probelor si determinarea concentratiilor de vapori, gaze toxice din atmosfera locului de munca;

- dotarea cu instalaţii de ventilare naturală sau mecanică – a locului de munca, în conformitate cu prevederile HG1091/2006 Cerinte minime de securitate si sanatate pentru locul de munca;

- instruirea lucratorilor privind consecintele nerespectarii restrictilor de securitate – neutilizarea sau utilizarea incompleta a mijloacelor de protectie.