MODERNIZAREA STATIEI DE POMPARE A TITEIULUI SLOBOZIA, JUD. PRAHOVA

memoriu tehnic LUCRARI TEHNOLOGICE

Proiect nr. 1193/2019

REV. 02

FAZA: PT+DE

C U P R I N S

- PARTEA SCRISA

1.DATE GENERALE	3

2. INFORMATII GENERALE PRIVIND PROIECTUL	3

3. OBIECTIVE EXISTENTE CARE SE VOR DEZAFECTA DE PE

AMPLASAMENTUL EXISTENT SI OBIECTIVE PROIECTATE	3

4. DATELE DE PROCES PENTRU PROIECTARE	5

5. STATIA DE POMPARE A TITEIULUI SLOBOZIA – SITUATIA PROIECTATA	5

6. DESCRIEREA PROCESULUI	6

7.INSTALATII TEHNOLOGICE	6

7.1 POMPA DE EVACUARE TITEI P-001	6

7.2 REZERVOR DE COLECTARE SCURGERI SI POMPA DE EVACUARE

SCURGERI P-002	7

7.3 RETEA CANALIZARE INDUSTRIALA	7

7.4 CONDUCTELE TEHNOLOGICE	8

8. MĂSURI DE PROTECŢIE A MEDIULUI	11

8.1. SURSE DE POLUANŢI ŞI PROTECŢIA FACTORILOR DE MEDIU	12

8.1.1. PROTECŢIA CALITĂŢII APELOR	12

8.1.2. PROTECŢIA AERULUI	12

8.1.3. PROTECŢIA ÎMPOTRIVA ZGOMOTULUI SI VIBRAŢIILOR	13

8.1.4. PROTECŢIA ÎMPOTRIVA RADIAŢIILOR	13

8.1.5. PROTECŢIA SOLULUI SI A SUBSOLULUI	13

8.1.6. PROTECŢIA AŞEZĂRILOR UMANE ŞI A ALTOR OBIECTIVE	13

DE INTERES PUBLIC	13

8.1.7. PROTECŢIA ECOSISTEMELOR TERESTRE SI ACVATICE	13

8.2. GOSPODĂRIREA DEŞEURILOR GENERATE PE AMPLASAMENT	14

8.3. GOSPODĂRIREA SUBSTANŢELOR TOXICE SI PERICULOASE	14

8.4. LUCRĂRI DE RECONSTRUCŢIE ECOLOGICĂ	14

8.5. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI	14

9. MĂSURI DE PROTECŢIE A MUNCII	15

9.1. OBLIGAŢIILE PROIECTANTULUI	16

9.2. OBLIGAŢIILE EXECUTANTULUI	17

9.3. OBLIGAŢIILE BENEFICIARULUI	19

10. MĂSURI DE PROTECŢIE ŞI STINGERE A INCENDIILOR	21

Anexe:

- TEMĂ DE PROIECTARE (caiet de sarcini);

- PLAN DE GESTIONARE A DESEURILOR

MEMORIU TEHNIC LUCRARI TEHNOLOGICE

PROIECT NR. 1193/2019

# 1.DATE GENERALE

DENUMIREA INVESTIŢIEI: 		MODERNIZAREA STATIEI DE POMPARE A TITEIULUI SLOBOZIA, JUD. PRAHOVA

AMPLASAMENTUL:                       		CARTIER SLOBOZIA, MUNICIPIUL                CAMPINA, JUDETUL PRAHOVA

BENEFICIARUL INVESTITIEI: 			S.C. CONPET S.A. PLOIESTI

PROIECTANT GENERAL:   			S.C. TEAM OIL S.R.L. PLOIESTI

# 2. INFORMATII GENERALE PRIVIND PROIECTUL

In prezent, in Statia de pompare a titeiului Slobozia, pentru pomparea titeiului de la Parcul de colectare titei Slobozia (proprietate Petrom OMV) la depozitul de titei Baicoi (proprietate Conpet SA) este folosita o pompa cu piston pusa in functiune in anul 1963 care este montata intr-o baraca metalica cu dimensiunle de  8 x 10 x 4 m.

Scopul acestui proiect este:

- inlocuirea agregatului de pompare vechi si prevederea unui agregat de pompare nou modern, montat in aer liber;

- reducerea consumului de energie la pomparea titeiului;

- reducerea costurilor de mentenanta la vehicularea titeiului;

- reducerea impactului asupra mediului prin inlocuirea instatiilor uzate fizic si moral;

# 3. OBIECTIVE EXISTENTE CARE SE VOR DEZAFECTA DE PE AMPLASAMENTUL EXISTENT SI OBIECTIVE PROIECTATE

Obiectivele existente care se vor dezafecta sunt:

- pompa veche pentru pomparea titeiului;

- fundatia din beton armat;

- baraca metalica de protectie a pompei 8 x 10 x 4 m;

- drumul de acces din dale rutiere 3 x 1;

Obiective proiectate:

Pentru vehicularea in conditii de siguranta a titeiului, a scaderii costurilor de intretinere si reducerii consmului de energie pentru pomparea titeiului, in vecinatatea Parcului de colectare titei Petrom SA  pe un teren inchiriat de Conpet SA  se va proiecta o Statie pentru pomparea titeiului din zona Slobozia care va cuprinde:

- un skid de pompare titei cu o pompa cu cavitati progresive si un motor electric montate pe un sasiu comun asezat  pe o fundatie din beton armat;

- legaturi de conducte la pompa de evacuare titei;

- o platforma din beton armat cu rebord pentru evitarea imprastierii eventualelor scurgeri de titei datorate interventiilor de mentenanta sau defectiunilor neprevazute, la skidul de pompare;

- un bazin metalic montat ingropat pentru colectarea scurgerilor de pe platforma pompei, prevazut cu pompa pentru golire;

- relocarea cabinei campus existenta pe locatia existenta a statiei de pompare pentru personalul statiei si montarea tablourilor pentru automatizare;

- un container prefabricat pentru montarea instalatiilor electrice si AMC;

- instalatie de forta si iluminat exterior;

- instalatii de automatizare;

- imprejmuire si porti de acces;

Pentru vehicularea titeiului cu ajutorul statiei proiectata vor fi folosite conductele existente, care pot fi exploatate in conditii de siguranta.

În conformitate cu articolele 4, 7d şi 10 din Ordonanţa de Guvern nr. 95/30.08.2007, modificată şi aprobată prin Legea 440/2002 privind calitatea lucrărilor de montaj pentru utillaje, echipamente şi instalaţii tehnologice industriale, proiectul trebuie verificat de către specialişti verificatori de proiecte atestaţi de către Ministerul Economiei şi Comertului. Verificarea se face obligatoriu la cerinţa “Rezistenţă şi stabilitate la solicitările statice şi dinamice, păstrarea parametrilor proiectaţi la temperaturile şi presiunile de exploatare, precum şi rezistenţa la agenţii chimici pe întreaga durată de funcţionare”.

Domeniul de verificare conform HG 656/1997, actualizată prin Ordinul 601/2002 este: 06.

# 4. DATELE DE PROCES PENTRU PROIECTARE

- In concordanta cu datele furnizate de Client in tema de proiectare au rezultat urmatoarele date de proces:

  - Fluid vehiculat: 						titei curat;

  - Debit maxim :						30 m3/h;

  - Presiunea maxima de lucru:				24 bar;

  - Presiunea de proiectare conducta de aspiratie:	Pn 16;

  - Presiunea de proiectare conducta de refulare	Pn 40.

# 5. STATIA DE POMPARE A TITEIULUI SLOBOZIA – SITUATIA PROIECTATA

- In incinta statiei de pompare Slobozia au fost efectuate lucrari topografice materializate in planul topografic PR1193-SG02.

- Terenul pe care este amplasata statia de pompare titei Slobozia este inchiriat de Conpet SA de la  OMV Petrom.

- Pentru determinarea conditiilor geologice si geotehnice din perimetrul de teren aferent proiectului, s-a efectuat studiul geotehnic ale carui rezultate sunt prezentate in raportul la studiul geotehnic PR1193-CS19 anexat proiectului.

- Amplasarea pompei de titei se va face pe o platforma betonata cu legatura la bazinul de colectare scurgeri al statiei, conform planului de situatie PR1193-ME01.

- Legaturile conductei de aspiratie a skidului se vor realiza conform aceluiasi plan.

- Grupul de pompare este compus din o pompa cu cavitati progresive cu urmatoarele caracteristici tehnice generale:

- - debitul maxim al pompei - 30 mc / h;

- - presiunea de refulare maxima  - 24 bar;

- - puterea motorului 37 kw / 500V / antiex (Ex.d IIC T4) actionat prin convertizor de    	  frecventa;

# 6. DESCRIEREA PROCESULUI

- Fluxul tehnologic în cadrul procesului tehnologic de vehiculare a titeiului curat este prezentat în schema bloc PR1193-PS01 si in schema de conducte si automatizari PR1193-PS02.

- Titeiul colectat in rezervoarele parcului nr.1 Slobozia este transportat cu ajutorul pompei proiectate la depozitul de titei Conpet Baicoi.

# 7.INSTALATII TEHNOLOGICE

7.1 POMPA DE EVACUARE TITEI P-001

- Pentru pomparea titeiului catre depozitul Baicoi a fost prevazuta 1 pompa cu cavitati progresive cu debitul de 30mc/h si presiunea de refulare de 24 bar dotata cu motor antiex actionat cu convertizor de frecventa.

- Pompa este  montata pe fundatie din beton, conform planului de situatie PR1193-CS04.

- Pomparea se realizeaza la comanda operatorului.

Pe conducta de aspiratie a pompei au fost montate doua robinete de sectionare (GA-01, GA-02) si  un filtru pentru retinerea impuritatilor (F - 001) iar pe conducta de refulare un robinet de sectionare si un robinet de retinere (GA-03, CK-01).

Pentru facilitarea pornirii pompei, in special in anotimpul rece, aceasta a fost prevazuta cu variator de turatie, comandat de traductoarul de presiune PT-01 montat pe refularea pompei. Acesta are si rolul de protectie la suprapresiune comandand oprirea pompei la depasirea presiunii maxime admisibile si alarmarea operatorului.

- Pentru a umări dacă filtrul montat pe conducta de aspiratie s-a înfundat, în amonte şi în aval de filtru se va monta un manometru diferential de presiune (PDI -001).

Pentru protectia pompei la lipsa lichidului in aspiratie a fost prevazut pe conducta de aspiratie un semnalizator de nivel cu furca vibratoare (FS -001) , care comanda oprirea  pompei la lipsa lichidului in aspiratie, prevenind astfel deteriorarea statorului.

- Legaturile de conducte la pompa P-001 se vor realiza conform schemelor izometrice PR1193-ME13.

7.2 REZERVOR DE COLECTARE SCURGERI SI POMPA DE EVACUARE SCURGERI P-002

Este un rezervor cilindric orizontal cu capacitatea de 5 m3 cu pereţi dubli montat îngropat, pe radier din beton, fiind destinat colectarii scurgerilor de titei si apa de zacamant de pe platforma pompei P-001 aparute accidental sau in timpul operatiunilor de mentenanta.

Rezervorul se va procura conform foii de date PR1193-ME26 si fisei tehnice PR1193-ME30.

Pentru evacuarea lichidelor colectate în rezervor la depozitul Baicoi, acesta este prevăzut cu o pompă submersibilă cu stator elastic cu debitul de 7,5 m3/h si presiunea de refulare de 24 bar.

Pompa de evacuare scurgeri P-002 se va procura conform fisei tehnice PR1193-ME25.

Rezervorul va fi prevazut cu semnalizare de control nivel LT-001 care va comanda pornirea si oprirea pompei cu stator elastic.

Pe conducta de refulare se va monta un traductor de presiune PT-002 care are rolul de protectie la suprapresiune comandand oprirea pompei la depasirea presiunii maxime admisibile si alarmarea operatorului

- Legaturile de conducte la pompa P-002 se vor realiza conform schemelor izometrice PR1193-ME29.

7.3 RETEA CANALIZARE INDUSTRIALA

- Aceasta retea prevede colectarea scurgerilor de titei si apa de zacamant de pe platforma pompei P-001 aparute accidental sau in timpul operatiunilor de mentenanta.

- Scurgerile sunt colectate şi dirijate la un bazin de colectare scurgeri de 5 m3 montat îngropat.

- Reţeaua de canalizare se va realiza din ţeavă de otel SR EN 10216-4:2014, materila P275NL1 protejată la exterior contra coroziunii cu benzi adezive din polietilena conform precizarilor din ”Specificatie protectie anticoroziva si izolare termica conducte tehnologice - PR1193-ME23”.

- La schimbarea de direcţie a reţelei de canalizare se va prevede cămin de linie cu închidere hidraulică realizat conform planului PR1193-CS08.

- Reteaua de canalizare se va realiza conform planului PR1193-CS09.

7.4 CONDUCTELE TEHNOLOGICE

Conductele vor fi realizate din teava trasa pentru industria petroliera, conform         SR EN 10216/4-2014.

Imbinarea tevilor si a fitingurilor se face prin sudura “cap la cap” si “de colt”.

Tehnologia de sudare va fi intocmita astfel incat tensiunile remanente in imbinarile sudate sa fie minime.

Materialele de adaos (electrozii) vor corespunde materialului de baza si procedeului de sudare si va asigura cusaturii proprietati cel putin egale cu ale materialului de baza.

Imbinarile sudate vor fi marcate de sudorii autorizati care le-au executat, in conformitate cu tehnologia si procedeul de sudura omologate.

Verificarea sudurilor pe traseu, prin metode nedistructive, se va face de catre constructor care va interpreta conditiile de acceptabilitate si va aprecia daca defectele sesizate pot fi periculoase pentru rezistenta sudurii.

Controlul sudurilor se vor executa conform precizarilor din schemele izometrice PR1193-ME13 si PR1193-ME29.

Remedierea defectelor imbinarilor sudate se va face in modul si in conditiile tehnologiei de sudare. Toate defectele vor fi remediate si reexaminate nedistructiv 100% prin acelasi procedeu ca la sudarea initiala.

Claviatura pompei de transport titei se va monta in cuva betonata prevazuta cu basa de scurgeri si canal.

Protejarea conductelor la exterior s-a facuta prin vopsire cu grund si email epoxidic aplicat in 2 (doua) straturi. Conductele supraterane care transporta titei sunt izolate termic si sunt sprijinite pe suporturi metalice.

Materialele folosite pentru realizarea protectiei anticorozive prin vopsire sau acoperire cu benzi va corespunde cerintelor de mediu si cerinţelor tehnice.

Toate materialele vor fi obtinute de la producatori aprobati de beneficiar si vor fi insotite de certificate de calitate atestate de o autoritate de inspectie independenta.

Toate materialele de vopsire care compun un sistem de vopsire vor fi procurate de la acelasi producator in scopul asigurarii compatibilitatii intre straturi si definirii clare a responsabilitatilor.

Se vor respecta cu strictete instructiunile producatorului, referitoare la:

- transportul si depozitarea materialelor;

- dozarea componentelor (acolo unde este cazul);

- duratele permise pentru utilizarea amestecurilor;

- cantitatea si tipul de diluant;

- caracteristicile echipamentelor de vopsire (diametrul duzelor, presiunea aerului, etc.);

- timpul pentru uscarea si/sau intarirea peliculelor si pentru reacoperirea acestora cu stratul urmator.

Acoperirea cu polietilena se aplica la conductele de otel care vin in contact cu solul sau cu apa (conductele ingropate). Beneficiarul va furniza conductele si coturile avand o acoperire din polietilena C50 si toate celelalte componente neacoperite (conform DIN 30670).

Acoperirea consta dintr-o banda cu compus butilic, pe suport PE (PP). Zonele de sudura vor fi acoperite, iar deteriorarile cauzate acoperirii conductei vor fi remediate. Grosimea acoperirii nu va fi mai mica decat a izolatiei aplicate din fabrica.

Constructorul va izola toate portiunile conductei montate aerian, pana la o inaltime de cel putin de 20 cm deasupra solului. După infasurare, pozitia sudurii va fi marcata permanent cu vopsea, pentru facilitarea supravegherii ulterioare.

Pregatirea suprafetelor pentru sablare se va executa in conformitate cu SR EN ISO 8501-1.

Abrazivii folositi pentru decaparea otelurilor carbon si oţelurilor slab aliate sunt specificati in ISO 8504-2 .

Straturile adiacente de izolatie vor fi curatate pe o latime de 20 cm si sanfrenate (cu un unghi de aproximativ 30°), astfel incat la aplicarea benzilor sa nu existe spatii neacoperite. Suprafata acoperirii aplicate din fabrica va fi slefuita (de exemplu: cu smirghel), pentru o aderenta mai buna.

Grundul va fi aplicat pe suprafata conductei in strat subtire, uniform, fara bule de aer. Grosimea stratului de grund aplicat va fi in conformitate cu instructiunile producatorului. Grundul in exces va fi indepartat. Stratul de grund trebuie sa se usuce inainte de aplicarea benzilor din material plastic.

Grundul va fi aplicat pe o portiune cu latimea de pana la 20 cm peste stratul izolator aplicat de producator.

Conductele proiectate montate suprateran (legaturile pe conductele de aspiratie sau de refulare) vor fi izolate suplimentar cu vata minerala avand grosimea de 50 mm, iar aceasta va fi protejata la exterior impotriva intemperiilor cu tabla din zinc-aluminiu.

Pentru a asigura temperatura minima de pornire a pompelor conductele proiectate vor fi dotate cu insotitori electrici.

Constructorul va execute proba hidrostatica de rezistenta si de etanseitate inainte de inceperea operatiilor de punere in functiune a instalatiei.

Testul de presiune hidraulic se va face acolo unde este posibil, dupa ce instalatia a fost executata, au fost efectuate toate inspectiile, dar inaintea izolarii termice a conductelor si a vopsirii acestora.

Daca testul de presiune hidraulica nu poate fi efectuat la finalizarea executiei instalatiei, atunci acest test poate fi facut pe sisteme complete de legaturi conducte.

Testul de presiune se poate face si cu conductele izolate sau vopsite, respectand următoarele:

- toate imbinarile nu vor fi izolate termic sau vopsite pentru a fi examinate pe perioada testului cu exceptia celor care au fost testate;

- echipamentele care nu vor trebui testate vor fi izolate de restul sistemului prin blindare, pe durata testului (ex.: aparatura de masura si control, utilaje si echipamente care au fost testate de catre fabricant).

Inca din faza de proiectare vor fi prevazute aerisiri si scurgeri de testare pentru aerisirea, golirea si umplerea conductei si pentru evitarea aparitiei buzunarelor de aer in timpul efectuarii probei de presiune hidrostatice.

Durata testului de presiune hidraulica va fi cea necesara examinarii tuturor imbinarilor din sistemul testat, dar nu mai mica de 30 minute.

Pompele si furtunele cu care s-a făcut incarcarea si presurizarea sistemului testat vor fi deconectate pe toata perioada de timp cat dureaza testul.

Modificarea presiunii de incercare la conductele si echipamentele incluse in sistem se va face numai cu acordul proiectantului.

Defectele remediate dupa proba de presiune hidrostatica vor fi testate din nou dupa remedierea defectului si efectuarea tratamentului termic post sudare.

# 8. MĂSURI DE PROTECŢIE A MEDIULUI

La elaborarea prezentei documentaţii s-au respectat prevederile din legislaţie, normele şi normativele în vigoare referitoare la protecţia mediului, după cum urmează:

- Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protecția mediului, cu modificarile si completarile ulterioare

- Ordinul Ministerului Apelor şi Protecţiei Mediului nr. 462 din 1 iulie 1993 pentru aprobarea Condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferei şi Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produşi de surse staţionare

- Hotărârea Guvernului nr. 856 din 16 august 2002 privind evidenta gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase

- Hotărârea Guvernului nr. 1.756 din 6 decembrie 2006 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12 din 28 februarie 2007 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar în domeniul protecţiei mediului

- Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57 din 20 iunie 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice

- Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 68 din 28 iunie 2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului

- Hotărârea Guvernului nr. 1.061 din 10 septembrie 2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României

- Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 58 din 10 octombrie 2012 privind modificarea unor acte normative din domeniul protecţiei mediului şi pădurilor

- Legea nr. 292 din 3 decembrie 2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului

- Legea nr. 90 din 19 aprilie 2021 pentru modificarea și completarea unor acte normative, în vederea transpunerii unor acte juridice ale Uniunii Europene în domeniul protecției mediului

- Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 92 din 19 august 2021 privind regimul deșeurilor

## 8.1. SURSE DE POLUANŢI ŞI PROTECŢIA FACTORILOR DE MEDIU

## 8.1.1. PROTECŢIA CALITĂŢII APELOR

- Procesul tehnologic pentru transport titei este proiectat a se realiza in sistem închis. În aceste conditii, in timpul functionarii normale, nu apare posibilitatea de poluare a apelor, deci nu sunt necesare masuri de combatere a fenomenului de poluare (proiectarea de instalaţii de epurare a apelor uzate) pentru acest factor de mediu.

## 8.1.2. PROTECŢIA AERULUI

În timpul lucrărilor de realizare a investitiei se produc noxe de la utilajele de tăiere a metalelor, de la aparatele de sudură şi de la autovehiculele de transport, dar concentraţiile de substanţe poluante nu depăşesc limitele admise de STAS 12574/87 “Aer în zone protejate”. Autovehiculele de transport sunt echipate cu motoare termice care utilizează ca şi carburanţi motorina. Limitarea preventivă a emisilor de la autovehicule se face prin condiţiile tehnice impuse la omologarea acestora în vederea înscrierii în circulaţie şi pe toată durata de utilizare a acestora prin inspecţii tehnice periodice obligatorii.

Procesul de transport titei, nu poluează aerul.

Ca măsuri de protecţie se impun cele din categoria măsurilor preventive, realizabile prin supravegherea funcţionării obiectivelor în limitele proiectate, iar în cazul apariţiei unei defecţiuni se impune depistarea rapidă a acesteia, urmată de remedierea în scurt timp.

## 8.1.3. PROTECŢIA ÎMPOTRIVA ZGOMOTULUI SI VIBRAŢIILOR

Zgomotul care apare pe timpul desfăşurării operaţiunilor de constructii-montaj provine de la motoarele autovehiculelor şi uneltelor de lucru. Acesta se manifestă local şi pe timp limitat. Având in vedere ca utilajele folosite sunt actionate de motoare termice omologate, nivelul zgomotelor produse se încadrează in limitele admisibile.

## 8.1.4. PROTECŢIA ÎMPOTRIVA RADIAŢIILOR

În cadrul procesului tehnologic desfăşurat la executia conductelor, verificarea sudurilor de imbinare ale tevilor se vor realiza cu radiatii X, lucrari executate de laboratoare specializate si omologate, cu autorizatie de functionare conform legislatiei in vigoare. La utilizarea surselor radioactive se vor lua masuri speciale de protectie prin utilizarea panourilor de izolare, indepartarea tuturor persoanelor neautorizate si semnalizarea corespunzatoare a zonelor de lucru. De asemenea sursele vor actiona pe perioade foarte scurte de timp.

În cadrul procesului tehnologic desfăşurat la exploatarea conductelor nu se vor utiliza sau vehicula substante radioactive.

## 8.1.5. PROTECŢIA SOLULUI SI A SUBSOLULUI

- În timpul funcţionării normale, instalațiile tehnologice de transport titei nu vor polua solul şi subsolul.

- Claviatura pompei de transport titei se va monta în cuva betonată prevazuta cu basa de scurgeri si canal si este racordată la bazinul de colectare a scurgerilor al stației de pompare.

## 8.1.6. PROTECŢIA AŞEZĂRILOR UMANE ŞI A ALTOR OBIECTIVE

## DE INTERES PUBLIC

Pompa de vehiculare titei este montata in vecinatatea depozitului Slobozia si respectă distanțele de siguranță față de aşezările umane sau alte obiective de interes public.

## 8.1.7. PROTECŢIA ECOSISTEMELOR TERESTRE SI ACVATICE

Atât lucrările necesare pentru realizarea investitiei, cât şi desfăşurarea fluxului tehnologic după punerea în funcţiune nu produc emisii de poluanţi care pot afecta biodiversitatea ecosistemelor acvatice şi terestre (floră, faună).

## 8.2. GOSPODĂRIREA DEŞEURILOR GENERATE PE AMPLASAMENT

Din procesul de vehiculare a titeiului nu rezultă deşeuri. Ca urmare a lucrărilor de realizare a investitiei rezultă in special deşeuri de genul resturilor de metale feroase şi neferoase.

Acestea vor fi colectate de catre constructor si predate centrelor de colectare specializate.

Deşeurile menajere rezultate de la echipele de construcții - montaj vor fi strânse în pubele speciale şi vor fi preluate de echipele specializate de salubrizare pentru a fi transportate la centrele special amenajate cele mai apropiate.

Utilajele stabilite sa transporte aceste deşeuri vor fi supuse unor verificări tehnice, în urma cărora să fie eliminate posibilităţile de scurgere a eventualelor reziduuri pe traseu.

De asemenea, se va urmări ca aceste reziduuri să fie depozitate la centrele autorizate.

## 8.3. GOSPODĂRIREA SUBSTANŢELOR TOXICE SI PERICULOASE

Riscurile de sănătate sunt la inhalare (prafuri), contactul cu epiderma, provocând acţiuni nocive sistemului respirator, asupra ochilor şi a pielii; riscurile de incendiu apar atunci când substanţele se depozitează lângă surse de căldură. Prin ardere pot degaja fum şi gaze toxice (monoxid de carbon). Din prezentarea măsurilor şi dotărilor pentru protecţia mediului se constată că acestea au un caracter integrat, deoarece rezolvă în mod unitar aspectele generate de construirea obiectivului.

## 8.4. LUCRĂRI DE RECONSTRUCŢIE ECOLOGICĂ

Ca urmare a etapelor prezentate pentru activitatea de realizare a investitiei nu apar zone sau factori de mediu afectaţi de poluare.

## 8.5. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI

Urmărirea comportării în timp a instalaţiilor va fi efectuată în conformitate cu

"Normele departamentale pentru urmărirea comportării în timp a construcţiilor din sectorul industriei extractive de petrol şi gaze" indicativ 100/349.

În afara prevederilor din normativul menţionat la punctul 1 vor fi efectuate următoarele controale:

| Nr. crt. | Denumirea obiectivului | Ce se urmăreşte | Intervalul de timp |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Conducte | Etanşeitate | Zilnic |
| 2. | Prizări şi armături | Etanşeitate | Zilnic |
| 3. | Utilaje tehnologice | Integritate Etanşeitate | Zilnic |

- La proiectare s-a luat în consideraţie, alături de aspectele tehnice şi tehnologice, întreaga gamă de surse, cauze, efecte, soluţii şi măsuri de precauţie, precum şi implicaţiile

- privind mediul ambiant.

Prezenta documentaţie tehnică a trecut succint în revistă aspectele legate de funcţionarea în condiţii de siguranţă a investiţiei, atât din punct de vedere tehnologic, cât şi al adoptării de măsuri în cazul apariţiei de factori perturbatori asupra echilibrului biotic şi de protejare a ecosistemelor din zonă.

# 9. MĂSURI DE PROTECŢIE A MUNCII

- La elaborarea prezentei documentaţii s-au respectat prevederile din legislaţie, normele şi normativele în vigoare referitoare la protecţia muncii, după cum urmează:

- Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006;

- Norme metodologice de aplicare a legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 - Hotararea nr. 1425/2006;

- H.G. nr. 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile;

- H.G. nr. 971/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanate la locul de munca;

- H.G. nr. 1146/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă;

- H.G. nr. 1048/2006 - modificata si completata - privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor de

protectie la locul de munca;

- H.G. nr. 1049/2006 - modificata si completata - privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru asigurarea securitatii si sanatatii din industria extractiva de suprafata sau subteran;

- H.G. nr. 1058/2006 - privind cerintele minime privind imbunatatirea securitatii si sanatatii lucratorilor care sunt expusi unui potential risc datorat atmosferelor explozive;

- H.G. nr. 1.091/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru locul de muncă;

# 9.1. OBLIGAŢIILE PROIECTANTULUI

La elaborarea proiectului s-au aplicat normele de securitate a muncii, precum şi prevederile tuturor actelor normative privind proiectarea lucrărilor de construcţii care se referă la măsurile de securitate a muncii.

Aceste măsuri au fost stabilite în funcţie de gradul de periculozitate, detaliat pe faze de lucru.

Documentaţia tehnică cuprinde lista de dispozitive, instalaţii şi aparate necesare

asigurării securităţii muncii în perioada de execuţie a lucrărilor, precum şi cele necesare exploatării ţinându-se cont ca acestea să fie certificate din punct de vedere al securităţii muncii.

Proiectantul asigură completarea documentaţiei cu măsurile impuse cu ocazia controalelor de protecţie a muncii efectuate de către organele abilitate.

Proiectantul acordă asistenţă tehnică executantului şi beneficiarului în vederea rezolvării problemelor de securitate a muncii, apărute în realizarea lucrărilor de construcţii, garantând eficienţa acestora.

La cererea beneficiarului, în cadrul unui contract de asistenţă tehnică, proiectantul

va urmări modul în care constructorul respectă regulile de protecţie a muncii prevăzute în proiect, oprind continuarea lucrărilor când constată abateri de la prevederile proiectului.

La recepţia lucrărilor proiectantul va verifica dacă au fost executate prevederile de protecţie a muncii cuprinse în proiect, care sunt necesare exploatării în deplină siguranţă a construcţiei.

La cererea beneficiarului se vor întocmi instrucţiuni de întreţinere şi exploatare a construcţiilor după punerea în funcţiune, inclusiv de protecţie a muncii.

Măsurile de protecţie a muncii din prezentul proiect nu sunt limitative, executantul şi beneficiarul urmând să ia alte măsuri ce se impun.

# 9.2. OBLIGAŢIILE EXECUTANTULUI

Executantul răspunde de realizarea lucrărilor de construcţii în condiţii care să asigure evitarea accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale.

La executarea lucrării şi pe durata exploatării acesteia se vor respecta măsurile pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă prevăzute de Legea 319/2006.

Executantul trebuie în conformitate cu prevederile Legii nr.319/2006 să fie autorizat din punct de vedere al protecţiei muncii de către Inspectoratul Teritorial pentru Protecţia Muncii.

In conformitate cu prevederile Legii 319/2006, executantul este obligat să ia

măsurile necesare pentru :

- asigurarea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor;

- prevenirea riscurilor profesionale;

- informarea şi instruirea lucrătorilor;

- asigurarea cadrului organizatoric şi a mijloacelor necesare securităţii şi sănătăţii în muncă.

Pe toata durata execuţiei, se va respecta H.G. 971/2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul de muncă, iar personalul de conducere al punctului de lucru va verifica respectarea acestor prevederi.

În scopul realizării lucrărilor de construcţii în condiţii de securitate executantul are

următoarele obligaţii:

- să analizeze documentaţia tehnică de execuţie din punct de vedere al securităţii muncii şi dacă este cazul, să facă obiecţiuni, solicitând proiectantului modificările necesare conform prevederilor legale;

- să aplice prevederile cuprinse în legislaţia şi normele de securitate a muncii,

precum şi prescripţiile din documentaţiile tehnice privind executarea lucrărilor de bază, de serviciu şi auxiliare necesare realizării construcţiilor;

- să execute toate lucrările prevăzute în documentaţia tehnică în scopul realizării unei exploatări ulterioare a lucrărilor de construcţii - montaj în condiţii de securitate a muncii şi să sesizeze beneficiarul şi proiectantul când constată că măsurile propuse sunt insuficiente sau necorespunzătoare, să facă propuneri de soluţionare şi să solicite acestora aprobările necesare;

- să ceară beneficiarului ca proiectantul să acorde asistentă tehnică în vederea rezolvării problemelor de securitate a muncii în cazurile deosebite, apărute în executarea lucrărilor de construcţii;

- să remedieze toate deficienţele constatate cu ocazia efectuării probelor, precum şi cele constatate la recepţia lucrărilor de construcţii.

Având în vedere că activitatea de construcţii montaj se desfăşoară cu angajaţi de diferite profesii şi meserii, folosindu-se utilaje şi instalaţii cu grade de complexitate ridicată, la controlul locurilor de muncă se vor urmări următoarele aspecte:

- verificarea modului de respectare a legislaţiei şi normelor specifice de securitate

a muncii în vigoare, a altor dispoziţii legale, organizarea locului de muncă, condiţiile de lucru, supravegherea tehnică, ordinea şi disciplina;

- verificarea modului cum sunt respectate tehnologia de lucru sau instrucţiunile de

lucru, organizarea în condiţii de securitate a activităţii;

- identificarea factorilor de risc, a pericolelor de accidentare, pe fiecare fază a procesului tehnologic, la utilajele şi instalaţii şi în mod deosebit, la lucrările cu nivel ridicat de tehnicitate şi grad mărit de periculozitate;

- verificarea modului în care se face instructajul periodic la locul de muncă, precum şi eficienţa lui;

- verificarea dotării şi utilizării dispozitivelor de protecţie interzicând improvizaţiile;

- verificarea autorizării interne a angajaţilor pe meserii;

- dotarea tuturor angajaţilor cu echipament individual de protecţie în completare la măsurile de protecţie colectivă la locurile de muncă;

  - angajaţii să fie verificaţi periodic din punct de vedere medical în funcţie de meseriile pe care le exercită;

  - toate utilajele care sunt în exploatare pe şantier să fie verificate conform graficelor de revizii şi reparaţii;

  - aparatura de măsură şi control să fie verificată la termenele scadente şi în bună stare de funcţionare;

  - verificarea existenţei autorizaţiilor ISCIR pentru utilajele care intră sub această incidenţă;

  - se urmăreşte modul în care sunt realizate programele privind îmbunătăţirea condiţiilor de muncă, incluse în contractul colectiv al agentului economic.

# 9.3. OBLIGAŢIILE BENEFICIARULUI

Beneficiarul răspunde de preluarea şi exploatarea lucrărilor de construcţii - montaj care să asigure securitatea muncii. La recepţia lucrărilor participă şi personalul din cadrul

compartimentului de protecţie a muncii.

Cu ocazia recepţiei, beneficiarul are următoarele obligaţii:

- să analizeze proiectul din punct de vedere al măsurilor de securitate a muncii şi, în cazul când constată deficienţe, lipsuri sau neconcordanţe faţă de prevederile legislaţiei în vigoare, să ceară proiectantului remedierea deficienţelor constatate completarea documentaţiei tehnice sau punerea în concordanţă a prevederilor din proiect cu cele din legislaţie;

- să conlucreze cu proiectantul lucrării la definitivarea instrucţiunilor de securitate a muncii pentru lucrările în care se promovează tehnologii noi de execuţie;

- să colaboreze cu proiectantul şi executantul, după caz, în scopul rezolvării anumitor probleme de securitate a muncii;

- pentru lucrările de construcţii ce se execută în paralel cu desăvârşirea procesului de producţie, se încheie cu executantul un protocol-anexă la contract, în care se vor prevedea următoarele:

- delimitarea suprafeţei în care se execută lucrările şi unde răspunderea pentru asigurarea măsurilor de securitate a muncii revine executantului;

- stabilirea drumurilor şi căilor de acces;

- măsurile de securitate a muncii, dispozitivele si echipamentul de protecţie pe care beneficiarul trebuie să-le pună la dispoziţia executantului, în cazul desfăşurării lucrărilor in paralel cu procesul de producţie;

- instruirea personalului constructor de către beneficiar, pe baza normelor şi instrucţiunilor proprii de protecţie a muncii;

- măsurile de securitate a muncii pe care trebuie să le asigure beneficiarul în cazul în care solicită intervenţia executantului, pentru a face faţă unor situaţii care periclitează funcţionarea instalaţiilor sale;

- să controleze, cu ocazia recepţiei lucrărilor de construcţii-montaj, realizarea de către executant a tuturor măsurilor de securitate a muncii prevăzute în documentaţia tehnică, refuzând recepţia lucrărilor de construcţii care nu corespund din punct de vedere al securităţii muncii.

Condiţiile ca o recepţie să fie admisă din punct de vedere al protecţiei muncii sunt următoarele:

- să fie montate corect şi în bună stare de funcţionare toate dispozitivele, aparatele şi instalaţiile de protecţie a muncii;

- să fie prezentate autorizaţiile prealabile cerute de legislaţie şi actele normative în vigoare, pentru a se verifica dacă au fost adăugate clauze şi dacă acestea au

fost realizate;

- să fie depuse autorizaţiile de funcţionare pentru recipientele sub presiune şi pentru instalaţiile de ridicat, conform prevederilor ISCIR;

- să fie prezentate buletinele de deteriorări în timpul proceselor tehnologice;

- să fie prezentate buletinele de măsurări cerute pentru instalaţiile energetice şi de gaze;

- să fie prezentate certificatele de garanţie cerute în mod expres, de legislaţie şi regulamentele în vigoare;

- să nu semneze recepţia definitivă a lucrărilor de construcţii atunci când determinările privind microclimatul, zgomotul şi vibraţiile, iluminatul, efectuate în

timpul probelor tehnologice, nu corespund documentaţiei tehnice;

- beneficiarul este obligat să exploateze construcţiile şi instalaţiile aferente în conformitate cu prevederile din documentaţia tehnico-economică şi în ceea ce priveşte normele de securitate a muncii, să nu efectueze nici o modificare care ar putea influenţa respectarea acestora.

Un alt aspect care trebuie cunoscut de către beneficiari îl constituie modul în care trebuie realizate convenţiile de securitate ca anexe la contractele tehnico-economice.

- Acestea nu au un caracter restrictiv, aşa cum poate s-a înţeles din proiect, ele putând cuprinde şi alte clauze în funcţie de condiţiile concrete în care se desfăşoară activitatea.

Personalului angajat în cadrul compartimentelor de protecţie a muncii îi revine sarcina de a urmări permanent prin controale la locurile de muncă, aplicarea şi respectarea întocmai a obligaţiilor ce revin (pe linia protecţiei muncii) factorilor care contribuie la realizarea unei construcţii.

# 10. MĂSURI DE PROTECŢIE ŞI STINGERE A INCENDIILOR

- La elaborarea prezentului proiect şi în timpul lucrărilor de construcţii s-au respectat şi se vor respecta prevederile din legislaţie, normele şi normativele în vigoare după cum urmează:

- Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor;

- Norme de proiectare şi realizare a construcţiilor privind protecţia la acţiunea

focului - P.118/99.

- Hotărârea 259/31.03.2005 privind înfiinţarea şi stabilirea atribuţiilor Centrului Naţional pentru Securitate la Incendiu şi Protecţia civilă;

- Ordin 130 din 25.01.2007 pentru aprobarea metodologiei de elaborare a măsurilor de securitate la incendiu;

- Norme de prevenirea şi stingerea incendiilor şi Norme de dotare cu maşini,  instalaţii, utilaje, aparatură, echipament de protecţie şi substanţe chimice pentru stingerea şi prevenirea incendiilor în unităţile M.P., aprobate cu Ordinul 869/90;

- Norme generale de protecţie împotriva incendiilor la proiectarea şi realizarea construcţiilor;

- Măsurile de protecţie şi stingere a incendiilor din prezentul proiect nu sunt limitative, constructorul şi beneficiarul urmând să ia alte măsuri ce se impun.

- După punerea în funcţiune a construcţiei este interzisă executarea de lucrări de completări sau modificări ale construcţiei, fără acordul proiectantului.

În exploatarea tuturor categoriilor de instalaţii din industria gazelor naturale şi petroliere se vor respecta prevederile actelor normative, precum şi următoarele:

- se interzice folosirea de aparate, scule, obiecte care pot da naştere la scântei şi flăcări, prin lovire sau frecare. Chibriturile, ţigările şi brichetele vor fi depuse la intrare, în cutii special amenajate;

- se interzice folosirea de lămpi electrice legate la priză cu tensiuni mai mari decât 24 V şi alte construcţii decât cea antiexplozivă. Prizele lămpilor vor fi montate în afara zonei periculoase;

- se interzice utilizarea de aparate telefonice, claxoane şi sonerii necapsulate, în încăperile în care se pot produce emanaţii de gaze;

- se vor folosi obligatoriu numai instalaţii de iluminat prevăzute în normativul pentru proiectarea, executarea şi exploatarea instalaţiilor electrice în

şantierele de petrol şi gaze;

- tensiunea admisă pentru lămpile electrice portative este de 24 V. iluminatul de rezervă al instalaţiilor va fi asigurat prin lămpi cu baterii care se pot aprinde şi stinge de la exteriorul încăperilor care adăpostesc instalaţiile. Orice deranjament al unităţilor electrice din instalaţii va fi remediat numai de persoane autorizate;

- efectuarea reparaţiilor cu folosirea focului se va face numai pe baza permisului de lucru cu foc. Înainte de începerea lucrului cu foc, cel care a semnat permisul va controla dacă s-au îndeplinit condiţiile stabilite la eliberarea permisului. Se vor respecta măsurile cu caracter general:

- golirea, aburirea, curăţirea, spălarea cu apă sau purjarea cu gaz inert a aparatelor, conductelor etc. la care se va lucra cu foc;

- izolarea şi blindarea aparatelor, conductelor la care se va lucra cu foc;

- analiza de laborator şi la faţa locului a probelor de aer din zona în care urmează să se execute lucrări cu foc deschis;

- se va evita formarea de amestecuri explozive prin asigurarea unei etanşeităţi perfecte a instalaţiilor şi utilajelor;

- se vor înlătura sursele periculoase de căldură prin:

- izolarea perfectă a tuturor resurselor de flăcări;

- înlăturarea cauzelor care provoacă autoaprinderi, ca depozitarea necorespunzătoare a bumbacului şi a lavetelor îmbibate cu ulei şi produse petroliere, care se vor evacua zilnic din clădirea respectivă;

- la intrarea în incinta instalaţiilor vor fi afişate inscripţiile: "Intrarea strict oprită", "Fumatul oprit", "Nu umblaţi cu foc";

- accesul în incinta instalaţiilor a persoanelor străine sau a angajaţilor

întreprinderii fără interes de serviciu este interzis;

Se va verifica periodic legătura de legare la priza de pământ a instalaţiilor de  paratrăsnet şi valoarea rezistenţei electrice.

Punerea în funcţiune a instalaţiilor va începe obligatoriu prin refularea aerului din  instalaţii.

CONTROL DE AUTOR

- Orice modificare de soluţie faţă de cele prezentate în cadrul prezentei documentaţii, nu se va realiza decât cu acordul scris al proiectantului de specialitate.

SEF DE PROIECT,

STAN CONSTANTIN