| SPECIFICATIE SUPAPA PSV-002 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 05.2022 | Emis pentru construire |  | DAN M. | NAN J.C. | STAN C. | NAN J.C. |  |
| 00 | 06.2021 | Emis pentru comentarii |  | DAN M. | NAN J.C. | STAN C. | NAN J.C. |  |
| Rev. no. | Data | Descriere |  | Intocmit | Verificat | Sef proiect | Aprobat |  |
| S.C.CONPET S.A. |  | SPECIFICATIE SUPAPA PSV-002 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Doc. nr.: | PR1193-ME28-01 |  |  |  |  | Rev.: 1 |
| S.C. Team Oil s.r.l. PLOIEŞTI ROMâNIa |  | Titlul proiectului: |  |  |  | Proiect nr. |  | Pag. nr.: |
|  |  | MODERNIZAREA STATIEI DE POMPARE A TITEIULUI SLOBOZIA JUD. PRAHOVA |  |  |  | PR1193/2019 Faza: PT |  | 1 of 2 |

|  |  | ## Proiectant instalatie # S.C. TEAM OIL SRL #### PLOIESTI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## SPECIFICATIE SUPAPA DE SIGURANTA LA SUPRAPRESIUNE |  | BENEFICIAR S.C. CONPET S.A. |  |  |  | PR1193-ME28-01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | OBIECTIV: MODERNIZAREA STATIEI DE POMPARE A TITEIULUI SLOBOZIA JUD. PRAHOVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PRODUCATOR |  |  |  | ##### FILA 2/2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Comanda nr. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Simbol in instalatie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PSV-002 |  |  |  |  |  |
|  |  | Cantitatea ( buc ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Presiunea nominala si diametrul nominal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pn 40 Dn 25 |  |  |  |  |  |
|  |  | Functie |  |  |  | Siguranta |  |  |  |  |  | Descarcare |  |   |  |  |  |  |  |
|  |  | Prescriptii |  |  |  | DIN ISO 4126-7 |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |
|  |  | Tipul | Actiune directa cu arc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |
| Data |  |  | Simbol tip ( conf. Catalog ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P1000 - 25x15x40 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Deschidere |  |  |  | Brusca |  |  |  |  | Proportionata |  |   |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Constructie |  |  |  | Etansa |  |  |  |  | Neetansa |  |   |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Carcasa |  |  |  | Deschisa |  |  |  |  | Echilibrata |  |   |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |
| Revizia |  | Racoduri | Flanse | Conf. STAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Pn intrare /Pn evacuare |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40/25 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Dn intrare /Dn evacuare |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25/40 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Etansare ( simbol si standard ) |  |  |  |  |  |  |  | Intrare |  | SR EN 1092-1:2008 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Evacuare |  | SR EN 1092-1:2008 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Capete pentru sudare dimensiuni ( mm ) |  |  |  |  |  |  |  |  | Intrare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Evacuare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Material | Corp si carcasa |  |  |  | Otel carbon |  |  |  |  | Otel aliat |  |   |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Otel inox |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Piese interioare |  |  |  | Otel carbon |  |  |  |  | Otel inox |  |   |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Arc |  |  |  | Otel arc |  |  |  |  | Otel inox |  |   |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data |  | Fluid | Denumire formula chimica sau compozitia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Titei/Apa sarata |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Starea fizica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lichida |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Lichid |  | Densitate la t max  ( kg/m3 ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 820÷1120 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Vascozitate  ( cSt ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.12÷12.2 |  |  |  |  |  |
| Revizia 1 |  |  | Gaze |  | Densitate la 00 si 760 mm H2O  ( kg/m3 ) |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Volum specific la 1,1 pr si tl max v (m3/kg) |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ### Greutatea moleculara M/= C0/Cv |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Inflamabil |  |  |  |  |  | Explozibil |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Toxic |  |  |  |  |  | Letal |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Coroziv. Fisuranta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |
|  |  | Parametrii | Pres. Lucru/ Pres. Declansare pL/pl ( bar ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20/25 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Presiunea de reglare ****pr ( bar ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Contra presiunea ( bar ) |  |  |  |  | Inainte de declansare Pc |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Maxima Pcmax |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Temperatura de lucru tl max/ t max ( 0C ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20/55 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Debitul maxim ( si unitatea de masura ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,5 m3/h |  |  |  |  |  |
|  |  | Coeficient de scurgere α |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,6 |  |  |  |  |  |
|  |  | Sectiunea maxima de scurgere A ( mm2 ) |  |  |  |  |  |  |  | Calculata |  |  |  | 57.553 |  |  |  |  |  |
| Intocmit: ing. Dan Mihai | Verificat: ing. Nan J. C. |  |  |  |  |  |  |  |  | Aleasa |  |  |  | 177 |  |  |  |  |  |
|  |  | Diametrul minim de scurgere d ( mm2 ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |
|  |  | * In casutele libere se inscriu alte norme, tipuri ( si eventual accesorii ) standarde, materiale, caracteristici sau trimiterea vezi OBS.** ventil si scaun din otel inox sau incarcate cu otel inox *** se completeaza cu p sau v **** la supape ne echilibrate pr = pl - pe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | OBSERVATII : |  |  |  |  |  |  |  | Se monteaza pe conducta de refulare ale pompei P-002 |  |  |  |  |  |  |  | AVIZUL PRODUCATORULUI |  |
|  |  | LEGENDA: Da Nu  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |