## Front Cover
LISTĂ INTRĂRI / IEȘIRI STAȚIA DE POMPARE SLOBOZIA
02 | 05.2022 | Emis pentru construire | Ciurea D. | Toader S. | Stan C. |  | Nan J.C.
01 | 03.2022 | Emis pentru aprobare | Ciurea D. | Toader S. | Stan C. |  | Nan J.C.
00 | 06.2021 | Emis pentru comentarii | Ciurea D. | Toader S. | Stan C. |  | Nan J.C.
REV. | DATA | DESCRIERE | ÎNTOCMIT | VERIFICAT | ȘEF PROIECT |  | APROBAT
NUME PROIECT:
MODERNIZAREA STAȚIEI DE POMPARE A ȚIȚEIULUI SLOBOZIA JUDEȚUL PRAHOVA
NUMAR PROIECT :
S.C. CONPET S.A. |  | PR1193/2019
|  | FAZA PROIECT: |  |  |  | REVISION
|  | PT+DE |  |  |  | 02
|  | NUMAR DOCUMENT: |  |  |  | PAGINA
S.C. TEAM OIL S.R.L |  | PR1193-IN002-02 |  |  |  | 1 | DIN | 3

## IO List
S.C.CONPET S.A. |  | S.C. TEAM OIL S.R.L |  |  | LISTĂ INTRĂRI / IEȘIRI STAȚIA DE POMPARE SLOBOZIA | [13 empty] | DOC. NO: PR1193-IN002-02 | [5 empty] | REVIZIA
02
[19 empty] | NUMARUL PROIECTULUI: PR1193/2019 | [5 empty] | DATE
[5 empty] | MODERNIZAREA STAȚIEI DE POMPARE A ȚIȚEIULUI SLOBOZIA JUDEȚUL PRAHOVA | [19 empty] | 05.2022
[19 empty] | FAZA PROIECTULUI: PT+DE | [5 empty] | PAGINA
[25 empty] | 2 | DIN 3
NR. | TAG BUCLA | TAG INSTRUMENT | TAG SOFTWARE | FUNCȚIE |  |  | P&ID |  | TIP I/O | TIP SEMNAL | HART | REDUNDANT | PROTECȚIE ZONĂ CU PERICOL DE EXPLOZIE | DE LA / LA | SISTEM | ADRESA | DOMENIU & UNITĂȚI DE MĂSURĂ | SETPOINT CONTROLER |  | ALARME |  |  |  | NOTE
[7 empty] | NUMĂR | PAGINĂ | [11 empty] | LL | L | H | HH
SEMNALE "P-001"
1.1 | FZ-001 | FS-001 | FALL-001 | Pompa P-001 Protecție aspirație |  |  | PR1193-PS002 | 1 | DI | FVC | - | Nu | Ex-d | FS-001 | RTU SIS | - | - | - |  | - | - | - | - | Lipsa fluid in aspiratie - oprire de urgenta
1.2 | PZ-001 | PT-001 | PI-001 | Pompa P-001 Presiune Refulare |  |  | PR1193-PS002 | 1 | AI | 4 ÷ 20 mA | Da | Nu | Ex-d | PT-001 | RTU SIS | - | 0 ÷ 40 bar-g | - |  | - | - | - | 24 bar-g | Presiune excesiva la refulare -oprire de urgenta
1.3 | TZ-002 | TT-002 | TI-002 | Temperatură corp pompa P-001 |  |  | PR1193-PS002 | 1 | AI | 4 ÷ 20 mA | Da | Nu | Ex-d | TT-001 | RTU SIS | - | 0 ÷ 100 °C | - |  | - | - | - | 80 °C | Temperatura excesiva a corpului pompei - oprire de urgenta
1.4 | T-001 | TT-001 | TI-001 | Temperatură ieșire țiței |  |  | PR1193-PS002 | 1 | AI | 4 ÷ 20 mA | Da | Nu | Ex-d | TT-001 | RTU PCS | - | 0 ÷ 100 °C | - |  | - | - | - | -
1.5 | F-001 | FQIT-001 | FI-001 | Debit ieșire țiței |  |  | PR1193-PS002 | 1 | AI | 4 ÷ 20 mA | Da | Nu | Ex-d | FQIT-001 | RTU PCS | - | 0 ÷ 40 m³/h | - |  | - | - | - | -
1.6 |  |  | FQI-001 | Debit masic țiței |  |  | PR1193-PS002 | 1 | AI | Software | - | Nu | Ex-d |  | RTU PCS | - | 0 ÷ 45 t³/h | - |  | - | - | - | -
1.7 |  |  | TI-001 | Temperatura țiței |  |  | PR1193-PS002 | 1 | AI | Software | - | Nu | Ex-d |  | RTU PCS | - | 0 ÷ 60 °C | - |  | - | - | - | -
1.8 | M-001 | - | MY-001 | Pompa P-001 Semnal de control VSD |  |  | PR1193-PS002 | 1 | AO | 4 ÷ 20 mA | Nu | Nu | Non-Ex | RTU PCS | VSD | - | 0 ÷ 60 m³/h (0 ÷ 100 %) | - |  | - | - | - | -
1.9 |  | - | SI-001 | Pompa P-001 Semnal de reactie VSD |  |  | PR1193-PS002 | 1 | AI | 4 ÷ 20 mA | Nu | Nu | Non-Ex | VSD | RTU PCS | - | 0 ÷ 60 m³/h (0 ÷ 100 %) | - |  | - | - | - | -
1.10 |  | - | HS-001A | Pompa P-001 Comanda Pornire |  |  | PR1193-PS002 | 1 | DO | FVC | - | Nu | Non-Ex | RTU PCS | IC-001 | - | - | - |  | - | - | - | - | Actioneaza releu intermediar/230 Vac (IC-001 - Circuite logice cablate/PCS in MCC/TE-003)
1.11 |  | - | HS-001B | Pompa P-001 Comanda Oprire |  |  | PR1193-PS002 | 1 | DO | FVC | - | Nu | Non-Ex | RTU PCS | IC-001 | - | - | - |  | - | - | - | - | Actioneaza releu intermediar/230 Vac
1.12 |  | - | XI-001 | Local/De la distanta |  |  | PR1193-PS002 | 1 | DI | FVC | - | Nu | Non-Ex | IC-001 | RTU PCS | - | - | - |  | - | - | - | -
1.13 |  | - | XI-002A | VSD gata de functionare |  |  | PR1193-PS002 | 1 | DI | FVC | - | Nu | Non-Ex | VSD | RTU PCS | - | - | - |  | - | - | - | -
1.14 |  | - | XI-002B | VSD in functiune/oprit |  |  | PR1193-PS002 | 1 | DI | FVC | - | Nu | Non-Ex | VSD | RTU PCS | - | - | - |  | - | - | - | -
1.15 |  | - | XA-001 | Lipsă tensiune de alimentare la VSD |  |  | PR1193-PS002 | 1 | DI | FVC | - | Nu | Non-Ex | IC-001 | RTU PCS | - | - | - |  | - | - | - | -
1.16 |  | - | XA-002 | VSD defect |  |  | PR1193-PS002 | 1 | DI | FVC | - | Nu | Non-Ex | VSD | RTU PCS | - | - | - |  | - | - | - | -
1.17 | MZ-001 | - | XZS-001 | Pompa P-001 Oprire de urgenta |  |  | PR1193-PS002 | 1 | DO | FVC | - | Nu | Non-Ex | RTU SIS | EC-001 | - | - | - |  | - | - | - | - | Com. manuala/nivel minimorum/pr maxima in refulare
1.18 | RZ-001 | - | HZS-001B | Pompa P-001 Oprire de urgenta |  |  | PR1193-PS002 | 1 | DO | FVC | - | Nu | Ex-d | RTU SIS | EC-001 | - | - | - |  | - | - | - | - | Act. releu intermediar/230 Vac (EC-001 - Circuite lgice cablate/SIS in MCC/TE-003)
SEMNALE "P-002"
2.1 | L-001 | LT-001 | LIC-001 | Nivel in bazinul colector |  |  | PR1193-PS002 | 2 | AI | 4 ÷ 20 mA | - | Nu | Ex-d | LT-001 | RTU PCS | - | 0 ÷ 1500 mm | - |  | - | 400 mm | 1200 mm | - | Nivel maxim-pornire pompa, Nivel minim-oprire pompa
2.2 | LZ-002 | LT-002 | LI-002 | Nivel in bazinul colector |  |  | PR1193-PS002 | 2 | AI | 4 ÷ 20 mA | - | Nu | Ex-d | LT-001 | RTU SIS | - | 0 ÷ 1500 mm | - |  | 250 mm | - | - | 1400 mm | Nivel HH - pornire redundanta Nivel LL - oprire de urgenta
2.3 | PZ-002 | PT-002 | PI-001 | Pompa P-002 Presiune Refulare |  |  | PR1193-PS002 | 2 | AI | 4 ÷ 20 mA | Da | Nu | Ex-d | PT-001 | RTU SIS | - | 0 ÷ 40 bar-g | - |  | - | - | - | 24 bar-g | Presiune excesiva la refulare-Oprire de urgenta
2.4 | M-002 | - | XI-003A | Local/De la distanta |  |  | PR1193-PS002 | 2 | DI | FVC | - | Nu | Non-Ex | IC-002 | RTU PCS | - | - | - |  | - | - | - | - | IC-002 - Circuite lgice cablate/PCS in MCC/TE-003
2.5 |  | - | XI-003B | Pompa P-001 In functiune/ Oprita |  |  | PR1193-PS002 | 2 | DI | FVC | - | Nu | Non-Ex | IC-002 | RTU PCS | - | - | - |  | - | - | - | - | Pompa P-002 poate fi pornita numai din panoul local
2.6 |  | - | XA-003A | Lipsă tensiune de alimentare la M-002 |  |  | PR1193-PS002 | 2 | DI | FVC | - | Nu | Non-Ex | IC-002 | RTU PCS | - | - | - |  | - | - | - | -
2.7 |  | - | XA-003B | Pompa P-002 Defectiune |  |  | PR1193-PS002 | 2 | DI | FVC | - | Nu | Non-Ex | IC-002 | RTU PCS | - | - | - |  | - | - | - | -
2.8 |  | - | XS-001A | Pompa P-002 Com. Pornire automata |  |  | PR1193-PS002 | 2 | DO | FVC | - | Nu | Non-Ex | RTU PCS | IC-002 | - | - | - |  | - | - | - | - | Actioneaza releu intermediar/230 Vac
2.9 |  | - | XS-001B | Pompa P-002 Com. Oprire automata |  |  | PR1193-PS002 | 2 | DO | FVC | - | Nu | Non-Ex | RTU PCS | IC-002 | - | - | - |  | - | - | - | - | Actioneaza releu intermediar/230 Vac
2.10 | MZ-002 | - | XZS-002 | Pompa P-002, Oprire de urgenta |  |  | PR1193-PS002 | 2 | DO | FVC | - | Nu | Non-Ex | RTU SIS | EC-002 | - | - | - |  | - | - | - | - | Manual/nivel minimorum/presiune maxima in refulare Act.releu intermediar/230 Vac
2.11 | RZ-002 | - | HZS-002A | Pompa P-001 Oprire de urgenta |  |  | PR1193-PS002 | 2 | DO | FVC | - | Nu | Ex-d | RTU SIS | EC-002 | - | - | - |  | - | - | - | - | Actioneaza releu intermediar/230 Vac (EC-002 - Circuite lgice cablate/SIS in MCC/TE-003)
SEMNALE DE LA UPS
3.1 | U-001 | XA-004 | - | UPS Alarma generala |  |  | - | - | Modbus RTU | RS485 | - | Nu | Non-Ex | UPS-001 | RTU PCS | - | - | - |  | - | - | - | -
3.2 |  | XI-004A | - | UPS Activ |  |  | - | - | Modbus RTU | RS485 | - | Nu | Non-Ex | UPS-001 | RTU PCS | - | - | - |  | - | - | - | -
3.3 |  | XI-004B | - | UPS Timp disponibil |  |  | - | - | Modbus RTU | RS485 | - | Nu | Non-Ex | UPS-001 | RTU PCS | - | hh:mm | - |  | - | - | - | - | Ore, min
„