## 1-COPERTA
FIŞELE DE DATE ALE CABLURILOR DE INSTRUMENTAŢIE
01 | 05.2022 | Emis pentru construire |  | Ciurea D. | Toader S. | Stan C. | Nan J.C.
00 | 06.2021 | Emis pentru comentarii |  | Ciurea D. | Toader S. | Stan C. | Nan J.C.
Rev. | Data | Descriere |  | Proiectat | Verificat | Șef Proiect | Aprobat
S.C.CONPET S.A. |  | FOI DE DATE CABLURI INSTRUMENTATIE
|  | Doc. no.: | PR1193-IN005-01 |  |  | Rev.: | 01
|  | Titlul Proiectului: |  |  |  | Proiect nr.: | Pagina nr.:
|  | MODERNIZAREA STAȚIEI DE POMPARE A ȚIȚEIULUI SLOBOZIA JUDEȚUL PRAHOVA |  |  |  | PR1193/2019 | 1 din 11

## 2 - REVIZII
MODERNIZAREA STAȚIEI DE POMPARE A ȚIȚEIULUI SLOBOZIA JUDEȚUL PRAHOVA |  | S.C.CONPET S.A. | Doc. nr.: | PR1193-IN005-01
|  |  | Rev. nr.: | 01
FIŞELE DE DATE ALE CABLURILOR DE INSTRUMENTAŢIE |  |  | Pagina nr.: | 2 din 11
Nr. Reviziei | Motivul reviziei |  |  |  | Data
00 | Emis pentru comentarii |  |  |  | 06.2021
01 | Emis pentru construire |  |  |  | 05.2022
DOCUMENTE DE REFERINTA • PR1193-IN004 - "Lista cablurior de instrumentatie" NOTE GENERALE 1. Toate numerele de documente trebuie să aibă prefixul "PR1193-". 2. Pentru cantităţile totale ale fiecărui tip de cablu, vedeţi documentul PR1193-IN004 - "Lista cablurior de instrumentaţie". 3. N/A: Nu se aplica.

## 4x1
S.C.CONPET S.A. |  |  |  | FIŞELE DE DATE ALE CABLURILOR DE INSTRUMENTAŢIE | [8 empty] | NR. FIŞEI DE DATE.: |  |  |  | REV.
[13 empty] | PR1193-IN005-01 |  |  |  | 01
|  |  |  | CABLURI DE INSTRUMENTE - TYPE 1 - | [8 empty] | PAGINA |  | 3 | din | 11
[13 empty] | PROIECTAT |  | VERIFICAT |  | APROBAT
[13 empty] | Ciurea D. |  | Toader S. |  | Nan J.C.
NR. PROIECT.: |  |  | PR1193/2019 |  |  |  | REV | DATA |  | NUME |  | SEMNĂTURA | REV | DATA |  | NUME | SEMNĂTURA
BENEFICIAR: |  |  | S.C.CONPET S.A. |  |  |  | 00 | 06.2021 |  | Ciurea D.
INSTALAȚIA: |  |  | STAŢIA DE POMPARE |  |  |  | 01 | 05.2022 |  | Ciurea D.
SLOBOZIA JUDEȚUL PRAHOVA
GENERALITĂŢI | 1 | FABRICANT: | [6 empty] | CARACTERISTICILE CABLURILOR |  | 30 | EXPUNEREA LA FOC: |  |  |  | ÎNTÂRZIERE LA PROPAGAREA FOCULUI
| 2 | MODEL/NR.COMPONENTĂ.: |  |  |  | 4x1 mm² | [9 empty] | (in conformitate cu IEC 60332)
| 3 | TEMPERATURA AMBIANTNTĂ: |  |  |  | -29 ÷ 40 °C
| 4 | CLASIFICARA ZONEI EX: |  |  |  | Zone 2 | [9 empty] | REZISTENT LA FOC
| 5 | FUNCȚIE: |  |  |  | Exterior | [9 empty] | (in conformitate cu IEC 60331)
| 6 | CANTITATEA NECESARĂ: |  |  | m | (vedeţi Nota generală 2)
CARACTERISTICILE CABLURILOR | 7 | TIP: |  |  |  | Multi-conductor | [9 empty] | CU EMISIE REDUSĂ DE FUM
| 8 | TORSADAT/NETORSADAT |  |  |  | Netorsadat | [9 empty] | (in conformitate cu IEC 61304)
| 9 | MATERIALUL CONDUCTORULUI: |  |  | (1) | Cupru rotund unifilar (Nota1)
| 10 | FIRELE CONDUCTORULUI |  |  |  | N/A | [9 empty] | FĂRĂ EMISII DE HALOGENI
| 11 | NUMĂRUL DE PERECHI/TRIADE/CVD. |  |  |  | N/A | [9 empty] | (in conformitate cu IEC/EN 60754)
| 12 | DIAMETRU EXTERIOR APROX.: |  |  | mm | 12 |  |  |  |  | 31 | CONDIŢII DE MEDIU |  |  |  | REZISTENT LA APĂ
| 13 | CODUL CULORII CONDUCTORULUI: |  |  |  | Conform ST 106.1:2015 | [5 empty] | IEC/EN 60811 |  |  |  | REZISTENT LA PETROL/ULEIURI
| 14 | SECŢIUNEA TRANS. A COND. |  |  | mm2 | 1 | [5 empty] | IEC/EN 60092 |  |  |  | REZISTENT LA RADIAŢII ULTRAVIOLETE
| 15 | TENSIUNEA NOMINALĂ: |  |  | V | 0.6 ca, 1 cc |  |  | ALTELE |  | 32 | IDENTIFICARE CONDUCTOARE |  |  | Da
| 16 | TENS. NOMINALĂ DE TEST |  |  | V | 1,8 ca, 3,6 cc |  |  |  |  | 33 | TENS.DE TRAGERE MAX: N/m² |  |  | 50
| 17 | IZOLAŢIA: |  |  |  | PVC |  |  |  |  | 34 | RAZA DE INDOIRE MIN:mm |  |  | x10 diametrul exterior
| 18 | TENS. NOMINALĂ A IZOLAŢIEI:: |  |  | kV | 0.6 ca, 1 cc |  |  |  |  | 35
| 19 | TENS. NOM. DE TEST A IZOLAŢIEI:: |  |  | kV | 1,8 ca, 3,6 cc |  |  |  |  | 36
| 20 | ECRANAT INDIVIDUAL: |  |  |  | Nu |  |  |  |  | 37
| 21 | MATERIALUL ECRANULUI INDIVID,: |  |  |  | N/A |  |  |  |  | 38
| 22 | ECRANAT COLECTIV: |  |  |  | Nu |  |  |  |  | 39
| 23 | MATERIALUL ECRANULUI COLECTIV: |  |  |  | N/A |  |  |  |  | 40
| 24 | FIR DE MASĂ DIN CUPRU: |  |  |  | N/A |  |  |  |  | 41
| 25 | MATERIAL MANŞON INTERIOR |  |  |  | PVC tip ST1 |  |  |  |  | 42
| 26 | MATERIAL MANŞON EXTERIOR: |  |  |  | PVC (CSYAbZ-F) |  |  |  |  | 43
| 27 | CULOARE MANŞON EXTERIOR: |  |  |  | Gri |  |  |  |  | 44
| 28 | ARMĂTURĂ: |  |  |  | Da |  |  |  |  | 45
| 29 | PROTEȚIE INTRINSECĂ |  |  |  | Nu |  |  |  |  | 46
NOTE: 1.In conformitate cu EN 60228.

## 3x1.5
S.C.CONPET S.A. |  |  |  | FIŞELE DE DATE ALE CABLURILOR DE INSTRUMENTAŢIE | [8 empty] | NR. FIŞEI DE DATE.: |  |  |  | REV.
[13 empty] | PR1193-IN005-01 |  |  |  | 01
|  |  |  | CABLURI DE INSTRUMENTE - TYPE 2 - | [8 empty] | PAGINA |  | 4 | din | 11
[13 empty] | PROIECTAT |  | VERIFICAT |  | APROBAT
[13 empty] | Ciurea D. |  | Toader S. |  | Nan J.C.
NR. PROIECT.: |  |  | PR1193/2019 |  |  |  | REV | DATA |  | NUME |  | SEMNĂTURA | REV | DATA |  | NUME | SEMNĂTURA
BENEFICIAR: |  |  | S.C.CONPET S.A. |  |  |  | 00 | 06.2021 |  | Ciurea D.
INSTALAȚIA: |  |  | STAŢIA DE POMPARE |  |  |  | 01 | 05.2022 |  | Ciurea D.
SLOBOZIA JUDEȚUL PRAHOVA
GENERALITĂŢI | 1 | FABRICANT: | [6 empty] | CARACTERISTICILE CABLURILOR |  | 30 | EXPUNEREA LA FOC: |  |  |  | ÎNTÂRZIERE LA PROPAGAREA FOCULUI
| 2 | MODEL/NR.COMPONENTĂ.: |  |  |  | 3x1.5 mm² | [9 empty] | (in conformitate cu IEC 60332)
| 3 | TEMPERATURA AMBIANTNTĂ: |  |  |  | -29 ÷ 40 °C
| 4 | CLASIFICARA ZONEI EX: |  |  |  | Zone 2 | [9 empty] | REZISTENT LA FOC
| 5 | FUNCȚIE: |  |  |  | Exterior | [9 empty] | (in conformitate cu IEC 60331)
| 6 | CANTITATEA NECESARĂ: |  |  | m | (vedeţi Nota generală 2)
CARACTERISTICILE CABLURILOR | 7 | TIP: |  |  |  | Multi-conductor | [9 empty] | CU EMISIE REDUSĂ DE FUM
| 8 | TORSADAT/NETORSADAT |  |  |  | Netorsadat | [9 empty] | (in conformitate cu IEC 61304)
| 9 | MATERIALUL CONDUCTORULUI: |  |  | (1) | Cupru rotund unifilar (Nota1)
| 10 | FIRELE CONDUCTORULUI |  |  |  | N/A | [9 empty] | FĂRĂ EMISII DE HALOGENI
| 11 | NUMĂRUL DE PERECHI/TRIADE/CVD. |  |  |  | N/A | [9 empty] | (in conformitate cu IEC/EN 60754)
| 12 | DIAMETRU EXTERIOR APROX.: |  |  | mm | 12 |  |  |  |  | 31 | CONDIŢII DE MEDIU |  |  |  | REZISTENT LA APĂ
| 13 | CODUL CULORII CONDUCTORULUI: |  |  |  | Conform ST 106.1:2015 | [5 empty] | IEC/EN 60811 |  |  |  | REZISTENT LA PETROL/ULEIURI
| 14 | SECŢIUNEA TRANS. A COND. |  |  | mm2 | 1 | [5 empty] | IEC/EN 60092 |  |  |  | REZISTENT LA RADIAŢII ULTRAVIOLETE
| 15 | TENSIUNEA NOMINALĂ: |  |  | V | 0.6 ca, 1 cc |  |  | ALTELE |  | 32 | IDENTIFICARE CONDUCTOARE |  |  | Da
| 16 | TENS. NOMINALĂ DE TEST |  |  | V | 1,8 ca, 3,6 cc |  |  |  |  | 33 | TENS.DE TRAGERE MAX: N/m² |  |  | 50
| 17 | IZOLAŢIA: |  |  |  | PVC |  |  |  |  | 34 | RAZA DE INDOIRE MIN:mm |  |  | x10 diametrul exterior
| 18 | TENS. NOMINALĂ A IZOLAŢIEI:: |  |  | kV | 0.6 ca, 1 cc |  |  |  |  | 35
| 19 | TENS. NOM. DE TEST A IZOLAŢIEI:: |  |  | kV | 1,8 ca, 3,6 cc |  |  |  |  | 36
| 20 | ECRANAT INDIVIDUAL: |  |  |  | Nu |  |  |  |  | 37
| 21 | MATERIALUL ECRANULUI INDIVID,: |  |  |  | N/A |  |  |  |  | 38
| 22 | ECRANAT COLECTIV: |  |  |  | Nu |  |  |  |  | 39
| 23 | MATERIALUL ECRANULUI COLECTIV: |  |  |  | N/A |  |  |  |  | 40
| 24 | FIR DE MASĂ DIN CUPRU: |  |  |  | N/A |  |  |  |  | 41
| 25 | MATERIAL MANŞON INTERIOR |  |  |  | PVC tip ST1 |  |  |  |  | 42
| 26 | MATERIAL MANŞON EXTERIOR: |  |  |  | PVC (CSYAbZ-F) |  |  |  |  | 43
| 27 | CULOARE MANŞON EXTERIOR: |  |  |  | Gri |  |  |  |  | 44
| 28 | ARMĂTURĂ: |  |  |  | Da |  |  |  |  | 45
| 29 | PROTEȚIE INTRINSECĂ |  |  |  | Nu |  |  |  |  | 46
NOTE: 1.In conformitate cu EN 60228.

## 1PRx1 A
S.C.CONPET S.A. |  |  |  | FIŞELE DE DATE ALE CABLURILOR DE INSTRUMENTAŢIE | [8 empty] | NR. FIŞEI DE DATE.: |  |  |  | REV.
[13 empty] | PR1193-IN005-01 |  |  |  | 01
|  |  |  | CABLURI DE INSTRUMENTE - TYPE 3 - | [8 empty] | PAGINA |  | 5 | din | 11
[13 empty] | PROIECTAT |  | VERIFICAT |  | APROBAT
[13 empty] | Ciurea D. |  | Toader S. |  | Nan J.C.
NR. PROIECT.: |  |  | PR1193/2019 |  |  |  | REV | DATA |  | NUME |  | SEMNĂTURA | REV | DATA |  | NUME | SEMNĂTURA
BENEFICIAR: |  |  | S.C.CONPET S.A. |  |  |  | 00 | 06.2021 |  | Ciurea D.
INSTALAȚIA: |  |  | STAŢIA DE POMPARE |  |  |  | 01 | 05.2022 |  | Ciurea D.
SLOBOZIA JUDEȚUL PRAHOVA
GENERALITĂŢI | 1 | FABRICANT: | [6 empty] | CARACTERISTICILE CABLURILOR |  | 30 | EXPUNEREA LA FOC: |  |  |  | ÎNTÂRZIERE LA PROPAGAREA FOCULUI
| 2 | MODEL/NR.COMPONENTĂ.: |  |  |  | 1PR x 1.5 mm² SWA | [9 empty] | (in conformitate cu IEC 60332)
| 3 | TEMPERATURA AMBIANTNTĂ: |  |  |  | -29 ÷ 40 °C
| 4 | CLASIFICARA ZONEI EX: |  |  |  | Zone 2 | [9 empty] | REZISTENT LA FOC
| 5 | FUNCȚIE: |  |  |  | Exterior | [9 empty] | (in conformitate cu IEC 60331)
| 6 | CANTITATEA NECESARĂ: |  |  | m | (vedeţi Nota generală 2)
CARACTERISTICILE CABLURILOR | 7 | TIP: |  |  |  | Pereche(i) | [9 empty] | CU EMISIE REDUSĂ DE FUM
| 8 | TORSADAT/NETORSADAT |  |  |  | Torsadat | [9 empty] | (in conformitate cu IEC 61304)
| 9 | MATERIALUL CONDUCTORULUI: |  |  | (1) | Cupru tratat/moale
| 10 | FIRELE CONDUCTORULUI |  |  |  | 7 minimum | [9 empty] | FĂRĂ EMISII DE HALOGENI
| 11 | NUMĂRUL DE PERECHI/TRIADE/CVD. |  |  |  | 1 | [9 empty] | (in conformitate cu IEC/EN 60754)
| 12 | DIAMETRU EXTERIOR APROX.: |  |  | mm | 10.8 |  |  |  |  | 31 | CONDIŢII DE MEDIU |  |  |  | REZISTENT LA APĂ
| 13 | CODUL CULORII CONDUCTORULUI: |  |  |  | Alb/Negru | [5 empty] | IEC/EN 60811 |  |  |  | REZISTENT LA PETROL/ULEIURI
| 14 | SECŢIUNEA TRANS. A COND. |  |  | mm2 | 1 | [5 empty] | IEC/EN 60092 |  |  |  | REZISTENT LA RADIAŢII ULTRAVIOLETE
| 15 | TENSIUNEA NOMINALĂ: |  |  | V | 300 |  |  | egru |  | 32 | IDENTIFICARE CONDUCTOARE |  |  | No
| 16 | TENS. NOMINALĂ DE TEST |  |  | V | 2000 |  |  |  |  | 33 | TENSIUNE DE TRAGERE MAX: N |  |  | CONFORM DATE FABRICANT
| 17 | IZOLAŢIA: |  |  |  | XLPE (90°) |  |  |  |  | 34 | RAZA DE INDOIRE MIN:mm |  |  | x 8 diametrul exterior
| 18 | TENS. NOMINALĂ A IZOLAŢIEI:: |  |  | V | CONFORM DATE FABRICANT |  |  |  |  | 35
| 19 | TENS. NOM. DE TEST A IZOLAŢIEI:: |  |  | V | CONFORM DATE FABRICANT |  |  |  |  | 36
| 20 | ECRANAT INDIVIDUAL: |  |  |  | Da |  |  |  |  | 37
| 21 | MATERIALUL ECRANULUI INDIVID,: |  |  |  | Aluminiu/poliester cu fir de masa |  |  |  |  | 38
| 22 | ECRANAT COLECTIV: |  |  |  | N/A |  |  |  |  | 39
| 23 | MATERIALUL ECRANULUI COLECTIV: |  |  |  | N/A |  |  |  |  | 40
| 24 | FIR DE MASĂ DIN CUPRU: |  |  |  | Da |  |  |  |  | 41
| 25 | MATERIAL MANŞON INTERIOR |  |  |  | LSZH |  |  |  |  | 42
| 26 | MATERIAL MANŞON EXTERIOR: |  |  |  | LSZH |  |  |  |  | 43
| 27 | CULOARE MANŞON EXTERIOR: |  |  |  | Negru |  |  |  |  | 44
| 28 | ARMĂTURĂ: |  |  |  | Da |  |  |  |  | 45
| 29 | PROTEȚIE INTRINSECĂ |  |  | (2) | NU |  |  |  |  | 46
NOTE: 1.In conformitate cu EN 60228. 2. L/R (μH/Ω) = 40 ÷ 70 C (nF/km) = 20 ÷ 30 L (mH/km) = 0.7 ÷ 1

## 2PRx1 A
S.C.CONPET S.A. |  |  |  | FIŞELE DE DATE ALE CABLURILOR DE INSTRUMENTAŢIE | [8 empty] | NR. FIŞEI DE DATE.: |  |  |  | REV.
[13 empty] | PR1193-IN005-01 |  |  |  | 01
|  |  |  | CABLURI DE INSTRUMENTE - TYPE 4 - | [8 empty] | PAGINA |  | 6 | din | 11
[13 empty] | PROIECTAT |  | VERIFICAT |  | APROBAT
[13 empty] | Ciurea D. |  | Toader S. |  | Nan J.C.
NR. PROIECT.: |  |  | PR1193/2019 |  |  |  | REV | DATA |  | NUME |  | SEMNĂTURA | REV | DATA |  | NUME | SEMNĂTURA
BENEFICIAR: |  |  | S.C.CONPET S.A. |  |  |  | 00 | 06.2021 |  | Ciurea D.
INSTALAȚIA: |  |  | STAŢIA DE POMPARE |  |  |  | 01 | 05.2022 |  | Ciurea D.
SLOBOZIA JUDEȚUL PRAHOVA
GENERALITĂŢI | 1 | FABRICANT: | [6 empty] | CARACTERISTICILE CABLURILOR |  | 30 | EXPUNEREA LA FOC: |  |  |  | ÎNTÂRZIERE LA PROPAGAREA FOCULUI
| 2 | MODEL/NR.COMPONENTĂ.: |  |  |  | 2 PR x 1 | [9 empty] | (in conformitate cu IEC 60332)
| 3 | TEMPERATURA AMBIANTNTĂ: |  |  |  | -29 ÷ 40 °C
| 4 | CLASIFICARA ZONEI EX: |  |  |  | Zone 2 | [9 empty] | REZISTENT LA FOC
| 5 | FUNCȚIE: |  |  |  | Exterior | [9 empty] | (in conformitate cu IEC 60331)
| 6 | CANTITATEA NECESARĂ: |  |  | m | (vedeţi Nota generală 2)
CARACTERISTICILE CABLURILOR | 7 | TIP: |  |  |  | Perechi | [9 empty] | CU EMISIE REDUSĂ DE FUM
| 8 | TORSADAT/NETORSADAT |  |  |  | Torsadat | [9 empty] | (in conformitate cu IEC 61304)
| 9 | MATERIALUL CONDUCTORULUI: |  |  | (1) | Cupru tratat/moale
| 10 | FIRELE CONDUCTORULUI |  |  |  | 7 minimum | [9 empty] | FĂRĂ EMISII DE HALOGENI
| 11 | NUMĂRUL DE PERECHI/TRIADE/CVD. |  |  |  | 2 | [9 empty] | (in conformitate cu IEC/EN 60754)
| 12 | DIAMETRU EXTERIOR APROX.: |  |  | mm | 13.4 |  |  |  |  | 31 | CONDIŢII DE MEDIU |  |  |  | REZISTENT LA APĂ
| 13 | CODUL CULORII CONDUCTORULUI: |  |  |  | Alb /Negru | [5 empty] | IEC/EN 60811 |  |  |  | REZISTENT LA PETROL/ULEIURI
| 14 | SECŢIUNEA TRANS. A COND. |  |  | mm2 | 1.5 | [5 empty] | IEC/EN 60092 |  |  |  | REZISTENT LA RADIAŢII ULTRAVIOLETE
| 15 | TENSIUNEA NOMINALĂ: |  |  | V | 300 |  |  | ALTELE |  | 32 | IDENTIFICARE CONDUCTOARE |  |  | Da
| 16 | TENS. NOMINALĂ DE TEST |  |  | V | 2000 |  |  |  |  | 33 | TENSIUNE DE TRAGERE MAX: N |  |  | CONFORM DATE FABRICANT
| 17 | IZOLAŢIA: |  |  |  | XLPE (90°) |  |  |  |  | 34 | RAZA DE INDOIRE MIN:mm |  |  | x 8 diametrul exterior
| 18 | TENS. NOMINALĂ A IZOLAŢIEI:: |  |  | V | CONFORM DATE FABRICANT |  |  |  |  | 35
| 19 | TENS. NOM. DE TEST A IZOLAŢIEI:: |  |  | V | CONFORM DATE FABRICANT |  |  |  |  | 36
| 20 | ECRANAT INDIVIDUAL: |  |  |  | Da |  |  |  |  | 37
| 21 | MATERIALUL ECRANULUI INDIVID,: |  |  |  | Aluminiu/poliester |  |  |  |  | 38
| 22 | ECRANAT COLECTIV: |  |  |  | Da |  |  |  |  | 39
| 23 | MATERIALUL ECRANULUI COLECTIV: |  |  |  | Aluminiu/poliester cu fir de masa |  |  |  |  | 40
| 24 | FIR DE MASĂ DIN CUPRU: |  |  |  | Da |  |  |  |  | 41
| 25 | MATERIAL MANŞON INTERIOR |  |  |  | LSZH |  |  |  |  | 42
| 26 | MATERIAL MANŞON EXTERIOR: |  |  |  | LSZH |  |  |  |  | 43
| 27 | CULOARE MANŞON EXTERIOR: |  |  |  | Negru |  |  |  |  | 44
| 28 | ARMĂTURĂ: |  |  |  | Da |  |  |  |  | 45
| 29 | PROTEȚIE INTRINSECĂ |  |  | (2) | No |  |  |  |  | 46
NOTE: 1.In conformitate cu EN 60228. 2. L/R (μH/Ω) = 40 ÷ 70 C (nF/km) = 20 ÷ 30 L (mH/km) = 0.7 ÷ 1

## 2PRx1 S int
|  |  |  | FIŞELE DE DATE ALE CABLURILOR DE INSTRUMENTAŢIE | [8 empty] | NR. FIŞEI DE DATE.: |  |  |  | REV.
[13 empty] | PR1193-IN005-01 |  |  |  | 01
|  |  |  | CABLURI DE INSTRUMENTE - TYPE 5 - | [8 empty] | PAGINA |  | 7 | din | 11
[13 empty] | PROIECTAT |  | VERIFICAT |  | APROBAT
[13 empty] | Ciurea D. |  | Toader S. |  | Nan J.C.
NR. PROIECT.: |  |  | PR1193/2019 |  |  |  | REV | DATA |  | NUME |  | SEMNĂTURA | REV | DATA |  | NUME | SEMNĂTURA
BENEFICIAR: |  |  | S.C.CONPET S.A. |  |  |  | 00 | 06.2021 |  | Ciurea D.
INSTALAȚIA: |  |  | STAŢIA DE POMPARE |  |  |  | 01 | 05.2022 |  | Ciurea D.
SLOBOZIA JUDEȚUL PRAHOVA
GENERALITĂŢI | 1 | FABRICANT: | [6 empty] | CARACTERISTICILE CABLURILOR |  | 30 | EXPUNEREA LA FOC: |  |  |  | ÎNTÂRZIERE LA PROPAGAREA FOCULUI
| 2 | MODEL/NR.COMPONENTĂ.: |  |  |  | 2PR x 1 | [9 empty] | (in conformitate cu IEC 60332)
| 3 | TEMPERATURA AMBIANTNTĂ: |  |  |  | -20 ÷ 80 °C
| 4 | CLASIFICARA ZONEI EX: |  |  |  | Zone 2 | [9 empty] | REZISTENT LA FOC
| 5 | FUNCȚIE: |  |  |  | Interior | [9 empty] | (in conformitate cu IEC 60331)
| 6 | CANTITATEA NECESARĂ: |  |  | m | (vedeţi Nota generală 2)
CARACTERISTICILE CABLURILOR | 7 | TIP: |  |  |  | Perechi | [9 empty] | CU EMISIE REDUSĂ DE FUM
| 8 | TORSADAT/NETORSADAT |  |  |  | Torsadat | [9 empty] | (in conformitate cu IEC 61304)
| 9 | MATERIALUL CONDUCTORULUI: |  |  | (1) | Cupru tratat/moale
| 10 | FIRELE CONDUCTORULUI |  |  |  | 7 minimum | [9 empty] | FĂRĂ EMISII DE HALOGENI
| 11 | NUMĂRUL DE PERECHI/TRIADE/CVD. |  |  |  | 2 | [9 empty] | (in conformitate cu IEC/EN 60754)
| 12 | DIAMETRU EXTERIOR APROX.: |  |  | mm | 8.63 |  |  |  |  | 31 | CONDIŢII DE MEDIU |  |  |  | REZISTENT LA APĂ
| 13 | CODUL CULORII CONDUCTORULUI: |  |  |  | alb/albastru, portiocaliu/albastru | [5 empty] | IEC/EN 60811 |  |  |  | REZISTENT LA PETROL/ULEIURI
| 14 | SECŢIUNEA TRANS. A COND. |  |  | mm2 | 1 | [5 empty] | IEC/EN 60092 |  |  |  | REZISTENT LA RADIAŢII ULTRAVIOLETE
| 15 | TENSIUNEA NOMINALĂ: |  |  | V | 300 |  |  | ALTELE |  | 32 | IDENTIFICARE CONDUCTOARE |  |  | Da
| 16 | TENS. NOMINALĂ DE TEST |  |  | V | 500 |  |  |  |  | 33 | TENSIUNE DE TRAGERE MAX: N |  |  | CONFORM DATE FABRICANT
| 17 | IZOLAŢIA: |  |  |  | Polietilena |  |  |  |  | 34 | RAZA DE INDOIRE MIN:mm |  |  | CONFORM DATE FABRICANT
| 18 | TENS. NOMINALĂ A IZOLAŢIEI:: |  |  | V | CONFORM DATE FABRICANT |  |  |  |  | 35
| 19 | TENS. NOM. DE TEST A IZOLAŢIEI:: |  |  | V | CONFORM DATE FABRICANT |  |  |  |  | 36
| 20 | ECRANAT INDIVIDUAL: |  |  |  | Da |  |  |  |  | 37
| 21 | MATERIALUL ECRANULUI INDIVID,: |  |  |  | Cupru |  |  |  |  | 38
| 22 | ECRANAT COLECTIV: |  |  |  | Da |  |  |  |  | 39
| 23 | MATERIALUL ECRANULUI COLECTIV: |  |  |  | Aluminiu cu fir de masa |  |  |  |  | 40
| 24 | FIR DE MASĂ DIN CUPRU: |  |  |  | Da |  |  |  |  | 41
| 25 | MATERIAL MANŞON INTERIOR |  |  |  | LSZH |  |  |  |  | 42
| 26 | MATERIAL MANŞON EXTERIOR: |  |  |  | LSZH |  |  |  |  | 43
| 27 | CULOARE MANŞON EXTERIOR: |  |  |  | Gri |  |  |  |  | 44
| 28 | ARMĂTURĂ: |  |  |  | Nu |  |  |  |  | 45
| 29 | PROTEȚIE INTRINSECĂ |  |  | (2) | Nu |  |  |  |  | 46
NOTE: 1.in conformitate cu EN 60228. 2. R (Ω/km) = 78,7 C (pF/m) = 42 (conductor/conductor) C (pF/m) = 75,4 (conductor/ecran) Impedanta = 120 ohm

## 2PRx1 S ext
|  |  |  | FIŞELE DE DATE ALE CABLURILOR DE INSTRUMENTAŢIE | [8 empty] | NR. FIŞEI DE DATE.: |  |  |  | REV.
[13 empty] | PR1193-IN005-01 |  |  |  | 01
|  |  |  | CABLURI DE INSTRUMENTE - TYPE 6 - | [8 empty] | PAGINA |  | 8 | din | 11
[13 empty] | PROIECTAT |  | VERIFICAT |  | APROBAT
[13 empty] | Ciurea D. |  | Toader S. |  | Nan J.C.
NR. PROIECT.: |  |  | PR1193/2019 |  |  |  | REV | DATA |  | NUME |  | SEMNĂTURA | REV | DATA |  | NUME | SEMNĂTURA
BENEFICIAR: |  |  | S.C.CONPET S.A. |  |  |  | 00 | 06.2021 |  | Ciurea D.
INSTALAȚIA: |  |  | STAŢIA DE POMPARE |  |  |  | 01 | 05.2022 |  | Ciurea D.
SLOBOZIA JUDEȚUL PRAHOVA
GENERALITĂŢI | 1 | FABRICANT: | [6 empty] | CARACTERISTICILE CABLURILOR |  | 30 | EXPUNEREA LA FOC: |  |  |  | ÎNTÂRZIERE LA PROPAGAREA FOCULUI
| 2 | MODEL/NR.COMPONENTĂ.: |  |  |  | 2PR x 1 | [9 empty] | (in conformitate cu IEC 60332)
| 3 | TEMPERATURA AMBIANTNTĂ: |  |  |  | -30 ÷ 80 °C
| 4 | CLASIFICARA ZONEI EX: |  |  |  | Zone 2 | [9 empty] | REZISTENT LA FOC
| 5 | FUNCȚIE: |  |  |  | Exterior | [9 empty] | (in conformitate cu IEC 60331)
| 6 | CANTITATEA NECESARĂ: |  |  | m | (vedeţi Nota generală 2)
CARACTERISTICILE CABLURILOR | 7 | TIP: |  |  |  | Perechi | [9 empty] | CU EMISIE REDUSĂ DE FUM
| 8 | TORSADAT/NETORSADAT |  |  |  | Torsadat | [9 empty] | (in conformitate cu IEC 61304)
| 9 | MATERIALUL CONDUCTORULUI: |  |  | (1) | Cupru tratat/moale
| 10 | FIRELE CONDUCTORULUI |  |  |  | 7 minimum | [9 empty] | FĂRĂ EMISII DE HALOGENI
| 11 | NUMĂRUL DE PERECHI/TRIADE/CVD. |  |  |  | 2 | [9 empty] | (in conformitate cu IEC/EN 60754)
| 12 | DIAMETRU EXTERIOR APROX.: |  |  | mm | 12.4 |  |  |  |  | 31 | CONDIŢII DE MEDIU |  |  |  | REZISTENT LA APĂ
| 13 | CODUL CULORII CONDUCTORULUI: |  |  |  | alb/albastru, portiocaliu/albastru | [5 empty] | IEC/EN 60811 |  |  |  | REZISTENT LA PETROL/ULEIURI
| 14 | SECŢIUNEA TRANS. A COND. |  |  | mm2 | 1 | [5 empty] | IEC/EN 60092 |  |  |  | REZISTENT LA RADIAŢII ULTRAVIOLETE
| 15 | TENSIUNEA NOMINALĂ: |  |  | V | 300 |  |  | ALTELE |  | 32 | IDENTIFICARE CONDUCTOARE |  |  | Da
| 16 | TENS. NOMINALĂ DE TEST |  |  | V | 500 |  |  |  |  | 33 | TENSIUNE DE TRAGERE MAX: N |  |  | CONFORM DATE FABRICANT
| 17 | IZOLAŢIA: |  |  |  | Polietilena |  |  |  |  | 34 | RAZA DE INDOIRE MIN:mm |  |  | CONFORM DATE FABRICANT
| 18 | TENS. NOMINALĂ A IZOLAŢIEI:: |  |  | V | CONFORM DATE FABRICANT |  |  |  |  | 35
| 19 | TENS. NOM. DE TEST A IZOLAŢIEI:: |  |  | V | CONFORM DATE FABRICANT |  |  |  |  | 36
| 20 | ECRANAT INDIVIDUAL: |  |  |  | Da |  |  |  |  | 37
| 21 | MATERIALUL ECRANULUI INDIVID,: |  |  |  | Cupru |  |  |  |  | 38
| 22 | ECRANAT COLECTIV: |  |  |  | Da |  |  |  |  | 39
| 23 | MATERIALUL ECRANULUI COLECTIV: |  |  |  | Aluminiu cu fir de masa |  |  |  |  | 40
| 24 | FIR DE MASĂ DIN CUPRU: |  |  |  | Da |  |  |  |  | 41
| 25 | MATERIAL MANŞON INTERIOR |  |  |  | LSZH |  |  |  |  | 42
| 26 | MATERIAL MANŞON EXTERIOR: |  |  |  | LSZH |  |  |  |  | 43
| 27 | CULOARE MANŞON EXTERIOR: |  |  |  | Gri |  |  |  |  | 44
| 28 | ARMĂTURĂ: |  |  |  | Da |  |  |  |  | 45
| 29 | PROTEȚIE INTRINSECĂ |  |  | (2) | Nu |  |  |  |  | 46
NOTE: 1.in conformitate cu EN 60228. 2. R (Ω/km) = 85 C (pF/m) = 45 (conductor/conductor) C (pF/m) = 76,5 (conductor/ecran) Impedanta = 120 ohm

## 5x0,75
S.C.CONPET S.A. |  |  |  | FIŞELE DE DATE ALE CABLURILOR DE INSTRUMENTAŢIE | [8 empty] | NR. FIŞEI DE DATE.: |  |  |  | REV.
[13 empty] | PR1193-IN005-01 |  |  |  | 01
|  |  |  | CABLURI DE INSTRUMENTE - TYPE 7 - | [8 empty] | PAGINA |  | 9 | din | 11
[13 empty] | PROIECTAT |  | VERIFICAT |  | APROBAT
[13 empty] | Ciurea D. |  | Toader S. |  | Nan J.C.
NR. PROIECT.: |  |  | PR1193/2019 |  |  |  | REV | DATA |  | NUME |  | SEMNĂTURA | REV | DATA |  | NUME | SEMNĂTURA
BENEFICIAR: |  |  | S.C.CONPET S.A. |  |  |  | 00 | 06.2021 |  | Ciurea D.
INSTALAȚIA: |  |  | STAŢIA DE POMPARE |  |  |  | 01 | 05.2022 |  | Ciurea D.
SLOBOZIA JUDEȚUL PRAHOVA
GENERALITĂŢI | 1 | FABRICANT: | [6 empty] | CARACTERISTICILE CABLURILOR |  | 30 | EXPUNEREA LA FOC: |  |  |  | ÎNTÂRZIERE LA PROPAGAREA FOCULUI
| 2 | MODEL/NR.COMPONENTĂ.: |  |  |  | 5x0,75 mm² | [9 empty] | (in conformitate cu IEC 60332)
| 3 | TEMPERATURA AMBIANTNTĂ: |  |  |  | -29 ÷ 40 °C
| 4 | CLASIFICARA ZONEI EX: |  |  |  | Normala | [9 empty] | REZISTENT LA FOC
| 5 | FUNCȚIE: |  |  |  | Interior | [9 empty] | (in conformitate cu IEC 60331)
| 6 | CANTITATEA NECESARĂ: |  |  | m | (vedeţi Nota generală 2)
CARACTERISTICILE CABLURILOR | 7 | TIP: |  |  |  | Multi-conductor | [9 empty] | CU EMISIE REDUSĂ DE FUM
| 8 | TORSADAT/NETORSADAT |  |  |  | Netorsadat | [9 empty] | (in conformitate cu IEC 61304)
| 9 | MATERIALUL CONDUCTORULUI: |  |  | (1) | Cupru rotund unifilar (Nota1)
| 10 | FIRELE CONDUCTORULUI |  |  |  | N/A | [9 empty] | FĂRĂ EMISII DE HALOGENI
| 11 | NUMĂRUL DE PERECHI/TRIADE/CVD. |  |  |  | N/A | [9 empty] | (in conformitate cu IEC/EN 60754)
| 12 | DIAMETRU EXTERIOR APROX.: |  |  | mm | 7.3 |  |  |  |  | 31 | CONDIŢII DE MEDIU |  |  |  | REZISTENT LA APĂ
| 13 | CODUL CULORII CONDUCTORULUI: |  |  |  | Verde/Galben | [5 empty] | IEC/EN 60811 |  |  |  | REZISTENT LA PETROL/ULEIURI
| 14 | SECŢIUNEA TRANS. A COND. |  |  | mm2 | 0.75 | [5 empty] | IEC/EN 60092 |  |  |  | REZISTENT LA RADIAŢII ULTRAVIOLETE
| 15 | TENSIUNEA NOMINALĂ: |  |  | V | 0.6 ca, 1 cc |  |  | ALTELE |  | 32 | IDENTIFICARE CONDUCTOARE |  |  | Da
| 16 | TENS. NOMINALĂ DE TEST |  |  | V | 1,8 ca, 3,6 cc |  |  |  |  | 33 | TENS.DE TRAGERE MAX: N/m² |  |  | 50
| 17 | IZOLAŢIA: |  |  |  | PVC |  |  |  |  | 34 | RAZA DE INDOIRE MIN:mm |  |  | x6 diametrul exterior
| 18 | TENS. NOMINALĂ A IZOLAŢIEI:: |  |  | kV | 0.6 ca, 1 cc |  |  |  |  | 35
| 19 | TENS. NOM. DE TEST A IZOLAŢIEI:: |  |  | kV | 1,8 ca, 3,6 cc |  |  |  |  | 36
| 20 | ECRANAT INDIVIDUAL: |  |  |  | Nu |  |  |  |  | 37
| 21 | MATERIALUL ECRANULUI INDIVID,: |  |  |  | - |  |  |  |  | 38
| 22 | ECRANAT COLECTIV: |  |  |  | Nu |  |  |  |  | 39
| 23 | MATERIALUL ECRANULUI COLECTIV: |  |  |  | N/A |  |  |  |  | 40
| 24 | FIR DE MASĂ DIN CUPRU: |  |  |  | N/A |  |  |  |  | 41
| 25 | MATERIAL MANŞON INTERIOR |  |  |  | PVC |  |  |  |  | 42
| 26 | MATERIAL MANŞON EXTERIOR: |  |  |  | PVC |  |  |  |  | 43
| 27 | CULOARE MANŞON EXTERIOR: |  |  |  | Gri |  |  |  |  | 44
| 28 | ARMĂTURĂ: |  |  |  | Nu |  |  |  |  | 45
| 29 | PROTEȚIE INTRINSECĂ |  |  |  | Nu |  |  |  |  | 46
NOTE: 1.In conformitate cu EN 60228.

## 7x0,75
S.C.CONPET S.A. |  |  |  | FIŞELE DE DATE ALE CABLURILOR DE INSTRUMENTAŢIE | [8 empty] | NR. FIŞEI DE DATE.: |  |  |  | REV.
[13 empty] | PR1193-IN005-01 |  |  |  | 01
|  |  |  | CABLURI DE INSTRUMENTE - TYPE 8 - | [8 empty] | PAGINA |  | 10 | din | 11
[13 empty] | PROIECTAT |  | VERIFICAT |  | APROBAT
[13 empty] | Ciurea D. |  | Toader S. |  | Nan J.C.
NR. PROIECT.: |  |  | PR1193/2019 |  |  |  | REV | DATA |  | NUME |  | SEMNĂTURA | REV | DATA |  | NUME | SEMNĂTURA
BENEFICIAR: |  |  | S.C.CONPET S.A. |  |  |  | 00 | 06.2021 |  | Ciurea D.
INSTALAȚIA: |  |  | STAŢIA DE POMPARE |  |  |  | 01 | 05.2022 |  | Ciurea D.
SLOBOZIA JUDEȚUL PRAHOVA
GENERALITĂŢI | 1 | FABRICANT: | [6 empty] | CARACTERISTICILE CABLURILOR |  | 30 | EXPUNEREA LA FOC: |  |  |  | ÎNTÂRZIERE LA PROPAGAREA FOCULUI
| 2 | MODEL/NR.COMPONENTĂ.: |  |  |  | 7x0,75 mm² | [9 empty] | (in conformitate cu IEC 60332)
| 3 | TEMPERATURA AMBIANTNTĂ: |  |  |  | -29 ÷ 40 °C
| 4 | CLASIFICARA ZONEI EX: |  |  |  | Normala | [9 empty] | REZISTENT LA FOC
| 5 | FUNCȚIE: |  |  |  | Interior | [9 empty] | (in conformitate cu IEC 60331)
| 6 | CANTITATEA NECESARĂ: |  |  | m | (vedeţi Nota generală 2)
CARACTERISTICILE CABLURILOR | 7 | TIP: |  |  |  | Multi-conductor | [9 empty] | CU EMISIE REDUSĂ DE FUM
| 8 | TORSADAT/NETORSADAT |  |  |  | Netorsadat | [9 empty] | (in conformitate cu IEC 61304)
| 9 | MATERIALUL CONDUCTORULUI: |  |  | (1) | Cupru rotund unifilar (Nota1)
| 10 | FIRELE CONDUCTORULUI |  |  |  | N/A | [9 empty] | FĂRĂ EMISII DE HALOGENI
| 11 | NUMĂRUL DE PERECHI/TRIADE/CVD. |  |  |  | N/A | [9 empty] | (in conformitate cu IEC/EN 60754)
| 12 | DIAMETRU EXTERIOR APROX.: |  |  | mm | 7.9 |  |  |  |  | 31 | CONDIŢII DE MEDIU |  |  |  | REZISTENT LA APĂ
| 13 | CODUL CULORII CONDUCTORULUI: |  |  |  | Verde/Galben | [5 empty] | IEC/EN 60811 |  |  |  | REZISTENT LA PETROL/ULEIURI
| 14 | SECŢIUNEA TRANS. A COND. |  |  | mm2 | 0.75 | [5 empty] | IEC/EN 60092 |  |  |  | REZISTENT LA RADIAŢII ULTRAVIOLETE
| 15 | TENSIUNEA NOMINALĂ: |  |  | V | 0.6 ca, 1 cc |  |  | ALTELE |  | 32 | IDENTIFICARE CONDUCTOARE |  |  | Da
| 16 | TENS. NOMINALĂ DE TEST |  |  | V | 1,8 ca, 3,6 cc |  |  |  |  | 33 | TENS.DE TRAGERE MAX: N/m² |  |  | 50
| 17 | IZOLAŢIA: |  |  |  | PVC |  |  |  |  | 34 | RAZA DE INDOIRE MIN:mm |  |  | x6 diametrul exterior
| 18 | TENS. NOMINALĂ A IZOLAŢIEI:: |  |  | kV | 0.6 ca, 1 cc |  |  |  |  | 35
| 19 | TENS. NOM. DE TEST A IZOLAŢIEI:: |  |  | kV | 1,8 ca, 3,6 cc |  |  |  |  | 36
| 20 | ECRANAT INDIVIDUAL: |  |  |  | Nu |  |  |  |  | 37
| 21 | MATERIALUL ECRANULUI INDIVID,: |  |  |  | - |  |  |  |  | 38
| 22 | ECRANAT COLECTIV: |  |  |  | Nu |  |  |  |  | 39
| 23 | MATERIALUL ECRANULUI COLECTIV: |  |  |  | N/A |  |  |  |  | 40
| 24 | FIR DE MASĂ DIN CUPRU: |  |  |  | N/A |  |  |  |  | 41
| 25 | MATERIAL MANŞON INTERIOR |  |  |  | PVC |  |  |  |  | 42
| 26 | MATERIAL MANŞON EXTERIOR: |  |  |  | PVC |  |  |  |  | 43
| 27 | CULOARE MANŞON EXTERIOR: |  |  |  | Gri |  |  |  |  | 44
| 28 | ARMĂTURĂ: |  |  |  | Nu |  |  |  |  | 45
| 29 | PROTEȚIE INTRINSECĂ |  |  |  | Nu |  |  |  |  | 46
NOTE: 1.In conformitate cu EN 60228.

## ETH
S.C.CONPET S.A. |  |  |  | FIŞELE DE DATE ALE CABLURILOR DE INSTRUMENTAŢIE | [8 empty] | NR. FIŞEI DE DATE.: |  |  |  | REV.
[13 empty] | PR1193-IN005-01 |  |  |  | 01
|  |  |  | CABLURI DE INSTRUMENTE - ETHERNET - | [8 empty] | PAGINA |  | 11 | din | 11
[13 empty] | PROIECTAT |  | VERIFICAT |  | APROBAT
[13 empty] | Ciurea D. |  | Toader S. |  | Nan J.C.
NR. PROIECT.: |  |  | PR1193/2019 |  |  |  | REV | DATA |  | NUME |  | SEMNĂTURA | REV | DATA |  | NUME | SEMNĂTURA
BENEFICIAR: |  |  | S.C.CONPET S.A. |  |  |  | 00 | 06.2021 |  | Ciurea D.
INSTALAȚIA: |  |  | STAŢIA DE POMPARE |  |  |  | 01 | 05.2022 |  | Ciurea D.
SLOBOZIA JUDEȚUL PRAHOVA
GENERALITĂŢI | 1 | FABRICANT: | [6 empty] | CARACTERISTICILE CABLURILOR |  | 30 | EXPUNEREA LA FOC: |  |  |  | ÎNTÂRZIERE LA PROPAGAREA FOCULUI
| 2 | MODEL/NR.COMPONENTĂ.: |  |  |  | Cablu Ethernet 4PR (F-FTP) | [9 empty] | (in conformitate cu IEC 60332)
| 3 | TEMPERATURA AMBIANTNTĂ: |  |  |  | -29 ÷ 40 °C
| 4 | CLASIFICARA ZONEI EX: |  |  |  | Nrmala | [9 empty] | REZISTENT LA FOC
| 5 | FUNCȚIE: |  |  |  | Interior | [9 empty] | (in conformitate cu IEC 60331)
| 6 | CANTITATEA NECESARĂ: |  |  | m | (vedeţi Nota generală 2)
CARACTERISTICILE CABLURILOR | 7 | TIP: |  |  |  | Perechi | [9 empty] | CU EMISIE REDUSĂ DE FUM
| 8 | TORSADAT/NETORSADAT |  |  |  | Netorsadat | [9 empty] | (in conformitate cu IEC 61304)
| 9 | MATERIALUL CONDUCTORULUI: |  |  |  | Poliethilena
| 10 | FIRELE CONDUCTORULUI |  |  |  | Cupru | [9 empty] | FĂRĂ EMISII DE HALOGENI
| 11 | NUMĂRUL DE PERECHI/TRIADE/CVD. |  |  |  | 4 | [9 empty] | (in conformitate cu IEC/EN 60754)
| 12 | DIAMETRU EXTERIOR APROX.: |  |  | mm | 6 |  |  |  |  | 31 | CONDIŢII DE MEDIU |  |  |  | REZISTENT LA APĂ
| 13 | CODUL CULORII CONDUCTORULUI: |  |  |  | Ethernet Standard | [5 empty] | IEC/EN 60811 |  |  |  | REZISTENT LA PETROL/ULEIURI
| 14 | SECŢIUNEA TRANS. A COND. |  |  | mm2 | 0.5 | [5 empty] | IEC/EN 60092 |  |  |  | REZISTENT LA RADIAŢII ULTRAVIOLETE
| 15 | TENSIUNEA NOMINALĂ: |  |  | V | CONFORM DATE FABRICANT |  |  | ALTELE |  | 32 | IDENTIFICARE CONDUCTOARE |  |  | Da
| 16 | TENS. NOMINALĂ DE TEST |  |  | V | CONFORM DATE FABRICANT |  |  |  |  | 33 | TENSIUNE DE TRAGERE MAX: N |  |  | CONFORM DATE FABRICANT
| 17 | IZOLAŢIA: |  |  |  | PVC |  |  |  |  | 34 | RAZA DE INDOIRE MIN:mm |  |  | CONFORM DATE FABRICANT
| 18 | TENS. NOMINALĂ A IZOLAŢIEI:: |  |  | V | CONFORM DATE FABRICANT |  |  |  |  | 35
| 19 | TENS. NOM. DE TEST A IZOLAŢIEI:: |  |  | V | CONFORM DATE FABRICANT |  |  |  |  | 36
| 20 | ECRANAT INDIVIDUAL: |  |  |  | Nu |  |  |  |  | 37
| 21 | MATERIALUL ECRANULUI INDIVID,: |  |  |  | CONFORM DATE FABRICANT |  |  |  |  | 38
| 22 | ECRANAT COLECTIV: |  |  |  | Da |  |  |  |  | 39
| 23 | MATERIALUL ECRANULUI COLECTIV: |  |  |  | N/A |  |  |  |  | 40
| 24 | FIR DE MASĂ DIN CUPRU: |  |  |  | N/A |  |  |  |  | 41
| 25 | MATERIAL MANŞON INTERIOR |  |  |  | LSZH |  |  |  |  | 42
| 26 | MATERIAL MANŞON EXTERIOR: |  |  |  | LSZH |  |  |  |  | 43
| 27 | CULOARE MANŞON EXTERIOR: |  |  |  | Gri |  |  |  |  | 44
| 28 | ARMĂTURĂ: |  |  |  | Nu |  |  |  |  | 45
| 29 | PROTEȚIE INTRINSECĂ |  |  |  | Nu |  |  |  |  | 46
NOTE: 1. Impedanta de intrare = 100 ohm 2. Rezistenta = 0.14 ohm/m