| LISTA CONDUCTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 05.2022 | Emis pentru construire |  | Stan C. | Nan J.C. | Stan C. |  | Nan J.C. |  |
| 00 | 06.2021 | Emis pentru comentarii |  | Radu A.M. | Nan J.C. | Stan C. |  | Nan J.C. |  |
| Rev. No. | Date Data | Descriere |  | Intocmit | Verificat | Sef proiect |  | Approved Aprobat |  |
|  |  |  | LISTA CONDUCTE |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Doc. Nr.: PR1193-PS04 |  |  |  |  |  | Rev.: 01 |
|  |  |  | Titlul proiectului: |  |  |  | Proiect no. |  | Pag. no.: |
|  |  |  | MODERNIZAREA STATIEI DE POMPARE A TITEIULUI SLOBOZIA JUD. PRAHOVA |  |  |  | PR1193/2019 FAZA: PT+DE |  | 1 of 8 |

| Revizia nr. | Motivul reviziei | Data: |
| --- | --- | --- |
| 00 | Emis pentru comentarii | 06.2021 |
| 01 | Emis pentru construire | 05.2022 |

CUPRINS

1	INTRODUCERE	4

1.1	OBIECTIVUL PROIECTULUI	4

1.2	OBIECTIVUL DOCUMENTULUI	4

2	ABREVIERI	4

3	DOCUMENTE DE REFERINTA	5

3.1	CRITERII DE IDENTIFICARE A CONDUCTELOR	5

3.2	LEGENDA SIMBOLURI DE MARCARE	6

4	ANEXA – LISTA LINII PR960.3-PS004_LINE LIST ATTACHMENT	8

# INTRODUCERE

- În prezent, datorita uzurii morale si fizice a utilajelor si instalatiilor din statiile de pompare mentionate mai sus precum si necesitatii corelarii parametrilor de pompare cu productiile de titei obtinute de OMV Petrom in zonele analizate, se impune adaptarea sistemului actual de pompare din punct de vedere al eficientei economice prin inlocuirea utilajelor, instalatiilor tehnologice si a altor obiecte aferente sistemelor de pompare a titeiului.

## OBIECTIVUL PROIECTULUI

- Scopul acestui document este de a descrie premisele si datele de proiectare pentru realizarea proiectului tehnic si a detaliilor de execuţie pentru „MODERNIZAREA STATIEI DE POMPARE TITEI SLOBOZIA, JUD. PRAHOVA”.

## OBIECTIVUL DOCUMENTULUI

Obiectul acestui proiect este de a instala echipamentele necesare exploatarii compuse din:

- P-001– ansamblu pompa ;

- P-002– ansamblu pompa ;

- FQIT-001- ansamblu contor masura;

- TK-001 – rezervor colectare scurgei;

- F-001 – filtru pe aspiratia pompei;

- Conducte tehnologice.

# ABREVIERI

- PFD – SCHEMA DE FLUX TEHNOLOGIC;

- P&ID –  SCHEMA DE CONDUCTE SI AUTOMATIZARI;

- TC – TITEI CURAT

- DR – SCURGERI

- IE – INSOTITOR ELECTRIC;

- VP – VOPSIRE.

# DOCUMENTE DE REFERINTA

| PR1193-PS02 | Schema conducte si instrumentatie de automatizare |
| --- | --- |

## CRITERII DE IDENTIFICARE A CONDUCTELOR

Conductele tehnologice vor avea alocate simboluri unice in scopul identificarii lor, care vor contine urmatoarele:

• Diametru;

• Codul fluidului vehiculat;

• Numarul consecutiv al conductei;

• Clasa conductei;

Modul de prezentare a acestor date in simbolurile de identificare ale conductelor este:

NN-XX-AA-X-TT

unde:

| NN | - diametrul conductei |
| --- | --- |
| XX | - cod fluid vehiculat, TC – titei curat; DR – scurgeri. |
| AA | - numar secvential, |
| X | - clasa conductei, j – clasa de presiune 16 bar; m – clasa de presiune 40 bar. |
| TT | Izolatie conducta IE – insotitor electric; VP – vopsire; PE – polietilena aplicata la rece. |

## LEGENDA SIMBOLURI DE MARCARE

1) Starea de agregare

L - Lichid

2) Izolaţie ( Tip şi grosime)

PP - Izolaţie pentru protecţie personal

HC - Izolaţie caldă (vată minerală)

IE - Izolaţie caldă şi însoţire electrică

VP –Vopsire exterioara (numai pentru ţevi şi fitinguri) PE- Izolatie cu polietilena aplicata la rece

TH - Thermon (Izolaţie caldă)

PS - Protecţie din tablă la partea superioră a conductei (parasolar)

Exemple de notare:

HC 100 :Vată minerală cu grosime de 100 mm

PS 5 : Tablă cu grosime de 5 mm

3) Însoţire ( n x DN)

n - Numărul de însoţitori

DN - Diametrul nominal al ţevii de însoţire

Exemplu de notare:

3 x DN 20 : 3 însoţitori DN 20

5) Vopsire

G- Grund

V- Vopsea intermediara in doi componenti epoxi-poliamidica,

cu un continut minim de solide(maxim)70%.

a - Vopsea de bronz de aluminiu

b - Vopsea epoxidică

c - Vopsea email acrilopoliuretanic

Exemple de notare:

GV 4 : Grunduire cu grund epoxidic cu zinc 2 straturi şi

vopsire cu email doua straturi

6) Tehnica de control defectoscopic nedistructiv suduri

RT - Control cu radiaţii penetrantre

UT - Control cu ultrasunete

PT - Control cu lichide penetrantre

MT - Control cu pulberi magnetice

7) Criterii de acceptabilitate suduri

a) Proiecte pentru conducte noi (categ. I, II, III)

EN R - SR EN 12517, nivel 2, + cerinţe adiţionale

menţionate în SR EN 13480-5, Tabel 8.4-3

pentru RT conform SR EN 1435, clasa B

EN U - SR EN 1712, nivel 2,

pentru UT conform SR EN 1714, clasa B

EN P - SR EN 1289, nivel 1,

pentru PT conform SR EN 571-1

EN M - SR EN 1291, nivel 1,

pentru MT conform SR EN 1290

b) Proiecte de reparaţii şi conducte noi categ. 0

CR 13 - PT CR 13 Col. ISCIR, pentru RT

CR 4 - PT CR 4 Col. ISCIR, pentru UT

CR 6 - PT CR 6 Col. ISCIR, pentru PT

CR 8 - PT CR 8 Col. ISCIR, pentru MT

Proceduri de evaluare a conformităţii pentru categoriile

de clasificare a conductelor

Categoria conductei Module de evaluare aplicabile

I A

II A2,D1,E1

III B+D,B+F,B+E,B+C2,H IV B+D,B+F,G, H1

# ANEXA – LISTA LINII PR1193-PS04_LISTA DE CONDUCTE