| FOI DE DATE PENTRU POMPA P-001 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 05.2022 | Emis pentru construire | DAN M. | NAN J.C. | STAN C. | NAN J.C. |  |
| 00 | 06.2021 | Emis pentru comentarii | DAN M. | NAN J.C. | STAN C. | NAN J.C. |  |
| Rev. No. | Date Data | Description Descriere | Prepared Intocmit | Checked Verificat | P. M. Sef Proiect | Approved Aprobat |  |
| S.C.CONPET S.A. |  | FOI DE DATE PENTRU POMPE P-001 |  |  |  |  |  |
|  |  | Doc no.: PR1193-ME06-01 |  |  |  |  | Rev.: 01 |
| S.C. Team Oil s.r.l. PLOIEŞTI ROMâNIa |  | Project Title / Titlul proiectului: |  |  | Project no. |  | Pag. no.: |
|  |  | MODERNIZAREA STATIEI DE POMPARE A TITEIULUI SLOBOZIA JUD. PRAHOVA |  |  | PR1193 Faza: PT |  | 1 of 5 |

| Revision No. Revizia nr. | Reason for Revision Motivul reviziei | Date Data |
| --- | --- | --- |
| 00 | Emis pentru comentarii | 06.2021 |
| 01 | Emis pentru construire | 05.2022 |

|  | Pct. Nr. |  |  | Pompa Conpet statie Slobozia |  |  |  | Nr. Buc. |  | 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Nume echipament |  |  | P - 001 |  |  |  | Cod constructii |  | ■ SR EN ISO 14847 Standard producator |  |  |  |
| 3 | Locatie |  |  | SLOBOZIA |  |  |  | Directive Europene |  | ■ 94/9/EC 98/37/EC 97/23/EC ■ 98/336/EEC ■ 73/23/EEC ■ 2006/42/EC |  |  |  |
| 4 | Tip pompa |  |  | piston ■ pompa cu surub orizontala |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Tip acc. pompa |  |  | SR EN ISO 14847 ■ Standard producator |  |  |  | Nr. cerere |  |  |  |  |  |
| 6 | Producator ● |  |  |  |  |  |  | Nr. Diagr. P&ID |  | PR1193-PS02-00 |  |  |  |
| 7 | Tip producator ● |  |  |  |  |  |  | Locatie |  | ■ exterior cabina interior |  |  |  |
| 8 | D A T E D E F U N C T I O N A R E S I P E R F O R M A N T A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Proiectare carcasa |  |  |  |  |  |  | Precizie dozare (3) |  |  |  |  | N/A |
| 9 | Lichid pompat |  |  |  | titei + apa sarata |  |  | Capacitate nominala (Q rated) [m³/h] |  |  |  |  | 30 |
| 10 | Clasa risc acc. VbF/WGK |  |  |  | / |  |  | Capacitate min. / max. [m³/h] |  |  |  |  | 25/30 |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  | Pres. de aspiratie min. / max. [bar] |  |  |  |  | 0.1/0.6 |
| 12 | Proprietati risc | nu ■ nociv periculos ■ inflamabil caustic autoinflamabil ……………… |  |  |  |  |  | Pres. de refulare min. / max. [bar] |  |  |  |  | 5/25 |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  | Dif. pres. min. /max. [bar] |  |  |  |  | 4.9/29.5 |
| 14 | Servicii speciale | nu ■ puternic corozive …………………. solide ■ erozive cont. gaze gaze acide |  |  |  |  |  | Set supapa de siguranta de presiune [bar] |  |  |  |  | 25 |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  | - sistem contrapresiune max. [bar] |  |  |  |  | 0.5 |
| 16 | Clorura / H2S / ................ [ppm] |  |  |  |  | NA / NA / NA |  | NPSH min. disponibil : 8 |  |  |  |  |  |
| 17 | Solide - tip |  |  |  |  | Nisip |  | - w/o pres. accelerare [mliq] |  |  |  |  | - |
| 18 | - concentr. / dimens. [g/m3]/[mm] |  |  |  |  | 0.1 / 0.01 |  | - cu pres. accelerare (1) ● [mliq] |  |  |  |  | - |
| 19 | Cont. gaze [Vol.-%] |  |  |  |  | NA |  | NPSH necesar ● [mliq] |  |  |  |  | 7 |
| 20 | pH-valoare la toper. |  |  |  |  | NA |  | Putere in cond. max. de operare ● [kW] |  |  |  |  | VTA |
| 21 | Operare |  |  | continua ■ intermitenta paralela in serie |  |  |  | Putere la reducere de pres. ● [kW] |  |  |  |  | VTA |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  | Putere instalata estim. / finala ● [kW] |  |  |  |  | VTA |
| 23 | Temp. de operare (toper.) [0C] |  |  |  |  |  | 20÷55 | Fidelitate capacite [%] |  |  |  |  | - |
| 24 | Temp mediu ambient min. / max. [0C] |  |  |  |  |  | -29÷+40 | Viteza piston: |  |  |  |  | NA |
| 25 | Densitate la toper. [kg/m3] |  |  |  |  |  | 850 | - la capacitate nominala [strokes/min.] |  |  |  |  | NA |
| 26 | Densitate min./max. [kg/m3] |  |  |  |  |  | 820-1120 | - la capacitate max. proiectata [strokes/min.] |  |  |  |  | NA |
| 27 | Vascozitate cinem. la toper. [cSt] |  |  |  |  |  | 10 | Putere hidraulica kW |  |  |  |  | 35 |
| 28 | Vascozitate cinem. min. / max [cSt] |  |  |  |  |  | 5-12.2 | Pulsatie la umezire (2) |  |  |  |  | debit pres |
| 29 | Pres. vapori la toper. [mm Hg] |  |  |  |  |  | 100 | Max pulsatii permis (varf la varf) pe |  |  |  |  | NA |
| 30 | Caldura specifica cp la toper. [ kJ/kg0 C] |  |  |  |  |  | 1 | - flu debit +/- % |  |  |  |  | - |
| 31 | ■ punct congelare [0C] |  |  |  |  |  | +14 | - flux presiune +/- % |  |  |  |  | - |
| 32 | C O N S T R U C T I E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Arie risc: Zona/Grupa gaze/ clasa T0s/EPL Lev. |  |  |  |  |  | II/ IIA / T3 / Gc | Pentru pompe cu piston : |  |  |  |  |  |
| 34 | Temp. max. permisa a lichid. ● [0C] |  |  |  |  |  | 55 | - diametru piston ● [mm] |  |  |  | n/a |  |
| 35 | Capacitate de control |  |  |  | ● da nu |  |  | - bucsa cilindru |  |  |  | da nu |  |
| 36 |  |  |  |  | cursa ● viteza de trecere |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Control semnal |  |  |  | manual electr. pneum. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Putere si lubrifiere ● |  |  |  | unsoare ulei |  |  | Etansare supapa: |  |  |  |  |  |
| 39 | Supapa admisie: |  |  |  |  |  |  | - numar etansari |  |  |  |  |  |
| 40 | - tip ● |  | bila disc fluture cu bile duble |  |  |  |  | - curatare necesara ● |  |  |  | da nu |  |
| 41 | Supapa descarcare: |  |  |  | da |  |  | - lubrifiere necesara ● |  |  |  | da nu |  |
| 42 | - tip ● |  | bila disc fluture cu bile duble |  |  |  |  | - mediu |  |  |  |  |  |
| 43 | Lichid si carcasa: |  |  |  |  |  |  | - presiune [bar a] |  |  |  |  |  |
| 44 | - tip ● |  |  |  |  |  |  | - metoda ● |  |  | inject. via sursa de pres. externa |  |  |
| 45 | - temp. nominala (DT) ● [0C] |  |  |  |  |  |  |  |  |  | volumetr.sub pres cu pompa sincrona |  |  |
| 46 | - pres. nominal la DT ● [bar] |  |  |  |  |  | / |  |  |  | recirculare via bucla inchisa pompa |  |  |
| 47 | - test pres. hidrostatica ● [bar] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Actionare pompa: |  |  |  |  |  |  | Pentru capete diafragma: |  |  |  |  |  |
| 49 | Lung. cursei evaluata/max ● [mm] |  |  |  |  |  | / | - tip diafragma |  |  |  | singulara dubla |  |
| 50 | Traseu alimentare: |  |  |  |  |  |  | - conducere diafragma |  |  |  | ● |  |
| 51 | - la distributia supapelor de siguranta ● [kN] |  |  |  |  |  |  | - lichid intre diafragme |  |  |  | ● |  |
| 52 | - max. admisibil ● [kN] |  |  |  |  |  |  | - diametru diafragma [mm] |  |  |  | ● |  |
| 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | L E G A T U R I E X T E R I O A R E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Cerinte cod |  | DIN ■ EN1092 ISO7005-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Aspiratie |  | capat varf ■ lateral jos DN125PN16 ■ RF RTJ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Descarcare |  | ■ capat varf lateral jos DN100/PN40 ■ RF RTJ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Spalare |  | da ■ nu DN/PN RF RTJ |  |  |  |  |  | Conectare abur |  | da ■ nu DN/PN RF RTJ |  |  |
| 59 | Lubrifiere |  | da ■ nu DN/PN RF RTJ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Cls. conducte din partea de aspiratie |  |  |  |  |  |  |  | Cls. conducte din partea de evac. |  |  |  |  |

NOTA:

Continut cloruri [kg/vagon]: max. 1900-2000 kg/vagon;

Continut parafina [%masa] : 7÷8 % m/m;

Continut de sulf [% m/m] : max 0.45% m/m;

Montare in aer liber

| 1 | Pct. Nr. | Pompa Conpet statie Slobozia |  |  |  |  |  |  |  | Nume echip. |  |  |  | P-001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | A C C E S O R I I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Actionare pompa |  | ■da nu |  |  |  |  |  |  | Descarcare supapa de siguranta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | da nu ■ de altii |  |  |
| 4 | Placa de baza |  | ■da nu |  |  |  |  |  |  | - model / producator |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |
| 5 | Suruburi fundatie |  | ■da nu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Etansare |  | simpla dubla ■ mecanica |  |  |  |  |  |  | Supapa contrapresiune |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | da ■ nu de altii |  |  |
| 7 | Senzor lichid aspiratie |  | da nu ■ extern |  |  |  |  |  |  | - presiune fixa ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Protectie suprapresiune refulare |  | da nu ■ externa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Insotire electrica |  | ■da nu |  |  |  |  |  |  | Amortizor aspiratie laterala |  |  |  |  |  |  | da ■ nu N2 plin (2) |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Tip mufa / producator |  | / |  |  |  |  |  |  | - tip |  |  |  |  |  |  | contact direct diafr. balon |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Protectie mufa |  | ■ da nu anti-scantei |  |  |  |  |  |  | common device for all dampers |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Mecanism |  | ■ da nu |  |  |  |  |  |  | - capacitate [I] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | - raport transmisie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | - AGMA factor utilizare |  |  |  |  |  |  |  |  | Amortizor descarcare lat. |  |  |  |  |  |  | da ■ nu N2 plin (2) |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - tip |  |  |  |  |  |  | contact direct diafr. balon |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Diaphr. rupture indication |  | yes no |  |  |  |  |  |  | - model / producator |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - capacitate [I] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Suction strainer |  | yes ■ no by others |  |  |  |  |  |  | Dispozitiv Umplere amortizor |  |  |  |  |  |  | da ■ nu Un (1) dispoz. comun pt. toate amortiz. |  |  |  |  |  |  |
| 20 | - material casing / mesh |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | - spherical mesh size diam. requ’d ● [μm] |  |  |  |  |  |  |  |  | - tip / producator |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |
| 22 | - strainer face min. ● [cm2] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | S P E C I F I C A T I I M A T E R I A L E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Corp cap pompa (stator) |  | Cauciuc HNBR sau echivalent |  |  |  |  |  |  | Pentru pompe cu piston : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Rotor |  | 42CrMo4 cromat sau echivalent |  |  |  |  |  |  | - Piston |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Etansare |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 28 | Supapa |  | - |  |  |  |  |  |  | - Bucsa cilindru |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 29 | Scaun supapa |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Ghid de supapa |  | - |  |  |  |  |  |  | Pentru capete diafragma: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Corp supapa |  | - |  |  |  |  |  |  | - capat diafragma hidraulica |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 32 | Supapa cu bila |  | - |  |  |  |  |  |  | - produc. capat diafragma |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 33 | Garnitura supapa |  | - |  |  |  |  |  |  | - piston hidraulic |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Carcasa cutie viteze ● |  |  |  |  |  |  |  |  | Amortizor pulsatie |  |  |  |  |  |  |  | Var. aspiratie |  |  |  |  | Var. descarcare |
| 36 | Cutie transmisie ● |  |  |  |  |  |  |  |  | - Carcasa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Diafragma sau balon |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ■ |
| 38 | Placa de baza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | ACTIONARE POMPA |  |  |  |  |  |  |  |  | GREUTATE SI INFORMATII TRANSPORT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Tip | ■ motor el. turbina cu abur motor |  |  |  |  |  |  |  | Pompa ● [kg] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Actionare | directa angrenaj turatie constanta |  |  |  |  |  |  |  | Actionare [kg] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  | ■ convertizor cuplu de torsiune |  |  |  |  |  |  |  | Acesorii [kg] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Greut. totala unitara ● [kg] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Turatie nominala [rpm] |  |  |  | VTA |  |  |  |  | Greut. totala transport [kg] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Tensiune alimentare / Frecventa: 500V / 50Hz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Putere instalata / estimata finala [kW] |  |  |  | VTA |  |  |  |  | Dimens. placa de baza [mm] |  |  |  |  |  |  |  |  |  | L: |  |  |  |
| 48 | Motor echipat cu termistor - Da |  |  |  |  |  |  |  |  | Dimens. max. transport [m] |  |  |  |  |  |  |  |  |  | L: |  |  |  |
| 49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | N I V E L U R I D E Z G O M O T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Niveluri de zgomot referitoare la |  |  | pompa incl. act. pompa/angrenaj cu conducte fara conducte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Tip prot. la zgomot (daca este aplic.) ● : |  |  | fara protective la zgomot |  |  |  |  |  |  |  | cu protective la zgomot |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nivelul max. de zgomot admis (*1) |  |
| 53 |  |  |  | expected |  |  | guaranteed (*1) |  |  |  |  | expected |  |  |  | guaranteed (*1) |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Nivel presiune acustica LpA (2*) [dB(A)] |  |  | ● |  |  | ● |  |  |  |  | ● |  |  |  | ● |  |  |  |  |  | 80 dB |  |
| 55 | Nivel putere sunet LWA (2*) [dB(A)] |  |  | ● |  |  | ● |  |  |  |  | ● |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Niveluri Putere Acustica raportate la o octava LWA/Oct. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Centru frecvente raportat la o octava [Hz] |  |  | 63 |  | 125 |  | 250 | 500 |  | 1000 |  | 2000 |  | 4000 |  |  |  | 8000 |  | Observatii |  |  |
| 58 | - fara protective la zgomot [dB(A)] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | - cu protective la zgomot [dB(A)] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Observatii referitoare la nivelul de zgomot: (1*) Toleranta superioara pentru “nivelele de sunet garantate” si “nivelurile maxime de sunet admise” este de + 0 dB(A). (2*) Nivelurile de presiune Sonora se refera la o distant de masurare de 1m de la pompa, conform DIN 45635 part. 24 In cazul in care temperatura mediului ambiant la care functioneaza pompa scade sub 5 °C, pentru protejarea statorului, se recomanda echiparea acestuia cu kit de insotire electrica ce asigura o temperatura de 15 °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | Pct. Nr. | Pompa Conpet statie Slobozia | Nume echipament |  | P-001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | OBSERVATII |  |  |  |  |
| 3 | ■ Aplicabil, furnizorul va proiecta / furniza / aproviziona corespunz. ● Datele / informatiile trebuie sa fie completate de catre ofertant / producator |  |  | n/a : neaplicabil |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 | Simbol; Racorduri cu flansa; Racorduri cu filet; Destinatia. R1; Dn125/Pn16; -; Racord aspiratie. R2; Dn100/Pn40; -; Racord refulare. R3; -; -; Racord senzor fluid. R4; -; -; Racord presostat. R5; -; G1”; Racord scurgere. NOTA: Motorul pompei va fi actionat cu convertizor de frecventa. |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |