| BREVIAR DE CALCUL NPSH |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 05.2022 | Emis pentru construire |  | RADU A.M. | NAN J.C. | STAN C. | NAN J.C. |  |
| 00 | 06.2021 | Emis pentru comentarii |  | RADU A.M. | NAN J.C. | STAN C. | NAN J.C. |  |
| Rev. No. | Data | Descriere |  | Intocmit | Verificat | Sef proiect | Aprobat |  |
| S.C.CONPET S.A. |  | BREVIAR DE CALCUL |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Doc. Nr.: | PR1193-ME11-01 |  |  |  |  | Rev.: 1 |
| S.C. Team Oil s.r.l. PLOIEŞTI ROMâNIa |  | Titlul proiectului: |  |  |  | Proiect nr. |  | Pag. nr.: |
|  |  | MODERNIZAREA STATIEI DE POMPARE A TITEIULUI SLOBOZIA JUD. PRAHOVA |  |  |  | PR1193/2019 Faza: PT |  | 1 of 2 |

BREVIAR DE CALCUL

Calculul NPSHi pentru instalatie

Formula de calcul al NPSH pentru instalatia de aspiraţie din rezervor la nivel liber este:

NPSHi = 10 + Hga – (hra + )

unde:

- Pv = presiunea de vapori;

- Hga = diferenţa de nivel al lichidului din rezervor la pompă m;

Hga = 7 m (cand rezervorul de titei e plin);

Hga = 0 m (cand rezervorul de titei e gol);

- hra = pierderi de sarcină, m; se calculează în funcţie de lungimea conductei de aspiraţie, fitingurile şi armăturile de pe traseul acesteia;

- hra= 0,5 m (pentru titei);

- Pv = presiunea de vaporizare a lichidului la 40- 50 °C;

- Pv = 0,1m (aproximativ);

-  = densitate titei pompat;

-  = 850 kg/m3 (la 15 °C);

Pierderile de sarcină datorate elementelor aflate pe traseul conductei se calculează astfel:

- 1 ştuţ de ieşire din rezervor Dn100 echivalează cu 1,5 m conductă ;

- 1 cot la 900 Dn150 echivalează cu 3 m conductă, deci 11 coturi=33 m ;

- 1 teu egal Dn150 echivalează cu 15 m conductă, deci 1 teu=15 m ;

- 1 robinet Dn150 echivalează cu 60 m conductă, deci 3 robinete=180 m ;

- 1 robinet Dn100 echivalează cu 40 m conductă, deci 1 robinete=40 m ;

- 1 filtru de impuritati Dn150 echivalează cu 50 m conductă, deci 1 filtru=50 m;

Pierderea de sarcină  totala a fittingurilor este echivalenta cu pierderea de sarcina a unei conducte de diametru Ø150 mm si lungimea de 350 m.

Pentru aceasta conductă cu Ø150 mm şi debit de 30 m3/h, pierderea de sarcină este de 0,03 bar/100 m.

Pentru lugimea de conductă de 200 m, hra=0,03x200/100=0,06 bar.

Pentru lugimea de conductă de 450 m, hra=0,03x450/100=0,14 bar.

În urma calculelor efectuate a rezultat:

NPSHi = 11.83+0.5-0,017-2,35-1,8= 8 m >NPSHp.(titei la nivelul scurgerii)

Condiţia de funcţionare a pompei este îndeplinită.