| PROGRAM DE CALITATE PE FAZE DE EXECUTIE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 05.2022 | Emis pentru construire | Stan C. | Nan J. C. | Stan C. |  | Nan J. C. |  |
| 00 | 06.2021 | Emis pentru comentarii | Radu A.M. | Nan J. C. | Stan C. |  | Nan J. C. |  |
| Rev. No. | Data | Descriere | Intocmit | Verificat | Sef proiect |  | Aprobat |  |
|  |  | PROGRAM DE CALITATE PE FAZE DE EXECUTIE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Doc. Nr.: PR1193-ME22-01 |  |  |  |  |  | Rev.: 01 |
|  |  | Titlul proiectului: |  |  |  | Proiect nr. |  | Pag. no.: |
|  |  | MODERNIZAREA STATIEI DE POMPARE TITEI SLOBOZIA, JUD. PRAHOVA |  |  |  | 1193/2019 Faza: PT+DE |  | 1 of 3 |

| Revizia nr. | Motivul reviziei | Data: |
| --- | --- | --- |
| 00 | Emis pentru comentarii | 06.2021 |
| 01 | Emis pentru construire | 05.2022 |

PROGRAM

PRIVIND CONTROLUL DE CALITATE PE FAZE DE EXECUŢIE

A LUCRĂRILOR DE MONTAJ CONDUCTE SI UTILAJE TEHNOLOGICE

# I. CATEGORIA DE LUCRARI: CONDUCTE TEHNOLOGICE

| Nr. crt. | Faze de lucrari supuse obligatoriu controlului | Metoda de control | Faza determinanta | Documentatia ce urmeaza sa ateste calitatea |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | B | P | e |  |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Procurare material tubular | Vizual; Masurare |  | x | - | x | Certificate de calitate de la furnizori |
|  | Confectionare tronsoane conducte | Vizual; Masurare Proiect tehnic. Scheme izometrice |  | - | - | x | Proces verbal |
|  | Curatire la interior si exterior pe o portiune de 75 mm de o parte si de alta a rosturilor, cu perii de sarma | Suflarea cu aer trebuie sa nu permita evacuarea in mediul inconjurator a exfolierii, ruginii |  | x | - | x |  |
|  | Sudarea conductei pe tronsoane | Procedura de control nedistructiva |  | x | - | x | Proces verbal de omologare a tehnologiei de sudare Proces verbal de calificare a sudorilor |
|  | Montaj pe teren tronsoane conform scheme izometrice si plan general de legaturi | Masuratori conform scheme izometrice |  | x | - | x | Proces verbal de predare intre beneficiar si constructor |
|  | Asamblarea in fir continuu prin sudarea tronsoanelor intre ele | Vizual Control nedistructiv |  | x | - | x | Proces verbal |
|  | Verificare calitate cordoane de sudura si emitere certificat de calitate | Control vizual 100 % Cu radiatii penetrante conform EN 970; EN 1435; 1997 clasa B -50% pentru aspiratie, refulare si bucle de reglare; -25% pentru linie cos si scurgeri; |  | x | - | x | Certificate de calitate si fise de urmarire |

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Proba de rezistenta cu apă | Diagrama inregistrare presiune - 30 minute | * | x | x | x | Proces verbal Diagrama inregistrare presiune Se preda beneficiarului, se introduce in cartea tehnica |
|  | Izolatie anticoroziva | Defectoscop |  | x | - | x | Proces verbal |

# II. Amplasare si montaj utilaje

| Nr. crt. | Faze de lucrari supuse obligatoriu controlului | Metoda de control | Faza determinanta | Participa la control |  |  |  | Documentatia ce urmeaza sa ateste calitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | B | P | e | I |  |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Predare amplasament | Vizual Plan de amplasare |  | x | - | x | - | Proces verbal |
| 2. | Trasare amplasament pichetare | Masuratori. Plan amplasare cotat | * | x | - | x | - | Proces verbal |
| 3.. | Verificare dimensionala fundaţii utilaje | Vizual , masuratori conform plan de executie |  | x | - | x | - | Proces verbal |
| 5. | Montaj utilaje | Vizual si masuratori |  | x | - | x | - | Proces verbal |

Nota:

- Inainte de inceperea executiei, beneficiarul va inainta spre aprobare Inspectoratului Teritorial in Constructii prezentul program pentru controlul calitatii.

- Executantul va anunta proiectantul cu cel putin 10 zile inaintea datei la care se convoaca comisia pentru control.

- La receptia obiectivului, un exemplar din prezentul program completat se va anexa la cartea constructiei.

- Toate buletinele de verificare vor fi elaborate de laboratoare autorizate.

LEGENDĂ:

- P - proiectant

- B - beneficiar

- E - executant (constructor)

Constructor:				Beneficiar:			Proiectant: