| SPECIFICATIE PROTECTIE ANTICOROZIVA SI IZOLARE TERMICA CONDUCTE TEHNOLOGICE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 05.2022 | Emis pentru construirei | Stan C. | Nan J.C. | Stan C. |  | Nan J.C. |  |
| 00 | 06.2021 | Emis pentru comentarii | Radu A.M. | Nan J.C. | Stan C. |  | Nan J.C. |  |
| Rev. Nr. | Data | Descriere | Intocmit | Verificat | Sef proiect |  | Aprobat |  |
|  |  | SPECIFICATIE PROTECTIE ANTICOROZIVA SI IZOLARE TERMICA CONDUCTE TEHNOLOGICE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Doc. nr.: PR1193-ME23-01 |  |  |  |  |  | Rev.: 01 |
| S.C. Team Oil s.r.l. PLOIEŞTI ROMâNIa |  | Titlul proiectului: |  |  |  | Proiect nr. |  | Pag. nr.: |
|  |  | MODERNIZAREA STATIEI DE POMPARE TITEI SLOBOZIA, JUD. PRAHOVA |  |  |  | 1193/2019 FAZA PT+DE |  | 1 din 24 |

| Revizia nr. | Motivul reviziei | Data |
| --- | --- | --- |
| 00 | Emis pentru comentarii | 06.2021 |
| 01 | Emis pentru construire | 05.2022 |

C U  PR I N S

1.	INTRODUCERE	4

2.	SCOPUL	4

3.	STANDARDE SI NORME	4

4.	TEMPERATURI	5

5.	LIMITE DE APLICABILITATE	5

6.	ACOPERIREA SUDURILOR ŞI A COMPONENTELOR NEIZOLATE ALE CONDUCTELOR INGROPATE	7

6.1. MATERIALE	7

6.2. PREGATIREA SUPRAFETELOR	7

6.3. GRUNDUIREA SUPRAFETELOR CE URMEAZA A SE PROTEJA	9

6.4. APLICAREA BENZILOR ADEZIVE	9

6.5. EFECTUAREA LUCRĂRILOR	10

6.6. REPARAREA ZONELOR DETERIORATE ALE IZOLATIEI APLICATE

DIN FABRICĂ	10

6.7. TESTELE DE RECEPŢIE	11

6.8. CERINTE IMPUSE PERSONALULUI CARE EFECTUEAZA LUCRARILE	11

7.	OPERATIILE DE VOPSIRE SI INSPECTIA ACOPERIRILOR DE PROTECTIE	11

7.1. CLASIFICAREA MEDIULUI	11

7.2. MATERIALE	12

7.2.1. Materiale de acoperire - Grunduri si vopsele	12

7.2.2. Materiale abrazive	13

7.2.3. Diluanti, solventi si produse de curatat	13

7.2.4. Materiale de retusare	13

7.2.5. Livrarea, manipularea si depozitarea materialelor de acoperire	13

7.2.6. Culoarea decorativa	14

8.	PREGATIREA SUPRAFETEI	15

9.	APLICAREA ACOPERIRII ANTICOROZIVE	16

10.TESTE SI INSPECTII	17

11.INREGISTRARI ALE CALITATII	18

12	OPERATIILE DE IZOLARE TERMICA LA CONDUCTE SI ECHIPAMENTE	19

12.1. CLASIFICAREA IZOLATIEI	19

12.2. MATERIALE	19

12.3. IZOLATIE TERMICA PENTRU ACOPERIREA INSOTITORILOR

LECTRICI	20

12.4 ACOPERIREA EXTERIOARA SI ACCESORII	20

12.5. APLICAREA IZOLATIEI	20

12.5.1. CONDUCTE TEHNOLOGICE	20

12.5.2. ECHIPAMENTE	21

12.6. APLICAREA PROTECTIEI EXTERIOARE	22

12.7. SPECIFICATII TEHNICE PENTRU VATA MINERALA	22

12.8. ASIGURAREA CALITATII	24

# INTRODUCERE

- În prezent, datorita uzurii morale si fizice a utilajelor si instalatiilor din statiile de pompare mentionate mai sus precum si necesitatii corelarii parametrilor de pompare cu productiile de titei obtinute de OMV Petrom in zonele analizate, se impune adaptarea sistemului actual de pompare din punct de vedere al eficientei economice prin inlocuirea utilajelor, instalatiilor tehnologice si a altor obiecte aferente sistemelor de pompare a titeiului.

# SCOPUL

Aceasta specificatie acopera cerintele minime pentru aprovizionarea materialelor, operatiile de acoperire de protectie, vopsire si izolare pentru instalatiile tehnologice utilizate in obiectivul sus mentionat.

# STANDARDE SI NORME

Documentele si standardele aplicabile in acest proiect, mentionate in continuare, sunt parte integranta a acestei specificatii.

- DIN 30670:1991 Acoperire cu polietilena pentru conducte si fitinguri. Cerinte si testari.

- DIN 30672:2000 Benzi şi materiale termocontractibile pentru protecţia anticorozivă a conductelor îngropate sau imersate,

- SR EN ISO 12944_1÷8 Vopsele şi lacuri. Protecţia prin sisteme de vopsire a structurilor de oţel împotriva coroziunii.

- SR EN 12068:2002 Protectie catodica. Acoperiri organice exterioare pentru protectia impotriva coroziunii a conductelor de otel ingropate sau imersate in conjunctive cu protectia catodica. Benzi si material contractibile.

- SR EN ISO 8501/1,3,4-2007,2-2002 Pregătirea suporturilor de oţel înaintea aplicării vopselelor şi produselor similare. Evaluarea vizuală a curăţeniei suprafeţei.

- SR EN ISO 8504:2002 (1÷3) Pregătirea suporturilor de oţel înaintea aplicării vopselelor şi produselor similare. Metode de pregătire a suprafeţei.

- SR EN ISO 2409:2013 Vopsele şi lacuri. Încercarea la caroiaj.

- STAS 6800:1991 Grund pentru protectia conductelor metalice,

- SR EN ISO 2808:2007 Vopsele si lacuri. Determinarea grosimii peliculei.

- SR EN 10346:2009 Produse plate de oţel acoperite continuu prin imersie la cald. Condiţii tehnice de livrare.

- 89/106/EEC Construction products directive.

# TEMPERATURI

Temperatura maxima a fluidelor vehiculate: 30°C

Temperatura medie anuala: +25,1°C

Temperatura minima absoluta: -32,5°C

Temperatura maxima absoluta: +38,8°C.

# LIMITE DE APLICABILITATE

INCLUDERI

Specificatia acopera cerintele minime pentru:

- Aprovizionarea cu materiale de acoperire;

- Procedurile de lucru si documentele care insotesc materialele;

- Pregatirea suprafetei;

- Aplicarea materialelor de protectie anticoroziva;

- Retusarea si repararea acoperirilor stricate sau deteriorate;

EXCLUDERI

Urmatoarele sunt in afara scopului acestei specificatii:

- Acoperirea placutelor de timbru;

- Acoperirea cauciucului si a altor parti nemetalice;

- Acoperirea suprafetelor prelucrate si a filetelor;

- Acoperirea materialelor neferoase;

- Interiorul conductelor.

RESPONSABILITATI

Materialele folosite pentru realizarea protecţiei anticorozive prin vopsire sau acoperire cu benzi trebuie să corespundă cerinţelor de mediu şi cerinţelor tehnice.

Toate materialele vor fi obţinute de la producători aprobaţi de client şi vor fi însoţite de certificate de calitate atestate de o autoritate de inspecţie independentă.

Toate materialele trebuie aprovizionate, transportate şi depozitate în ambalajele puse la dispoziţie de producător. Fiecare ambalaj va purta un marcaj din care să rezulte:

- denumirea producătorului;

- denumirea materialului de vopsire;

- culoarea;

- numărul lotului de fabricaţie;

- data fabricaţiei;

- termenul de garanţie.

Toate materialele de vopsire care compun un sistem de vopsire vor fi procurate de la acelaşi producător în scopul asigurării compatibilităţii între straturi şi definirii clare a responsabilităţilor.

Se vor respecta cu stricteţe instrucţiunile producătorului, referitoare la:

- transportul şi depozitarea materialelor;

- dozarea componentelor (acolo unde este cazul);

- duratele permise pentru utilizarea amestecurilor;

- cantitatea şi tipul de diluant;

- caracteristicile echipamentelor de vopsire (diametrul duzelor, presiunea aerului, etc.);

- timpul pentru uscarea şi/sau întărirea peliculelor şi pentru reacoperirea acestora cu stratul următor.

Constructorul trebuie să se aprovizioneze cu o cantitate suficientă de materiale necesare desfăşurării lucrărilor.

# ACOPERIREA SUDURILOR ŞI A COMPONENTELOR NEIZOLATE ALE CONDUCTELOR INGROPATE

## 6.1. MATERIALE

Acoperirea cu polietilena se aplica la conductele de otel ce vin in contact cu solul (conductele ingropate). Tevile şi coturile care intră în componenţa conductei vor avea o acoperire din polietilenă clasa C50 conform SR EN 12068/2002.

Acoperirea consta dintr-o banda cu compus butilic, pe suport PE (PP).

În cazul în care conductele sunt sudate, zonele de sudură trebuie acoperite iar deteriorările cauzate acoperirii conductei trebuie să fie remediate.

Grosimea acoperirii nu trebuie sa fie mai mica decat a izolatiei aplicate din fabrica.

În plus, constructorul trebuie să izoleze toate portiunile conductei montate aerian, până la o înălţime de cel puţin 20 cm deasupra solului.

După înfăşurare, poziţia sudurii trebuie să fie marcată permanent cu vopsea, pentru facilitarea supravegherii ulterioare.

Rezistivitatea protectiei este rezistenta electrica a acoperirilor pe unitati de arie.

Condiţii obligatorii pentru materiale de protectie anticoroziva a conductelor ingropate:

- rezistenţă electrică ridicată;

- rezistenţă mecanică adecvată atât la solicitările mecanice după îngropare;

- să fie impermeabil, inert chimic, biorezistent şi omogen în conţinut.

## 6.2. PREGATIREA SUPRAFETELOR

Inainte de inceperea pregatirii suprafetei metalice a sistemului de conducte, se va face verificarea sudurilor conductelor si fitingurilor.

Pregatirea suprafetelor metalice se va face numai in conditii meteorologice favorabile:

- temperatura aerului trebuie sa fie mai mare de 5°C;

- temperatura substratului mai mare de 3°C, deasupra punctului de roua a mediului ambiant;

- umiditatea relativa sa fie sub 85%;

- conditii reduse de vant si vizibilitate buna;

Pregatirea suprafetei pentru sablare se va executa in conformitate cu SR EN ISO 8501-1.

Abrazivii folosiţi pentru decaparea oţelurilor carbon şi oţelurilor slab aliate sunt specificaţi în SR EN ISO 8504-2 . Abrazivii potriviţi sunt:

- alice din fier călit;

- alice din fontă şi oţel;

- abrazivi nemetalici (oxid de aluminiu, zgură de cupru, etc.).

NOTĂ: Nisipul sau alte materiale care produc praf de siliciu nu vor fi folosite pentru decapare.

Abrazivul nu trebuie să conţină ulei, umezeală, etc. Abrazivul refolosit va fi curăţat.

Dimensiunea particulelor va fi aleasă astfel încât să producă profilul de suprafaţă cerut.

Diluantii, solventii şi produsele de curatat vor fi recomandate de producătorul materialelor de vopsire şi identificate prin seria produsului sau denumirea generică.

Straturile adiacente de izolatie trebuie să fie curăţate pe o latime de 20 cm şi şanfrenate (cu un unghi de aproximativ 30°) astfel încât la aplicarea benzilor să nu se existe spaţii neacoperite. Suprafaţa acoperirii aplicate din fabrică trebuie să fie şlefuită (de exemplu, cu şmirghel), pentru o aderenţă mai bună.

În condiţii de umiditate, trebuie luate măsuri pentru ca înfăşurarea să respecte specificaţiile stabilite.

Dacă este necesară încălzirea, se poate folosi doar propan. Este interzisă utilizarea arzătoarelor oxi-acetilenice.

În cazul în care plouă, trebuie folosit un cort pentru protecţie în timpul lucrului.

Condiţii obligatorii pentru materiale de protectie anticoroziva:

- rezistenţă electrică ridicată;

- rezistenţă mecanică adecvată atât la solicitările din timpul manipulărilor succesive la montaj, cât şi la solicitările mecanice după îngropare;

- să fie impermeabil, inert chimic, stabil în domeniul de temperaturi indicat de standardul de fabricatie, biorezistent şi omogen în conţinut.

## 6.3. GRUNDUIREA SUPRAFETELOR CE URMEAZA A SE PROTEJA

Grundul trebuie să îndeplinească cerinţele standardelor sus mentionate si sa fie alcătuit dintr-un amestec care, aplicat pe suprafaţa conductei, sa asigure o aderenţă optimă a benzii din material plastic. Grundul trebuie aplicat pe suprafaţa conductei în strat subţire, uniform, fără bule de aer. Este interzisă aplicarea cu rola.

Grosimea stratului de grund aplicat trebuie să fie în conformitate cu instrucţiunile producătorului. Grundul în exces trebuie îndepărtat. Stratul de grund trebuie să se usuce înainte de aplicarea benzilor din material plastic.

Nu trebuie depăşit termenul de valabilitate indicat de producător.

Grundul trebuie aplicat pe o porţiune cu latimea de până la 20 cm peste stratul izolator aplicat de producător.

În cazul în care benzile nu sunt înfăşurate timp de câteva ore după aplicarea grundului, stratul de grund trebuie încălzit şi reînnoit printr-o nouă aplicare.

## 6.4. APLICAREA BENZILOR ADEZIVE

Banda este cu un compus butilic, pe suport PE (denumita banda din PE - polietilenă). Sistemul de protectie va fi din benzi C50.

Stratul se aplica cu o maşină pentru infasurare manuală sau mecanizata a benzii, care asigura posibilitatea reglarii unghiului de asezare si suprafata de suprapunere. Latimea benzii depinde de diametrul conductei care trebuie infasurata si de raza de curbura.

După uscarea corespunzătoare a stratului de grund, toate componentele neacoperite care urmează să fie instalate subteran trebuie înfăşurate, în spirală, cu banda din PE.

Aplicarea benzilor adezive in fir curent se va face strans, fara cute, cu suprapunere de 50% din latimea benzii. Pe zonele de sudură, banda  trebuie infasurată strâns, fără cute, pe o porţiune de până la 5 cm peste marginea şanfrenată a acoperirii adiacente, aplicate, cu o suprapunere de 50% pentru tevi  cu diametrul 3’’÷6’’.

## 6.5. EFECTUAREA LUCRĂRILOR

Pentru a facilita aplicarea şi pentru a avea o anumită rezistenţă la rupere, banda trebuie să se pre-încălzească până când se simte caldă la atingere. Benzile trebuie înfăşurate cu o maşină adecvată sau manual, dacă aşa s-a convenit în prealabil împreună cu reprezentantul beneficiarului. Benzile trebuie să fie depozitate într-un spaţiu închis din cadrul şantierului. Benzile trebuie să fie menţinute curate şi ferite de orice fel de deteriorare.

Atunci când temperatura exterioară este scăzută, benzile trebuie depozitate în camere încălzite sau în containere din cadrul şantierului.

## 6.6. REPARAREA ZONELOR DETERIORATE ALE IZOLATIEI APLICATE DIN FABRICĂ

Dacă în timpul testului de continuitate sunt detectate zone cu porozităţi ale acoperirii conductelor, acestea trebuie să fie curăţate integral de orice fel de impurităţi, praf sau umiditate şi tratate conform indicaţiilor de mai jos:

- Aplicarea grundului

- Aplicarea celor doua straturi, conform procedurii descrise mai sus.

Nu este permisă aplicarea acoperirii în exclusivitate pe aceste zone; benzile trebuie să se înfăşoare în jurul întregii circumferinţe a conductei.

În cazul în care stratul izolator din polietilenă aplicat din fabrică este deteriorat pe o zonă mai extinsă, se aplică următoarea procedură:

- Stratul de acoperire cu aderenţă slabă trebuie îndepărtat, iar orice margine rămasă lipită trebuie şlefuită sau şanfrenată cu o pilă sau altă unealtă adecvată. În cazul în care nu sunt posibile înlăturarea acoperirii deteriorate şi şanfrenarea, conform descrierii de mai sus, zona respectivă poate fi încălzită uşor, iar marginile şlefuite sau şanfrenate cu o racletă. Pentru încălzirea suprafeţei trebuie utilizat doar propan. Utilizarea arzătoarelor oxi-acetilenice este interzisă. Suprafaţa acoperirii aplicate din fabrică trebuie să fie înăsprită.

- După efectuarea operaţiilor de mai sus, poate începe aplicarea stratului de grund. După uscarea corespunzătoare a acestuia, zona cu acoperirea deteriorată trebuie remediată cu un bandaj alcătuit din câteva straturi de bandă din cauciuc butilic. Zona alăturată, cu acoperire din fabrică, trebuie acoperită în porţiunea în care a fost şanfrenată. Se aplica bandajul şi se apasa cu grijă. Apoi se efectueaza procedura normală de înfăşurare a celor trei straturi în jurul întregii circumferinţe a conductei.

## 6.7. TESTELE DE RECEPŢIE

Conductele care au fost înfăşurate cu benzi anticorozive PE (PP), înainte de a fi instalate, trebuie să fie supuse testelor următoare:

- În timpul efectuării controlului vizual, se verifica întreaga acoperire a conductei, pentru a detecta eventualele defecte vizibile şi în special aderenţa totală a acesteia.

- Se controleaza izolaţia cu ajutorul unui detector cu arc. Trebuie testată întreaga conductă, folosind o tensiune de minim 20 kV şi maxim 25 kV.

După remedierea zonelor deteriorate, conducta trebuie să fie supusă din nou testării.

- Cele două teste descrise mai sus trebuie să fie efectuate doar în prezenţa reprezentantului beneficiarului.

## 6.8. CERINTE IMPUSE PERSONALULUI CARE EFECTUEAZA LUCRARILE

Lucrările pot fi executate doar de personal calificat, care are cunoştinţele necesare lucrului cu aceste materiale şi a primit instrucţiuni speciale.

Constructorul trebuie să dovedească faptul că personalul a primit instructaj special pentru lucrul cu aceste materiale şi că are experienţa necesară, dovedită de permisul de lucru.

# OPERATIILE DE VOPSIRE SI INSPECTIA ACOPERIRILOR DE PROTECTIE

## 7.1. CLASIFICAREA MEDIULUI

In concordanta cu standard SR EN ISO 12944-2:2002, conductele si echipamentele ce fac obiectul acestui proiect sunt amplasate in atmosfera cu clasa de coroziune C3 sau ingropate in mediu cu clasa de coroziune Im3. Sistemul de vopsire recomandat pentru conducte si confectii metalice supraterane este S3.17 conform SR EN ISO 12944-5:2008.

## 7.2. MATERIALE

### 7.2.1. Materiale de acoperire - Grunduri si vopsele

Condiţiile tehnice de calitate precum şi prescripţiile privind recepţia, depozitarea, manipularea, utilizarea (aplicarea) grundului, vor respecta prevederile STAS 6800:1991 Grund pentru protecţia conductelor metalice.

În principiu acest tip de grund trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

- să nu conţină produşi care să se depună în recipienţii de depozitare;

- să nu conţină solvenţi toxici;

- să nu conţină solvenţi cu volatilitate ridicată (pericol de incendiu).

Este interzisă diluarea grundului pe şantier.

Principalele caracteristici ale sistemului de vopsire:

| Produsul de acoperire | Grosime strat uscat, m | Nr. straturi | Descrierea produsului |
| --- | --- | --- | --- |
| Grund epoxidic cu zinc | 75 | 2 | Grund în doi componenţi epoxi-poliamidic cu pulbere de zinc, cu un conţinut minim de solide (masic) 63% şi pulbere de zinc minim 85% în greutate (din filmul uscat). |
| Vopsea epoxidică | 150 | 1 | Vopsea intermediară si în doi componenţi epoxi-poliamidică, cu un conţinut minim de solide (masic) 70%. |
| Vopsea epoxidică | 50 | 1 | Vopsea poliuretanica bicomponent, pe baza de rasina poliuretanica tip poliolica, cu un conţinut minim de solide (masic) 70%. |

Toate materialele de vopsire vor fi obţinute de la producători aprobaţi de client şi vor fi însoţite de certificate de calitate atestate de o autoritate de inspecţie independentă.

### 7.2.2. Materiale abrazive

Abrazivii folositi in sablarea otelurilor carbon si otelurilor slab aliate sunt specificati in SR EN ISO 8504-2:2002.

Abrazivii potriviti sunt:

- alice din fier calit;

- alice din fonta si otel;

- abrazivi nemetalici (oxid de aluminiu, zgura de cupru, etc.)

NOTA: Nisipul sau alte materiale care produc praf de siliciu nu vor fi folosite in sablare. Abrazivul nu trebuie sa contina ulei, umezeala, etc. Abrazivul refolosit va fi curatat.

Cand este comparat cu materialul proaspat, abrazivul refolosit nu trebuie sa fie ruginit sau vizibil uzat si trebuie sa fie necontaminat. Dimensiunea particulelor va fi aleasa astfel incat sa produca profilul de suprafata cerut.

### 7.2.3. Diluanti, solventi si produse de curatat

Aceste materiale vor fi recomandate de producatorul sistemului de vopsire si identificate prin seria produsului sau denumirea comerciala.

### 7.2.4. Materiale de retusare

Materialele pentru retusarea zonelor deteriorate ale suprafetelor vopsite vor fi similare celor aplicate initial si vor fi puse la dispozitia clientului de catre constructor pentru verificarea compatibilitatii intre straturi si nuantei initiale. Daca producatorul materialelor de acoperire recomanda materiale de retusare alternative sau diferite de acestea vor fi folosite numai dupa acceptarea / aprobarea clientului.

### 7.2.5. Livrarea, manipularea si depozitarea materialelor de acoperire

Toate materialele de vopsire trebuie aprovizionate, transportate şi depozitate în ambalajele puse la dispoziţie de producător. Fiecare ambalaj va purta un marcaj din care să rezulte:

- denumirea producătorului;

- denumirea materialului de vopsire;

- culoarea;

- numărul lotului de fabricaţie;

- data fabricaţiei;

- termenul de garanţie.

Toate materialele de vopsire care compun un sistem de vopsire vor fi procurate de la acelaşi producător în scopul asigurării compatibilităţii între straturi şi definirii clare a responsabilităţilor.

Se vor respecta cu stricteţe instrucţiunile producătorului, referitoare la:

- transportul şi depozitarea materialelor;

- dozarea componentelor (acolo unde este cazul);

- duratele permise pentru utilizarea amestecurilor;

- cantitatea şi tipul de diluant;

- caracteristicile echipamentelor de vopsire (diametrul duzelor, presiunea aerului, etc.);

- timpul pentru uscarea şi/sau întărirea peliculelor şi pentru reacoperirea acestora cu stratul următor.

Constructorul trebuie să se aprovizioneze cu o cantitate suficientă de materiale necesare desfăşurării lucrărilor.

### 7.2.6. Culoarea decorativa

Acest document reglementează culorile convenţionale fundamentale care vor fi adoptate pentru vopsirea echipamentelor. Culorile specificate mai jos se referă numai la straturile finale. Fiecare strat va avea culoare sau nuanţă diferită pentru a putea fi inspectat mai bine.

Codificarea culorilor se va face conform cartelelor de culoare RAL.

Culoarea ultimului strat aplicat va respecta prevederile de mai jos:

| SUPRAFAŢA VOPSITĂ | CULOAREA CONVENŢIONALĂ FUNDAMENTALĂ | COD RAL |
| --- | --- | --- |
| Utilaje, echipamente, confectii metalice | alb | 9016 |
| Conductele montate suprateran: -titei -apa sarata -scurgeri -gaze combustibile -aer instrumental -incendiu | alb verde maro galben bleu rosu | 9016 6018 8001 1021 5012 3024 |

# PREGATIREA SUPRAFETEI

Suprafetele ce urmeaza a fi acoperite vor fi sablate in concordanta cu cerintele standardului SR EN ISO 8501-1:2007.

Suprafaţa curată şi uscată a materialului se va curăţa prin decapare utilizând un abraziv adecvat pentru a da profilului suprafeţei o înălţime de 25 ÷ 50m şi un grad de curăţire Sa 2.1/2, conform ISO 8501 – 1, dacă furnizorul materialelor de vopsire nu solicită altceva.

Aparatele folosite pentru decaparea abrazivă vor fi cu aspiraţie pentru a evita contaminarea suprafeţelor cu praf.

Acolo unde nu se poate realiza sablarea se va folosi curatarea cu scule electrice pana la metal curat, dar numai pe suprafetele limitate si cu aprobarea beneficiarului.

Curatarea si acoperirea vor fi coordonate cu alte operatii de constructii si montaj. Zonele care pot deveni inaccesibile sau dificil de acoperit dupa montare / instalare vor fi acoperite inainte.

Intervalul maxim intre sablare si inceperea acoperirii este de 2 ore. In tot acest interval va trebui protejata suprafata curatata.

După decapare se va proceda la îndepărtarea prafului şi resturilor de material abraziv, cel mai bine prin suflare cu aer comprimat uscat (pentru suprafeţele exterioare).

# APLICAREA ACOPERIRII ANTICOROZIVE

Pentru conductele supraterane neizolate termic se vor aplica toate straturile mentionate la cap 7.2.1., iar pentru cele izolate termic se vor aplica numai straturile de grund, dupa care va fi executata izolatoa termica din vata minerala protejata cu tabla zincata.

Înainte de începerea vopsirii:

- se va verifica şi consemna realizarea gradului de curăţare şi a rugozităţii;

- se vor reciti fişele tehnice şi instrucţiunile fabricantului de vopsele pentru a fi urmate întocmai;

- se vor evalua dozele de materiale care se vor pregăti astfel încât să poată fi aplicate în intervalul de valabilitate al amestecului crud;

- se verifică dacă sunt îndeplinite condiţiile de aplicare conform instrucţiunilor producătorului.

Materialele de vopsire vor fi aplicate numai dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii de mediu:

- umiditatea relativă maxim 85 %;

- temperatura aerului mai mare de 4°C;

- temperatura suprafeţei metalice între 4 şi 40°C (cu cel puţin 3C peste punctul de rouă);

- lumina cel puţin 500 lux.

Dacă specificaţiile prezentate de producătorul materialelor de vopsire au limite diferite de cele prezentate aici, vor fi respectate cele mai stricte limite.

Dacă vântul lipeşte praf sau impurităţi pe stratul de vopsea, vopsirea va fi întreruptă.

Condiţiile de mediu de mai sus trebuie să rămână constante până când vopseaua este uscată la atingere.

Toate echipamentele şi instrumentele utilizate de constructor vor fi de bună calitate, menţinute în condiţii de operare corespunzătoare şi compatibile pentru aplicarea materialelor cerute prin acest caiet de sarcini.

Echipa care se ocupă cu aplicarea materialelor de vopsire va fi formată în exclusivitate din personal specializat. Execuţia, la fel ca şi materialele şi echipamentele vor fi supuse la inspecţii relevante şi verificări în conformitate cu standardele prezentate.

Aplicarea materialelor de vopsire începe prin acoperirea (cu pensula) cu un strat de grund a sudurilor, îmbinărilor, etc. şi va continua (prin pulverizare) în straturi paralele, uniforme, suprapuse 50% la fiecare trecere, de preferinţă de sus în jos pentru a evita scurgerile de material.

Dacă apare tendinţa de formare a bulelor, se aplică iniţial un strat foarte subţire (de ceaţă) şi apoi se continuă normal.

Se va determina experimental grosimea de strat umed real, necesar obţinerii filmului uscat indicat pentru fiecare material în parte.

Zona proaspăt vopsită se va păstra nepoluată minim 24 de ore.

Remedierea peliculelor deteriorate se va face după curăţare astfel:

- pentru defecte mici prin retuş cu vopsea proaspătă aplicată prin pensulare;

- pentru defectele pe suprafeţe întinse, se va aplica o reparaţie prin pulverizare.

Pentru toate podetele metalice se prefera suprafate galvanizate si fara vopsea.

# TESTE SI INSPECTII

Controlul de calitate trebuie sa fie realizat de inspectorii de calitate in timpul desfasurarii operatiilor de vopsire si trebuie sa acopere:

- examinarea gradului de pregatire al suprafetelor, vizual 100% si prin folosirea mostrelor fotografii; gradul minim admisibil este SA 2 ½ conform SR EN ISO 8501-1:2007;

- verificarea parametrilor aferenti conditiilor de mediu ambient: temperatura; umiditate; punct de roua in timpul ciclului de vopsire, pentru respectarea conditiilor indicate la pct. 6.4;

- verificarea grosimii stratului uscat (DFT) / grosimii stratului umed (WFT), conform SR EN ISO 2808:2007;

- verificarea filmului uscat al grundului pentru aderenta (aderenta admisa = 1; scara = 1 mm);

- verificarea aderentei filmului uscat de vopsea conform SR EN ISO 2409:2013 (aderenta admisibila = 1; scara = 2 mm).

Toate verificarile referitoare la aderenta si grosimea straturilor se va efectua pe suprafete reprezentative din fiecare subansamblu in parte. Verificarea aspectului filmului uscat al grundului si filmului uscat al celor doua straturi de vopsea; toate trebuie sa fie fara defecte (sa fie continue, uniforme din punct de vedere al grosimii, fara pori si fara scurgeri de material); aceasta examinare vizuala se va realiza pentru toate suprafetele vopsite. Toate straturile inadecvate se vor reface.

# INREGISTRARI ALE CALITATII

Rezultatele inspectiilor / examinarilor si valorile masurate, asa cum sunt descrise in acest document, se vor inregistra acoperind lista tuturor activitatilor de vopsire / conservare.

Constructorul va înregistra într-o bază datele referitoare la:

- tipul materialelor utilizate;

- furnizorul de materiale;

- gradul de pregătire al suprafeţei metalice;

- rugozitatea suprafeţei metalice;

- numărul straturilor aplicate;

- grosimea fiecărui strat;

- grosimea totală a peliculei de protecţie anticorozivă;

- aderenţa;

- condiţiile de aplicare:

- temperatura mediului;

- umiditatea relativă;

- temperatura suportului metalic;

- data aplicării protecţiei.

# OPERATIILE DE IZOLARE TERMICA LA CONDUCTE SI ECHIPAMENTE

## 12.1. CLASIFICAREA IZOLATIEI

Cerintele izolatiei termice vor fi in concordanta cu urmatoarele documente de proiect:

• Scheme de conducte si automatizari (P&ID-uri)

• Liste linii de conducte

Simbolurile aratate mai jos vor fi utilizate pentru a indica clasificarea izolatiei si limita de izolare:

HC –  Conservarea energiei termice

ET –  izolatie si insotire electrica;

PE – acoperire de protectie pentru conducte ingropate.

## 12.2. MATERIALE

Toate suprafetele care vor fi izolate trebuie sa fie pregatite si vopsite conform cu cele de  mai sus.

Izolatia se va face cu vata minerala acoperita cu tabla galvanizata.

Toate materialele necesare izolatiei nu trebuie sa contina azbest.

Pentru orice material, inclusiv materialele auxiliare trebuie obtinuta aprobarea inainte de a fi utilizate. Pentru a fi aprobate materialele sunt necesare fise tehnice curente.

Fisa tehnica trebuie sa detalieze relevant compozitia chimica si proprietatile fizice ale materialului.

Daca sunt propuse materiale alternative, performantele termice trebuie sa fie egale sau mai bune decat ale materialului specificat.

Conductele care opereaza cu fluide ce pot ingheta pe timp de iarna trebuie sa fie izolate cu materiale hidrofuge tip vata minerala.

Vata minerala va avea o densitate de 120 kg/m³, o temperatura maxima de operare de +700°C.

## 12.3. IZOLATIE TERMICA PENTRU ACOPERIREA INSOTITORILOR ELECTRICI

Izolatia termica se aplica pentru protectia insotitorului electric utilizat pentru conditii de iarna sau pentru a mentine conditiile specifice de proces.

## 12.4 ACOPERIREA EXTERIOARA SI ACCESORII

Acoperirea exterioara a izolatie sistemului de conducte trebuie sa fie din tabla de otel zincat.

Pentru strangerea tablei de protectie se vor folosi popnituri.

Chitul trebuie sa fie pe baza de silicon, rezistent la fisurare si sa aiba o elongatie minima de 95%.In loc de mastic se poate folosi banda de cauciuc butilic.

Banda sensibilă la presiune trebuie să aibă un poliester autoadeziv de 25 mm cu armătură din sticlă.

Suporturile izolatiei, pentru conducte, cand nu sunt aprovizionate cu produsul, trebuie sa fie de 3mm grosime din otel carbon cu  posibilitatea de a fi prinse in prezoane.

## 12.5. APLICAREA IZOLATIEI

Izolatia se aplica de catre un specialist cu pregatire in domeniu.

Inainte de aplicarea izolatiei, toate suprafetele trebuie curatate, uscate, decontaminate si confirmat faptul ca aceste suprafete sunt pregatite si vopsite corespunzator.

Materialele de izolatie trebuie sa fie mentinute uscate tot timpul. Instalarea izolatiei si protectia exterioara trebuie sa fie folosite impreuna, nu trebuie sa se foloseasca separat. Unde nu se aplica protectie exterioara, izolatia trebuie sa fie mentinuta uscata, cu protectie exterioara temporara pana cand este instalata protectia corespunzatoare; se accepta infasurarea cu polietilena pentru aceasta. Materialele care se umezesc datorita precipitatiilor atmosferice sau oricaror altor motive trebuie sa fie indepartate si considerate rebut.

### 12.5.1. CONDUCTE TEHNOLOGICE

Vata minerala trebuie sa fie aplicata pe sectiunea de conducta corespunzatoare si estetic pe toata suprafata si cu toate imbinarile longitudinale corespunzatoare.

Se pot utiliza indoituri la coturi de 2 toli (50mm) sau mai mici, pentru coturile mai mari de 2 toli trebuie sa se foloseasca segmenti. Se accepta folosirea segmentilor preformati pentru coturi.

Pe conductele verticale se vor instala suporturi de izolatie tip bolturi interne din otel carbon. Acestea trebuie sa fie pozitionate la punctul cel mai de jos al fiecarei conducte verticale si deasupra fiecarei flanse sau cot si suplimentar pentru conductele de 4 toli (100mm) pana la 16 toli (400mm) in diametru cum este cerut  pentru a obtine o distanta maxima intre suporturi de 6m.

Pentru izolatia conductei care are incalzitor electric este necesara realizarea unui locas in vata minerala pentru trecerea acestui cablu.

Saltelele trebuie sa fie prinse cu sarma zincata pe fiecare sectiune.

### 12.5.2. ECHIPAMENTE

Clipsurile pentru susţinerea stratului de vată minerală sunt confecţionate din sarmă (oţel rotund) ø4 mm, calitatea S235JR (zincat), repartizate după un caroiaj care să asigure fixarea stratului izolator.

Pentru strangerea saltelelor in jurul echipamentelor se va folosi sarmă de ø 2mm galvanizată, din oţel moale.

Acelaşi tip de sarmă din oţel galvanizată cu diametrul ø2 mm se va folosi şi pentru coaserea saltelelor intre ele, in vederea evitării formării rosturilor intre saltele. Pentru fixarea tablei de acoperire exterioara se vor folosi suporţi tip de susţinere tablă.

Aceştia sunt confecţionaţi din tablă presata groasă de 1mm, care poate fi galvanizată sau neagră protejată anticoroziv. Prinderea suportului distanţier de suprafaţa mantalei sau capacului se face prin lamele distanţiere confecţionate din tablă de otel, calitatea S235JR (zincat), asigurandu-se cate 3 bucăţi pentru fiecare suport.

Materialul pentru protecţia exterioară a izolaţiei impotriva intemperiilor (ploaie, ingheţ, zăpadă), cat şi pentru protecţia mecanică va fi tablă subţire zincată cu grosimea de 0,5 mm, avand dimensiunile 1000 x 2000mm din oţel S235JR (zincat), conform STAS 2028-80 ce va fi montată pe izolaţie.

Pentru fixarea şi susţinerea tablelor de acoperire se vor folosi şuruburi autofiletante pentru tablă cu cap cilindric crestat şi varf ascuţit, protejate anticoroziv prin cadmiere.

## 12.6. APLICAREA PROTECTIEI EXTERIOARE

Toate imbinarile, circumferentiale si longitudinale vor include conexiuni tip „mama” si „tata” cu suprapunere de jur imprejur.

Imbinarile longitudinale de pe tevile orizontale vor fi pozitionate alternativ in partea de jos, sub linia  centrala a axei conductei.

In vederea drenajului vor fi prevazute gauri de drenaj de 10mm in tabla de protectie localizate in punctul cel mai de jos si din 3 in 3m pe toate tevile orizontale.

Foaia de metal pentru protectia izolatiei termice, se va fixa dupa cum urmeaza:

- Pentru conductele orizontale la toate imbinarile longitudinale se vor folosi pop nituri la 100 mm, iar cele circumferentiale nu se vor fileta sau nitui.

- Pentru conductele verticale la toate imbinarile longitudinale se vor folosi pop nituri la 100 mm, iar la cele circumferentiale la 150 mm.

## 12.7. SPECIFICATII TEHNICE PENTRU VATA MINERALA

Produsele din vata minerala vor fi cochilii preformate, sectiuni de saltele si saltele armate conforma cu SR EN 14303.

Cochilia preformata este un produs in forma de inel cilindric impartit in doua parti.

Sectiunea de saltea este un produs in forma de inel cilindric, care are o reducere pe generatoare.

Saltele armate pot fi:

-	saltele armate cu plasa de sarma;

-	saltele armate cu folie de aluminiu.

Densitatea vatei minerale trebuie sa fie de 120kg/m³.

Valorile conductivitatii termice pentru produsele din vata minerala va fi conform cu tabelul 12.7.1.

Tabel 12.7.1

| Forma vata minerala |  |  |
| --- | --- | --- |
| Temperatura Medie (°C) | 50 | 100 |
|  | Conductivitatea termica la diferite temperaturi (W/m·°C) |  |
| Cochilii preformate | 0.037 | 0.044 |
| Sectiuni de saltele | 0.037 | 0.044 |
| Saltele armate | 0.037 | 0.044 |

Grosimea produselor din vata minerala ce se folosesc in cadrul acestui proiect va fi conform cu tablelul 12.7.2.

Tabel 12.7.2

| Forma vata minerala |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Diametrul nominal DN (mm) |  | 40 [1 ½”] | 50 [2”] | 100 [4”] | 150 [6”] |
|  | Grosimea produselor (mm) |  |  |  |  |
| Cochilii preformate |  | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Sectiuni de saltele |  | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Saltele armate |  | 50 | 50 | 50 | 50 |

Toleranta grosimii trebuie sa fie conform cu tabelul 1 din SR EN 14303 pentru:

-	Cochilii preformate si sectiuni de saltele DN<150 Clasa T8;

-	Saltele armate Clasa T3.

Lungimea cochiliilor preformate si sectiunilor de saltele va fi 1000 mm.

Dimensiunile saltelelor armate vor fi:

-	500 mm latime;

-	Lungimea aproximativa conform cu tabelul 12.7.3.

Lungimea exacta trebuie calculata in functie de sectiunea preformata supradimensionata a saltelelor.

Tabel 12.7.3

| Diametrul nominal DN (mm) | 40 [1 ½”] | 50 [2”] | 100 [4”] | 150 [6”] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lungimea aproximativa | 725 | 755 | 986 | 1157 |

## 12.8. ASIGURAREA CALITATII

Fabricantii produselor de acoperire si izolare ce urmeaza a fi utilizate, trebuie sa respecte toate sistemele de asigurare a calitatii in conformitate cu standardul ISO 9000 sau sistemele echivalente.

Vor fi prezentate Beneficiarului planuri de calitate corespunzatoare, pentru revizuire si aprobare. In plus fata de planurile de calitate, precum si orice alte documente care pot fi cerute, Contractantul furnizeaza copii ale foilor de date ale producatorului, pentru acoperirea si izolatiile ce intentioneaza sa le foloseasca pentru aprobarea de catre Beneficiar. Contractorul va fi responsabil de asigurarea copiilor ultimei revizii a foilor de date, si dupa aprobarea acestora nici un material nu va fi schimbat fara aprobarea schimbarilor de catre Beneficiar.