| FIŞĂ TEHNICĂ – CONTOR ENERGIE ELECTRICĂ MASURĂ INDIRECTĂ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 05.2022 | Emis pentru construire | BENGESCU Ad. | BENGESCU An. |  | STAN C. | NAN J.C. |
| 00 | 06.2021 | Emis pentru comentarii | BENGESCU Ad. | BENGESCU An. |  | STAN C. | NAN J.C. |
| Rev. | Data | Descriere | Întocmit | Verificat |  | Sef proiect | Aprobat |
| CONPET S.A. TEAM OIL S.R.L |  | FISA TEHNICĂ – CONTOR ENERGIE ELECTRICA MASURA INDIRECTA |  |  |  |  |  |
|  |  | Doc. nr.: PR1193-EL009-00 |  |  |  |  | Rev. nr.: 01 |
|  |  | Titlul proiectului: |  |  | Nr. proiect: |  | Nr. pagini: |
|  |  | MODERNIZARE STAȚIE DE POMPARE A ȚIȚEIULUI SLOBOZIA, JUD. PRAHOVA |  |  | Pr. 1193 / 2019 |  | 1 ÷ 4 |

| Revizia nr. | Motivul reviziei | Data |
| --- | --- | --- |
| 00 | Emis pentru comentarii | 06.2021 |
| 01 | Emis pentru construire | 05.2022 |

CARACTERISTICI CONTOARE : P502 ( consum pompa P-001 ),

P503 ( consum pompa P-002 )

| Nr. crt. | Caracteristici | U.M. | Valori solicitate | Valori producator |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tip constructiv | - | Electronic |  |
| 2 | Marimi masurate | - | - Energie activa - Energie reactiva ( optional ) - Curent - Tensiune - Factor de putere |  |
| 3 | Clasa precizie | - | - Clasa 0,5S conf. IEC 62053-21, - Clasa 0,5S conf. IEC61557-12, - Clasa C. conf. EN 50470-3 |  |
| 4 | Numar de poli | - | 3P |  |
| 5 | Tip conectare | - | Transformator curent 1A ( optional ) 5A |  |
| 6 | Curent nominal maxim | A | 1 A ( optional ) 5A |  |
| 7 | Tensiune nominala | V c.a. | 288/500 |  |
| 8 | Frecventa retelei | Hz | 50 ÷ 60 |  |
| 9 | Tip afisaj | - | Display LCD |  |
| 10 | Cantitate de energie masurata | MWh | max. 99999999 |  |
| 11 | Port protocol comunicatie | - | Modbus RTU |  |
| 12 | Suport port comunicatie | - | Bloc terminal cu surub : RS485 |  |
| 13 | Semnalizari locale | - | - Stare pornit - Precizie verificare ( semnal LED intermitent ) - Alarma la suprasarcina - Port comunicare MODBUS activ |  |
| 14 | Numar intrari | - | 1 digital 0..5 V/11…40 V 24 V DC |  |
| 15 | Numar iesiri | - | 1 digital static |  |
| 16 | Tensiune la iesire | - | 5…40 V DC < 50 mA |  |
| 17 | Mod de montare | - | Clip - ON |  |
| 18 | Suport montare | - | Sina DIN |  |
| Nr. crt. | Caracteristici | U.M. | Valori solicitate | Valori producator |
| 19 | Conexiuni terminale | - | - Curent : terminale cu surub 6 mm2 - Tensiune : terminale cu surub 2,5 mm2 |  |
| 20 | Categoria supratensiune | - | III |  |
| 21 | Standarde de referinta | - | IEC 61036, IEC 61557-12, IEC 62053-21, IEC 62053-23, IEC 61010 |  |
| 22 | Grad de protectie | - | IP 40 ( montaj frontal pe panou ) IP 20 ( montaj in interior ) |  |
| 23 | Umiditate relativa | - | 5…95 % la 50 º C |  |
| 24 | Temperatura de functionare | ºC | - 25 ÷ + 50 |  |
| 25 | Altitudine maxima | m | < 2000 |  |