| SPECIFICAŢIE TEHNICĂ – ÎNSOŢITORI ELECTRICI – |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 05.2022 | Emis pentru construire | BENGESCU Ad. | BENGESCU An. |  | STAN C. | NAN J.C. |
| 00 | 06.2021 | Emis pentru comentarii | BENGESCU Ad. | BENGESCU An. |  | STAN C. | NAN J.C. |
| Rev. | Data | Descriere | Întocmit | Verificat |  | Sef proiect | Aprobat |
| CONPET S.A. TEAM OIL S.R.L |  | SPECIFICATIE TEHNICĂ – ÎNSOTITORI ELECTRICI |  |  |  |  |  |
|  |  | Doc. nr.: PR1193-EL011-01 |  |  |  |  | Rev. nr.: 01 |
|  |  | Titlul proiectului: |  |  | Nr. proiect: |  | Nr. pagini: |
|  |  | MODERNIZARE STAȚIE DE POMPARE A ȚIȚEIULUI SLOBOZIA, JUD. PRAHOVA |  |  | Pr. 1193 / 2019 |  | 1 ÷ 4 |

| Revizia nr. | Motivul reviziei | Data |
| --- | --- | --- |
| 00 | Emis pentru comentarii | 06.2021 |
| 01 | Emis pentru construire | 05.2022 |

SPECIFICATIE TEHNICA INSOTITORI ELECTRICI

# DENUMIRE ECHIPAMENT

- Cablu insotitor auto-reglabil ( 19 W/m la 10 °C ) ;

- Cablu insotitor auto-reglabil ( 29 W/m la 10 °C ).

# 2. DESTINAŢIE

- Protectia împotriva congelarii titeiului ( mentinere temperatura conf. tabel de mai jos ).

# 3. CONDIŢII DE MEDIU

- temperatura minima de calcul :  - 29,2 °C ;

- temperatura maxima de calcul : + 41,1 °C ;

- temperatura de mentinut : conf. tabel de mai jos ;

- mediu de lucru : exterior ;

- obiective incalzite : conform tabel.

# 4. CARACTERISTICI TEHNICE

- zona ATEX :	2 – EPL Gc ;

- tensiunea de alimentare : 230 V ;

- putere furnizata la temperatura de reglaj : 19 W/m la 100C ;

- putere furnizata la temperatura de reglaj : 29 W/m la 100C ;

- temperatura maxima de expunere : + 65 °C.

# 5. ALTE CERINŢE

- cablurile se vor livra impreuna cu kiturile de alimentare si terminale, cu module

electronice de control al temperaturii echipate cu senzor de temperatura, precum

si cu bride de fixare, benzi din aluminiu autoadezive si etichete avertizoare.

| Nr. crt. | Obiectivul incalzit | Temp. de mentinut ( minima ) | Diametru conducta | Lungime conducta | Observatii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (°C) | (mm) | (m) |  |
| 1. | Pompa evacuare titei P-001 | 20 | Ø 250 | 2,5 | Insotitor electric livrat de furnizorul pompei |
| 2. | Conducta aspiratie pompa evacuare titei P-001 | 20 | Ø 150 | 11 |  |
| 3. | Conducta refulare pompa evacuare titei P-001 + conducta contorizare debit pompe | 20 | Ø 65 Ø 100 | 2,5 11+3 |  |
| 4. | Conducta vas scurgeri lichid V-001 | 20 | Ø 50 | 7 |  |

# 6. ANEXĂ – DATE CIRCUITE ÎNSOŢIRE ELECTRICĂ