| LISTĂ DE INSTRUMENTE STAȚIA DE POMPARE SLOBOZIA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02 | 05.2022 | Emis pentru construire | Ciurea D. | Toader S. | Stan C. |  | Nan J.C. |  |
| 01 | 03.2022 | Emis pentru aprobare | Ciurea D. | Toader S. | Stan C. |  | Nan J.C. |  |
| 00 | 06.2021 | Emis pentru comentarii | Ciurea D. | Toader S. | Stan C. |  | Nan J.C. |  |
| REV. | DATA | DESCRIERE | ÎNTOCMIT | VERIFICAT | ȘEF PROIECT |  | APROBAT |  |
| S.C.CONPET S.A. |  | LISTĂ DE INSTRUMENTE STAȚIA DE POMPARE SLOBOZIA |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Doc. Nr.: PR1193-IN001-02 |  |  |  |  |  | Rev.: 02 |
| S.C. TEAM OIL S.R.L |  | Titlul proiectului: |  |  |  | Nr. proiect. |  | Pag. nr.: |
|  |  | MODERNIZAREA STAȚIEI DE POMPARE A ȚIȚEIULUI SLOBOZIA JUDEȚUL PRAHOVA |  |  |  | PR1193/2019 PT+DE |  | 1 din 4 |

| Revizia nr.: | Descrierea reviziei | Data: |
| --- | --- | --- |
| 00 | Emis pentru comentarii | 06.2021 |
| 01 | Emis pentru aprobare | 03.2022 |
| 02 | Emis pentru construire | 05.2022 |

| Nr. Crt. | Tag Instrument | Tip Instrument | Functie | Domeniu măsură | Foaie de Date PR1193-IN003 | Linie / Echipament | Conexiune Proces & Dimensiune | P&ID | Scheme Montaj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PDI-001 | Manometru diferențial | Filtru F-001 înfundare | 0 ÷ 600 mbar | pag. 6/ 18 | 150-TC/AS-02-j-IE | 2 x 1/2" NPT-M | PR1193-PS002/pag.1 | PR1193-IN009 |
| 2 | FS-001 | Comutator lipsă lichid in aspiratia pompei (Nota 2) | Pompa P-001 Protecție aspirație | - | pag. 12 / 18 | 150-TC/AS-02-j-IE | Flansa 2" , PN 16 | PR1193-PS002/pag.1 | PR1193-IN009 |
| 3 | PT-001 | Traductor presiune | Pompa P-001 Presiune Refulare | 0 ÷ 40 bar-g | pag. 8 /1 8 | 100-TC/AS-03-m-IE | 1/2" NPT-M | PR1193-PS002/pag.1 | PR1193-IN009 |
| 4 | PG-001 | Manometru | Pompa P-001 Presiune Refulare | 0 ÷ 40 bar-g | pag. 4 / 18 | 100-TC/AS-03-m-IE | 1/2" NPT-M | PR1193-PS002/pag.1 | PR1193-IN009 |
| 5 | TT-001 | Traductor temperatură | Temperatură ieșire țiței | 0 ÷ 100 °C | pag. 9/ 18 | 100-TC/AS-03-m-IE | 1/2" NPT-M | PR1193-PS002/pag.1 | PR1193-IN009 |
| 6 | TW-001 | Teaca de protecție | Protecție TT-001 | - | pag. 10 / 18 | 100-TC/AS-03-m-IE | DN50 PN40 | PR1193-PS002/pag.1 | PR1193-IN009 |
| 7 | TE-002 | Senzor de temperatura (RTD) | Temperatură corp pompa P-001 (Nota 1) | 0 ÷ 100 °C | pag. 9 / 18 | P-001 | Nota 1 | PR1193-PS002/pag.1 | PR1193-IN009 |
| 8 | TT-002 | Transmitator de temperatura | Temperatură corp pompa P-001 | 0 ÷ 100 °C | pag. 9 / 18 | P-001 | Nota 1 | - | PR1193-IN009 |
| 9 | FQIT-001 | Calculator debit | Debit ieșire țiței | 0 ÷ 40 m³/h | pag.13 / 18 | 100-TC/AS-03-m-IE | - | PR1193-PS002/pag.1 | PR1193-IN009 |
| 10 | LG-001 | Indicator de nivel magnetic (Nota 3) | Nivel in bazinul colector | 150 ÷ 1600 mm | pag. 14 /18 | TK-001 | Flansa 2" , PN 16 | PR1193-PS002/pag.2 | PR1193-IN009 |
| 11 | LT-001 | Taductor de nivel magnetic (Nota 3) | Nivel in bazinul colector | 150 ÷ 1600 mm | pag. 16 /18 | TK-001 | Flansa 2" , PN 16 | PR1193-PS002/pag.2 | PR1193-IN009 |
| 12 | LT-002 | Traductor de nivel radar/GWR | Nivel in bazinul colector | 150 ÷ 1600 mm | pag. 17/ 18 | TK-001 | Flansa 2" , PN 16 | PR1193-PS002/pag.2 | PR1193-IN009 |
| 13 | PT-002 | Traductor presiune | Pompa P-002 Presiune Refulare | 0 ÷ 40 bar-g | pag. 8 /1 8 | 50-DR-12-m-IE | 1/2" NPT-M | PR1193-PS002/pag.12 | PR1193-IN009 |
| 14 | PG-002 | Manometru | Pompa P-002 Presiune Refulare | 0 ÷ 40 bar-g | pag. 4/18 | 50-DR-12-m-IE | 1/2" NPT-M | PR1193-PS002/pag.2 | PR1193-IN009 |
| 15 | PG-003 | Manometru | Pres.de azot in peretele dublu al bazinului | 0 ÷ 50 mbar-g | pag. 4 / 18 | TK-001 | 1/2" NPT-M | PR1193-PS002/pag.2 | PR1193-IN009 |

Note:

- Senzorul de temperatura RTD trebuie sa fie cu montaj pe suprafata, rezistent la socuri si vibratii. Amplificatorul/transmitatorul va fi instalat in apropierea pompei la max. 5 m distanta fata de senzor(lungimea max. a cablului=5m – furnizat impreuna/solidar cu senzorul). Acesta poate fi livrat impreuna cu pompa (montat de fabricantul pompei)

- Aplicabila pentru toate instrumentele sezori/transmitatoare: trebuie sa fie in capsulare antideflagranta (Ex d).

- Modelul de indicator magnetic de nivel selectat trebuie sa permita atasarea unui traductor magnetic/magnetostrictiv (construite adecvat, compatibile).