## 1. Cover Sheet
MODERNIZAREA STAȚIEI DE POMPARE A ȚIȚEIULUI SLOBOZIA JUDEȚUL PRAHOVA |  |  | S.C. CONPET S.A. | S.C. TEAM OIL S.R.L. |  | Doc. no.: |  | PR1193-IN011-01
[6 empty] | Rev. no.: |  | 01
[6 empty] | Page: |  | 1 din 14
FIŞĂ DE DATE PANOU AUTOMATIZARE STAȚIA DE POMPARE SLOBOZIA
02 | 05.2022 | Emis pentru construire |  | D. Ciurea | S. Toader |  | C. Stan |  | J.C. Nan
01 | 03.2022 | Emis pentru aprobare |  | D. Ciurea | S. Toader |  | C. Stan |  | J.C. Nan
00 | 06.2021 | Emis pentru comentarii |  | D. Ciurea | S. Toader |  | C. Stan |  | J.C. Nan
Rev. No. | Data | Descriere |  | Întocmit | Verificat |  | Șef Proiect |  | Aprobat
S.C.CONPET S.A. |  | FIŞĂ DE DATE PANOU AUTOMATIZARE STAȚIA DE POMPARE SLOBOZIA
|  | Doc. No.: PR1193-IN011-02 | [6 empty] | Rev.: 02
|  | Titlul proiectului: |  |  |  |  | Proiect nr. |  | Pag. nr.:
S.C. TEAM OIL S.R.L |  | MODERNIZAREA STAȚIEI DE POMPARE A ȚIȚEIULUI SLOBOZIA JUDEȚUL PRAHOVA |  |  |  |  | PR1193/2019 Faza: PT+DE |  | 1 din 14

## 2. Revizii
MODERNIZAREA STAȚIEI DE POMPARE A ȚIȚEIULUI SLOBOZIA JUDEȚUL PRAHOVA |  | S.C. CONPET S.A. | S.C. TEAM OIL S.R.L. | Doc. no.: | PR1193-IN011-02
|  |  |  | Rev. no.: | 02
|  |  |  | Pagina: | 2 din 14
Rev. nr. | Descrierea reviziei |  |  |  |  | Data
00 | Emis pentru comentarii |  |  |  |  | 06.2021
01 | Emis pentru aprobare |  |  |  |  | 03.2022
02 | Emis pentru construire |  |  |  |  | 05.2022
DOCUMENTE DE REFERINȚĂ: • PR1193-IN002 "Listă intrari/iesiri"

## 3
S.C. CONPET S.A. |  |  | FIŞĂ DE DATA INSTRUMENTE | [7 empty] | NR. FISA DE DATE: |  |  |  |  | REV.
[11 empty] | PR1193-IN011-02 |  |  |  |  | 02
|  |  | PANOU AUTOMATIZARE | [7 empty] | PAGINA |  | 3 | DIN |  | 14
[11 empty] | PROIECTAT |  | VERIFICAT |  |  | APROBAT
[11 empty] | D. Ciurea |  | S. Toader |  |  | J.C. Nan
NR. PROIECT.: |  | PR1193/2019 |  |  | REV |  | DATA |  | NUME | SEMNATURA | REV | DATA |  | NUME |  | SEMNATURA
BENEFICIAR: |  | S.C. CONPET S.A. |  |  | 00 |  | 06.2021 |  | D. Ciurea
INSTALAȚIA: |  | STAȚIA DE POMPARE SLOBOZIA |  |  | 01 |  | 03.2022 |  | D. Ciurea
[5 empty] | 02 |  | 05.2022 |  | D. Ciurea
DATA DE DESIGN
1 | TAG SISTEM: | PANOU AUTOMATIZARE |  |  |  |  | 4 | VANZATOR:
2 | PRODUCĂTOR: | [5 empty] | 5 | SPECIFICATIE:
3 | MODEL: | [5 empty] | 6
7 | CONDIȚII DE MEDIU ÎN CAMERA DE COMANDĂ | TEMPERATURĂ |  | CU AER CONDIȚIONAT |  |  | 5 ÷ 25 | [9 empty] | °C
8 |  |  |  | FĂRĂ AER CONDIȚIONAT |  |  | -29 ÷ 50 | [9 empty] | °C
9 |  | UMIDITATE RELATIVĂ |  | CU AER CONDIȚIONAT |  |  | 50 | [9 empty] | %
10 |  |  |  | FĂRĂ AER CONDIȚIONAT |  |  | 90 | [9 empty] | %
11
12 | PROTECȚIA COMPONENTELOR | TROPICALIZARE: | [6 empty] | DA |  |  | NU
13 |  | PROTECTIE IMPOTRIVA H2S/SO2: | [6 empty] | DA |  |  | NU
14
15 | ALIMENTARE C.A. | TENSUINE DE ALIMENTARE: | [6 empty] | 220 V / MONO
16 |  | FRECVENȚĂ: | [6 empty] | 50 Hz ± 1%
17 |  | DISTORSIUNI ARMONICE TOTALE: | [6 empty] | ≤ 5%
18 |  | INSTRUMENTE DE CÂMP ALIMENTATE DIN PLC: | [6 empty] | DA |  |  | NU
19 |  | DE LA U.P.S.: | [6 empty] | DA |  |  | NU
20 |  | TIMP FUNCTIONARE UPS: |  |  |  |  | 60 | [9 empty] | min.
[9 empty] | DOAR PLC |  |  | PLC + INSTRUMENTE DE CÂMP
21 |  | ALIMENTARE REDUNDANTĂ: | [6 empty] | DA |  |  | NU
22 | ALIMENTARE SISTEM (C.A.) | PUTERE ABSORBITĂ: |  |  |  | (1) | VTA |  |  |  | kW at cosφ
23 |  | PUTERE DISIPATĂ: |  |  |  | (1) | VTA |  |  |  | kW
24 |  | PUTERE INSTANTANEE ABSORBITA: |  |  |  | (1) | VTA |  |  |  | kW at cosφ |  |  |  | per |  | sec
25
26 | ALIMENTARE C.C. (2) | ALIMENTARE REDUNDANTA: | [6 empty] | DA |  |  | NU
27
28
29
30 | CIRCUITE ÎMPĂMÂNTARE: | [7 empty] | PRIMAR (PROTECTIE) |  |  | ELECTRONIC
ELECTRONIC IS
31 | PROTECȚIE LA TRĂZNET:
32
33
34
35
36
37
38
39
40
NOTE: (1) INFORMATIE FURNIZATA DE DISTRIBUITOR (2) PRODUCATORUL TREBUIE SA FURNIZEZE CIRCUITE DE ALIMENTARE CU NIVELELE DE TENSIUNE CERUTE DE SISTEM.

## 4
S.C. CONPET S.A. |  |  | FIŞĂ DE DATE INSTRUMENTE | [8 empty] | NR. FISA DE DATE: |  |  |  | REV.
[12 empty] | PR1193-IN011-02 |  |  |  | 02
|  |  | PANOU AUTOMATIZARE | [8 empty] | PAGINA |  | 4 | DIN | 14
[12 empty] | PROIECTAT |  | VERIFICAT |  | APROBAT
[12 empty] | D. Ciurea |  | S. Toader |  | J.C. Nan
NR. PROIECT.: |  | PR1193/2019 |  |  | REV |  | DATA |  | NUME | SEMNATURA |  | REV | DATA |  | NUME | SEMNATURA
BENEFICIAR: |  | S.C. CONPET S.A. |  |  | 00 |  | 06.2021 |  | D. Ciurea
INSTALAȚIA: |  | STAȚIA DE POMPARE SLOBOZIA |  |  | 01 |  | 03.2022 |  | D. Ciurea
[5 empty] | 02 |  | 05.2022 |  | D. Ciurea
INFORMATII CONSTRUCTIVE
41 | INFORMAȚII CABINETE | INSTALARE STAȚIE DE OPERARE: | [6 empty] | CAMERA DE COMANDĂ
42 |  | PODEA CAMERA DE COMANDĂ: | [6 empty] | FALSĂ |  |  |  | NORMALĂ
43 |  | AER CONDIȚIONAT ÎN CAMERA DE COMANDĂ: | [6 empty] | DA |  |  |  | NU
44 |  | TIP CABINETE: | [6 empty] | STANDARD PRODUCĂTOR |  |  |  | RITTAL
45 |  | NUMĂR CABINETE ÎN CAMERA DE COMANDĂ: |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | buc
46 |  | DIMENSIUNI: | [5 empty] | Î: |  |  | L: |  | A: |  |  |  | mm
47 |  | NUMĂR UȘI: | [6 empty] | FAȚĂ: 1 |  |  |  | SPATE
48 |  | UȘI CU ÎNCUIETOARE: | [6 empty] | DA |  |  |  | NU
49 |  | PROTECȚIE IP: |  |  |  |  | IP42
50 |  | CERTIFICARE ATEX CABINETE INTERIOARE: |  |  |  |  | Non-Ex
51 |  | CULOARE: |  |  |  |  | RAL 7035
52 |  | TIP INSTALARE: |  |  |  | (19) |  |  | PE PODEA |  |  |  | PE PERETE
53 |  | METODA DE FIXARE:
54 |  | POZITIE INTRARE CABLURI: |  |  |  | (19) |  |  | JOS |  |  |  | SUS
55 |  | DISTANTA INTRE SEMNALELE IS SI NON-IS: |  |  |  |  | VTA | [9 empty] | mm
56 |  | VENTILATOARE: |  |  |  | (1) |  |  | DA |  |  |  | NU
57 |  | ILUMINAT INTERIOR: | [6 empty] | DA |  |  |  | NU
58 |  | ALIMENTARE ILUMINAT INTERIOR: | [6 empty] | 220 V - 50Hz
59 |  | DISPOZITIV ANTI-VIBRATII: | [6 empty] | DA |  |  |  | NU
60 |  | BUZUNAR PENTRU DOCUMENTATIE: | [6 empty] | DA |  |  |  | NU
61 |  | PRIZA TENSIUNE: | [6 empty] | DA |  |  |  | NU
62 |  | ALARMA TEMPERATURA INALTA: |  |  |  | (5) |  |  | DA |  |  |  | NU
63 |  | ALARMA CADERE TENSIUNE: |  |  |  | (5) |  |  | DA |  |  |  | NU
64 |  | ALARMA EROARE VENTILATIE: |  |  |  | (5) |  |  | DA |  |  |  | NU
65 |  | REZISTENTA ANTICONDENS CU TERMOSTAT: |  |  |  | (5) |  |  | DA |  |  |  | NU
66 |  | IMPAMANTARE: | [6 empty] | DA |  |  |  | NU
67
68
69
70
71
72 |  | CABINETE INSTALATE IN EXTERIOR |  | CANTITATE:
73 |  |  |  | CLASA IP:
74 |  |  |  | CERTIFICARE ATEX:
75 |  |  |  | DISTANTA LA CAMERA COMANDA:
76
77
78
79
80
81
82
83
84
NOTE: (1) INFORMATIE FURNIZATA DE DISTRIBUITOR (5) SEMNALUL TREBUIE SA FIE DISPONIBIL ATAT PE USA CABINETULUI CAT SI PE CONSOLA OPERATOR. (19) PANOUL VA FI FURNIZAT IMPREUNA CU UN SET ACCESORII PENTRU INSTALAREA PE UN PERETE AL CONTAINERULUI..

## 5
S.C. CONPET S.A. |  |  | FIŞĂ DE DATE INSTRUMENTE | [5 empty] | NR. FISA DE DATE: |  |  |  |  | REV.
[9 empty] | PR1193-IN011-02 |  |  |  |  | 02
|  |  | PANOU AUTOMATIZARE | [5 empty] | PAGINA |  |  | 5 | DIN | 14
[9 empty] | PROIECTAT |  |  | VERIFICAT |  | APROBAT
[9 empty] | D. Ciurea |  |  | S. Toader |  | J.C. Nan
NR. PROIECT.: |  | PR1193/2019 |  | REV |  | DATA | NUME | SEMNATURA | REV |  | DATA |  | NUME | SEMNATURA
BENEFICIAR: |  | S.C. CONPET S.A. |  | 00 |  | 06.2021 | D. Ciurea
INSTALAȚIA: |  | STAȚIA DE POMPARE SLOBOZIA |  | 01 |  | 03.2022 | D. Ciurea
|  |  |  | 02 |  | 05.2022 | D. Ciurea
DATE DE PROIECTARE
85 | DESCRIERE SISTEM (3) | TOPOLOGIE DE REFERINTA: |  |  |  |  | FIGURA 1
86 |  | ALTA TOPOLOGIE:
87 |  | TIP PLC: |  |  |  |  | MODULAR |  |  |  | INDEPENDENT
88 |  | EXPANDABIL: |  |  |  |  | DA |  |  |  | NU
89 |  | CERTIFICARE SIL: | [8 empty] | N/A
90 | INTERFATARE CU ALTE SISTEME | DCS: |  |  |  |  | DA |  |  |  | NU
91 |  | ESD: |  |  |  |  | DA |  |  |  | NU
92 |  | INREGISTRATOR EVENIMENTE: |  |  |  |  | DA |  |  |  | NU
93 |  | SISTEM FOC & GAZE: |  |  |  |  | DA |  |  |  | NU
94 |  | GSM MODEM (ETHERNET) |  |  | (20) |  | DA |  |  |  | NU
95 | [6 empty] | DA |  |  |  | NU
96 | [6 empty] | DA |  |  |  | NU
97 | CARACTERISTICI CPU | TIP CPU: |  |  |  |  | FAIL SAFE |  |  |  | TOLERANT LA DEFECTE (REDUNDANT)
98 |  | INCARCARE CPU: |  |  |  | max. 40%
99 |  | DISPONIBILITATE CPU: |  |  |  | 100%
100 |  | NUMAR MAXIM BUCLE DE REGLARE: |  |  |  | N/A
101 |  | PERIOADA SCANARE: |  |  |  | 0.1 ÷ 1 s
102 |  | INCARCARE RETEA: |  |  |  | max. 40%
103 |  | TIP MEMORIE: |  |  |  |  | FLASH |  |  |  | RAM ALIMENTAT CU BATERIE (17)
104 | [6 empty] | EPROM
105 |  | CAPACITATE MEMORIE: |  |  |  | DATA: | VTA |  |  | PROGRAM: |  |  | VTA
106 |  | PASTRAREA DATELOR FARA UPS: |  |  |  |  | DA |  |  |  | NU
107
108 | REZERVE | REZERVA |  |  |  | REZERVE INSTALATE DISPONIBILE LA PUNEREA IN FUNCTIUNE |  |  |  | CERINTE PENTRU EXTINDERE
109 |  | CPU:
110 |  | UNITATE INTERFATARE:
111 |  | CARDURI I/O:
112 |  | STATII OPERARE:
113 |  | MAGISTRALA COMUNICATIE (NODURI):
114 |  | CONEXIUNI SISTEM (toate firele/rezervele conectate in terminale)
115 |  | SIRURI CLEME / BARIERE SIGURANTA / CANALE DE CABLURI, etc.:
116 |  | SURSE DE ALIMENTARE PENTRU SISTEM:
117 |  | LAMPI:
118 |  | BUTOANE:
119 |  | SPATIU INTERIOR CABINET:
120 |  | SPATIU EXTENSIE MODULE:
121
122
123
124
125
126
127
128
129
NOTE: (1) INFORMATIE FURNIZATA DE DISTRIBUITOR (3) PE BAZA REFERINTELOR OFERITE, PRODUCATORUL VA RECOMANDA CONFIGURATIA POTRIVITA CONFORM CARACTERISTICILOR PROPRIULUI SISTEM (17) INLOCUIREA BATERIEI NU TREBUIE SA INTERFEREZE CU FUNCTIONALITATEA PLC-ULUI. (20) SISTEMUL TREBUIE SA POATA INTERFATA CU UN MODEM GSM PE INTERFATA ETHERNET (IN AFARA SCOPULUI ACESTUI PROIECT) PENTRU TRANSMITEREA LA DISTANTA A DATELOR.

## 6
S.C. CONPET S.A. |  | FIŞĂ DE DATE INSTRUMENTE |  |  |  |  | NR. FISA DE DATE: |  |  |  | REV.
[7 empty] | PR1193-IN011-02 |  |  |  | 02
|  | PANOU AUTOMATIZARE |  |  |  |  | PAGINA |  | 6 | DIN | 14
[7 empty] | PROIECTAT |  | VERIFICAT |  | APROBAT
[7 empty] | D. Ciurea |  | S. Toader |  | J.C. Nan
NR. PROIECT.: | PR1193/2019 |  | REV | DATA | NUME | SEMNATURA | REV | DATA |  | NUME | SEMNATURA
BENEFICIAR: | S.C. CONPET S.A. |  | 00 | 06.2021 | D. Ciurea
INSTALAȚIA: | STAȚIA DE POMPARE SLOBOZIA |  | 01 | 03.2022 | D. Ciurea
|  |  | 02 | 05.2022 | D. Ciurea
FIGURA 1 - ARHITECTURA SISTEMULUI
NOTE:

## 7
S.C. CONPET S.A. |  |  |  | FIŞĂ DE DATE INSTRUMENTE | [12 empty] | NR. FISA DE DATE: | [5 empty] | REV.
[17 empty] | PR1193-IN011-02 | [5 empty] | 02
|  |  |  | PANOU AUTOMATIZARE | [12 empty] | PAGINA |  |  | 7 | DIN |  | 14
[17 empty] | PROIECTAT |  |  | VERIFICAT |  |  | APROBAT
[17 empty] | D. Ciurea |  |  | S. Toader |  |  | J.C. Nan
NR. PROIECT.: |  |  | PR1193/2019 |  |  |  |  | REV |  | DATA |  | NUME |  | SEMNATURA |  |  | REV |  | DATA |  | NUME |  | SEMNATURA
BENEFICIAR: |  |  | S.C. CONPET S.A. |  |  |  |  | 00 |  | 06.2021 |  | D. Ciurea
INSTALAȚIA: |  |  | STAȚIA DE POMPARE SLOBOZIA |  |  |  |  | 01 |  | 03.2022 |  | D. Ciurea
[8 empty] | 01 |  | 05.2022 |  | D. Ciurea
INTRARI / IESIRI / LISTA FUNCTII
[6 empty] | INTRARI | [11 empty] | IESIRI
[6 empty] | 4-20 mA ANALOG | __ mA ANALOG | __ mV ANALOG | __ V ANALOG | RTD | TERMOCUPLU | DIGITAL | PULS / FRECVENTA | ETHERNET | FOUNDATION FIELDBUS | RS485 MODBUS | 4-20 mA + HART | 4-20 mA ANALOG | __ mA ANALOG | __ mV ANALOG | __ V ANALOG | DIGITAL | COMUNICATIE SERIALA | 4-20 mA + HART
TIP FUNCTIE
130 | INDICARE | [10 empty] | 8 |  | 1 |  | 3
131 | INREGISTRARE
132 | REGLARE | [16 empty] | 4 |  |  |  | 8
133 | ALARMARE | [10 empty] | 2 |  |  |  |  | 5
134 | COMANDA (BUTON)
135 | ECRANE ACTIVATE DE PAGINI GRAFICE:
136 | RAPORTARE:
137 | INTERBLOCARE:
138 | CALCULE:
139
140
141
142
143
144 | REZERVE: | [10 empty] | 6 |  |  |  |  | 3 | 4 |  |  |  | 8
145 | SUMAR I/O: |  |  |  | (6) | [6 empty] | 16 |  | 1 |  | 3 | 8 | 8 |  |  |  | 16
146 | REDUNDANTE:
147 | CIRCUITE I/O SIGURANTA INTRINSECA |  |  |  | (7) | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0
148 | I/O LA DISTANTA | I/O LA DISTANTA: | [9 empty] | DA | [6 empty] | NU
149 |  | DISTANTA DE LA CPU:
150 |  | COMUNICARE CU CPU: | [9 empty] | CABLU COAXIAL | [6 empty] | FIBRA OPTICA
[12 empty] | CAT 5e UTP | [6 empty] | CAT 5e FTP
151
152
153
NOTE: (1) INFORMATIE FURNIZATA DE DISTRIBUITOR (6) INTRARILE/IESIRILE CARE IMPART ACELEASI FUNCTII SE VOR NUMARA O SINGURA DATA (7) DACA VOR EXISTA, BARIERELE DE POTENTIAL 'IS" VOR AVEA URMATOARELE CARACTERISTICI:
|  |  | PASIVE |  |  |  |  | ACTIVE
|  |  | UN SINGUR CANAL |  |  |  |  | DOUA CANALE
|  |  | EEX-ic-IIA-T5 |  |  |  |  | POTRIVITE PENTRU TRADUCTOARE SMART
(18) SEMNALELE DIGITALE CU SIGURANTA INTRINSECA VOR FI DE TIP NAMUR. BARIERELE DE SIGURANTA INTRINSECA PENTRU ACESTE SEMNALE VOR CONTINE SI AMPLIFICATOARE DE SEMNAL.

## 8
S.C. CONPET S.A. |  |  | FIŞĂ DE DATE INSTRUMENTE | [6 empty] | NR. FISA DE DATE: |  |  |  | REV.
[10 empty] | PR1193-IN011-02 |  |  |  | 02
|  |  | PANOU AUTOMATIZARE | [6 empty] | PAGINA |  | 8 | DIN | 14
[10 empty] | PROIECTAT |  | VERIFICAT |  | APROBAT
[10 empty] | D. Ciurea |  | S. Toader |  | J.C. Nan
NR. PROIECT.: |  | PR1193/2019 |  | REV |  | DATA | NUME | SEMNATURA |  | REV | DATA |  | NUME | SEMNATURA
BENEFICIAR: |  | S.C. CONPET S.A. |  | 00 |  | 06.2021 | D. Ciurea
INSTALAȚIA: |  | STAȚIA DE POMPARE SLOBOZIA |  | 01 |  | 03.2022 | D. Ciurea
|  |  |  | 02 |  | 05.2022 | D. Ciurea
CERINTE CARDURI I/O
154 | INTRARI ANALOGICE | PROTECTIE LA SUPRATENSIUNE: |  |  |  |  | DA |  |  |  | NU
155 |  | FILTRARE SEMNALE: |  |  |  |  | DA |  |  |  | NU
156 |  | PRECIZIE: |  |  | (1) | 0.1 Full Scale | [8 empty] | %
157 |  | CORECTIE AUTOMATA A ERORILOR: |  |  |  |  | DA |  |  |  | NU
158 |  | NUMAR MAXIM INTRARI PER CARD: |  |  | (1) | VTA
159 |  | TIMP MINIM ACHIZITIE: |  |  | (1) | 0.1 ÷ 1
160 |  | MTBF: |  |  | (1) | 80 000 | [8 empty] | h
161 | INTRARI DIGITALE | IZOLARE GALVANICA: |  |  |  |  | DA |  |  |  | NU
162 |  | PROTECTIE LA SUPRATENSIUNE: |  |  |  |  | DA |  |  |  | NU
163 |  | ALIMENTARE CONTACTE ELECTRICE: |  |  |  |  | DA |  |  |  | NU
164 |  | REZOLUTIE ACHIZITIE: |  |  | (1) | [9 empty] | ms
165 |  | NUMAR MAXIM INTRARI PER CARD: |  |  | (1) | 16
166 |  | TIMP MINIM ACHIZITIE: |  |  | (1) | 0.1 | [8 empty] | s
167 |  | MTBF: |  |  | (1) | 80 000 | [8 empty] | h
168 | IESIRI ANALOGICE | IZOLARE GALVANICA: |  |  |  |  | DA |  |  |  | NU
169 |  | PROTECTIE LA SUPRATENSIUNE: |  |  |  |  | DA |  |  |  | NU
170 |  | PRECIZIE CONVERTOR D/A: |  |  | (1) | VTA | [8 empty] | %
171 |  | DOMENIU IESIRE: |  |  |  | 4 ÷ 20 mA
172 |  | PRECIZIE: |  |  |  | 0.25 | [8 empty] | %
173 |  | NUMAR MAXIM IESIRI PER CARD: |  |  | (1) | 16
174 |  | MTBF: |  |  | (1) | 80 000 | [8 empty] | h
175 | IESIRI DIGITALE | PUTERE CA: |  |  | (1) |  |  | VA |  |  | V | la | cos φ
176 |  | PUTERE CC: |  |  | (1) |  |  | W | 24 |  | V
177 |  | FRECVENTA MAXIMA DE COMUTARE: |  |  | (1) | [9 empty] | Hz
178 |  | NUMAR COMUTARI LA PUTERE MAXIMA: |  |  | (1)
179 |  | IZOLARE GALVANICA PANA LA: |  |  | (1) | [9 empty] | kV
180 |  | NUMAR MAXIM IESIRI PER CARD: |  |  | (1)
181 |  | MTBF: |  |  | (1) | 80 000 | [8 empty] | h
182 | CARDURILE DE INTRARI ANALOGICE ACCEPTA SEMNALE DE LA DISPOZITIVE ALIMENTATE EXTERN: | [5 empty] | DA |  |  |  | NU
183 | ALARME IN CAZ DE DEFECT | EROARE MAGISTRALA DE DATE: |  |  |  |  | DA |  |  |  | NU
184 |  | EROARE CPU: |  |  |  |  | DA |  |  |  | NU
185 |  | EROARE CONEXIUNE SERIALA: |  |  |  |  | DA |  |  |  | NU
186 |  | EROARE MEMORIE INTERNA: |  |  |  |  | DA |  |  |  | NU
187 |  | EROARE MODULE I/O: |  |  |  |  | DA |  |  |  | NU
188 |  | EROARE ALIMENTARE TENSIUNE: |  |  |  |  | DA |  |  |  | NU
189 |  | EROARE CONEXIUNE INTRERUPTA: |  |  |  |  | DA |  |  |  | NU
190
191
192
193
194
195
NOTE: (1) INFORMATIE FURNIZATA DE DISTRIBUITOR

## 9
S.C. CONPET S.A. |  |  | FIŞĂ DE DATE INSTRUMENTE | [6 empty] | NR. FISA DE DATE: |  |  |  | REV.
[10 empty] | PR1193-IN011-02 |  |  |  | 02
|  |  | PANOU AUTOMATIZARE | [6 empty] | PAGINA |  | 9 | DIN | 14
[10 empty] | PROIECTAT |  | VERIFICAT |  | APROBAT
[10 empty] | D. Ciurea |  | S. Toader |  | J.C. Nan
NR. PROIECT.: |  | PR1193/2019 |  | REV | DATA |  | NUME | SEMNATURA |  | REV | DATA |  | NUME | SEMNATURA
BENEFICIAR: |  | S.C. CONPET S.A. |  | 00 | 06.2021 |  | D. Ciurea
INSTALAȚIA: |  | STAȚIA DE POMPARE SLOBOZIA |  | 01 | 03.2022 |  | D. Ciurea
|  |  |  | 02 | 05.2022 |  | D. Ciurea
FUNCTII CONTROL (4)
196 | CARACTERIZARE INTRARI |  | INTRARE ANALOGICA - CONVERSIE, LINEARIZARE, EXTRAGERE RADACINA PATRATA SI SCALARE |  | 187 | FUNCTII DE LIMITARE |  |  | SELECTARE MINIM
[5 empty] | 188 |  |  |  | SELECTARE MAXIM
197 |  |  | TESTARE SI ALARMARE AUTOMATA A VALIDITATII (VALOARE IN AFARA LIMITELOR) |  | 189 |  |  |  | LIMITA MINIM
[5 empty] | 190 |  |  |  | LIMITA MAXIM
198 |  |  | TOTALIZARE INTRARE ANALOGICA SI INTRARE PULSURI |  | 191 | FUNCTII DINAMICE |  |  | AVANS/INTARZIERE
199 |  |  | STARE CONTACT |  | 192 |  |  |  | TIMP MORT
200 | CARACTERIZARE IESIRI |  | SCALARE IESIRE - INCLUSIV TIP SEMNAL IESIRE (4-20mA, 1-5V, etc.) |  | 193 |  |  |  | LIMITARE VITEZA
[5 empty] | 194 |  |  |  | TOTALIZARE
201 |  |  | CARACTERIZARE IESIRE - INCLUDE SCALAREA PENTRU CONTROLERE SPLIT RANGE SI CARACTERIZAREA NON-LINEARA A IESIRILOR |  | 195 | CONTROL LOGIC |  |  | SI
[5 empty] | 196 |  |  |  | SAU
[5 empty] | 197 |  |  |  | SAU EXCLUSIV
202 | FUNCTII PID |  | PID BASIC CONTROL |  | 198 |  |  |  | INTARZIERE ON/OFF
203 |  |  | PID RATIO |  | 199 |  |  |  | INVERSIUNE
204 |  |  | PID CASCADE |  | 200 |  |  |  | FLIP-FLOP
205 |  |  | PID BIAS |  | 201 |  |  |  | PULS
206 |  |  | PID DIFFERENTIAL GAP |  | 202 | ALTE FUNCTII |  |  | COMUTARE REGLARE FARA SOCURI
207 |  |  | PID ADAPTIVE GAIN |  | 203 |  |  |  | RAMPA SETPOINT
208 |  |  | PID NON-LINIAR |  | 204 |  |  |  | RAMPA IESIRE
209 |  |  | PID SELF-TUNNING |  | 205 |  |  |  | RAMPA VALORI CALCULATE
210 |  |  | EXTERNAL OUTPUT TRACKING |  | 206 |  |  |  | REGLARE IN PACHETE
211 |  |  | RESET LIMITING |  | 207 |  |  |  | CALCUL DEBIT MASIC
212 |  |  | SPLIT RANGE |  | 208 |  |  |  | CALCUL RATA DE MODIFICARE
213 | FUNCTII MATEMATICE |  | ADUNARE |  | 209 |  |  |  | CONTROL MOTOR DISCRET
214 |  |  | SCADERE |  | 210 |  |  |  | CONTROL MOTOR SECVENTA AUTOMATA
215 |  |  | INMULTIRE |  | 211 |  |  |  | CONTROL MOTOR CU DOUA VITEZE
216 |  |  | IMPARTIRE |  | 212 |  |  |  | CONTROL MOTOR CU DUBLU SENS
217 |  |  | BIAS |  | 213 |  |  |  | CONTROL ROBINET DISCRET
218 |  |  | DIFERENTA |  | 214 |  |  |  | CONTROL ROBINET SECVENTA AUTOMATA
219 |  |  | RADACINA PATRATA |  | 215 |  |  |  | CONTROL ROBINET MOTORIZAT
220 |  |  | PATRAT |  | 216 |  |  |  | VALOAREA MEDIE A INTRARII
221 |  |  | VALOARE ABSOLUTA |  | 217 |  |  |  | CONTROL LOGICA FUZZY
222 |  |  | LOGARITMIC |  | 218 |  |  |  | CONTROL MULTIVARIABIL
223 |  |  | EXPONENTIAL |  | 219 |  |  |  | CONTROL NEURONAL
224 |  |  | POLINOMIAL |  | 220 |  |  |  | OPTIMIZARE IN TIMP REAL
NOTE: (4) PRODUCATORUL VA MENTIONA TOATE FUNCTII DISPONIBILE PE LANGA CELE MENTIONATE IN LISTA PREZENTA.

## 10
S.C. CONPET S.A. |  |  | FIŞĂ DE DATE INSTRUMENTE | [7 empty] | NR. FISA DE DATE: |  |  |  |  | REV.
[11 empty] | PR1193-IN011-02 |  |  |  |  | 02
|  |  | PANOU AUTOMATIZARE | [7 empty] | PAGINA |  |  | 10 | DIN | 14
[11 empty] | PROIECTAT |  |  | VERIFICAT |  | APROBAT
[11 empty] | D. Ciurea |  |  | S. Toader |  | J.C. Nan
NR. PROIECT.: |  | PR1193/2019 |  | REV |  | DATA |  | NUME |  | SEMNATURA | REV |  | DATA |  | NUME | SEMNATURA
BENEFICIAR: |  | S.C. CONPET S.A. |  | 00 |  | 06.2021 |  | D. Ciurea
INSTALAȚIA: |  | STAȚIA DE POMPARE SLOBOZIA |  | 01 |  | 03.2022 |  | D. Ciurea
|  |  |  | 02 |  | 05.2022 |  | D. Ciurea
INTERFATA OPERATOR
225 | ECHIPAMENTE INTERFATA OPERATOR | NUMAR INTERFETE OPERATOR: |  |  |  |  | Cantitate: |  | 1 | [7 empty] | buc.
226 |  | TIP INTERFETE OPERATOR | [5 empty] | PANOU (RS485) |  |  |  |  | MONITOR
ECRAN TACTIL
227 |  | DIMENSIUNI INTERFETE OPERATOR: |  |  |  | 21"
228 |  | TASTATURĂ: | [5 empty] | INTEGRATA IN PANOU
229 | [7 empty] | INDEPENDENTA
230 |  | INSTALARE: | [5 empty] | MONTAT IN PANOU |  |  |  |  | CALCULATOR LOCAL
231 |  | STATII INGINERIE: | [5 empty] | DA |  |  |  |  | NU |  | Cantitate:
232 |  | TIP STATII INGINERIE: | [5 empty] | CALCULATOR LOCAL |  |  |  |  | LAPTOP |  |  |  | N/A
233 |  | TASTATURI DE CONFIGURARE: |  |  | (13) |  | Cantitate: | [8 empty] | buc. | N/A
234 |  | IMPRIMANTE: |  |  |  |  | Cantitate: |  | N/A | [7 empty] | buc.
235 |  | TIP IMPRIMANTE: | [6 empty] | N/A
236 |  | COPIATOARE: |  |  |  |  | Cantitate: |  | N/A | [7 empty] | buc.
237 | INTERFATA OPERATOR | CONTROL PRIN PAGINI DINAMICE: | [5 empty] | DA |  |  |  |  | NU
238 |  | NUMAR DE CARACTERE PE PAGINA: |  |  | (1)
239 |  | LUNGIME TAG ALFANUMERIC: |  |  | (1)
240 |  | LUNGIME DESCRIERE ALFANUMERICA: |  |  | (1)
241 |  | TIMP AFISARE PAGINI: |  |  | (1)
242 |  | POSIBILITATE ZOOM |  |  | (1) |  |  | DA |  |  |  |  | NU
243 |  | INTERVAL REIMPROSPATARE ECRANE:
244 |  | INTERFETE OPERATOR WIRELESS: | [5 empty] | DA |  |  |  |  | NU
|  | TIP ECRANE (CANTITATE) |  |  |  | OBLIGATORII | [5 empty] | DISPONIBILE (1)
245 |  | ECRANE PROCES: |  |  |  | HOLD
246 |  | ECRANE ESD: |  |  |  | HOLD
247 |  | ECRANE F&G: |  |  |  | HOLD
248 |  | ECRANE BUCLE: |  |  |  | HOLD
249 |  | ECRANE GRUP: |  |  |  | HOLD
250 |  | ECRANE TREND: |  |  |  | HOLD
251 |  | ECRANE ALARME SI EVENIMENTE: |  |  |  | HOLD
252 |  | ECRANE DIAGNOSTICARE SI STARE: |  |  |  | HOLD
253
254
255
256
257 | ALTE CERINTE | NIVELE DE ACCES: | [5 empty] | VIZUALIZARE (12) |  |  |  |  | NIVEL OPERATOR (10)
[8 empty] | NIVEL SUPERVIZARE (10) |  |  |  |  | NIVEL INGINERIE (11)
258 |  | LIMBA APLICATIE: | [5 empty] | ROMANA |  |  |  |  | ENGLEZA
259 |  | LIMBAJ DE PROGRAMARE | [5 empty] | LD |  |  |  |  | FBD |  |  |  | SFC
[8 empty] | IL |  |  |  |  | ST
[8 empty] | BASIC |  |  |  |  | C
260
261
262
263
NOTE: (10) NECESITA CHEIE SAU PAROLA (11) NECESITA CHEIE SAU PAROLA SI PERMITE ACCESUL DE LA DISTANTA (12) NU NECESITA CHEIE SAU PAROLA (13) PROTEJATA LA APA SI PRAF

## 11
S.C. CONPET S.A. |  |  | FIŞĂ DE DATE INSTRUMENTE | [5 empty] | NR. FISA DE DATE: | [5 empty] | REV.
[9 empty] | PR1193-IN011-02 | [5 empty] | 02
|  |  | PANOU AUTOMATIZARE | [5 empty] | PAGINA |  |  | 11 | DIN |  | 14
[9 empty] | PROIECTAT |  |  | VERIFICAT |  |  | APROBAT
[9 empty] | D. Ciurea |  |  | S. Toader |  |  | J.C. Nan
NR. PROIECT.: |  | PR1193/2019 |  | REV | DATA | NUME | SEMNATURA |  | REV |  | DATA |  | NUME |  | SEMNATURA
BENEFICIAR: |  | S.C. CONPET S.A. |  | 00 | 06.2021 | D. Ciurea
INSTALAȚIA: |  | STAȚIA DE POMPARE SLOBOZIA |  | 01 | 03.2022 | D. Ciurea
|  |  |  | 02 | 05.2022 | D. Ciurea
INTERFATA OPERATOR
264 | GESTIONAREA ALARMELOR | LISTE ALARME: |  |  |  | ALARME DE PROCES NELUATE LA CUNOSTINTA
ALARME DE PROCES LUATE LA CUNOSTINTA
ALARME DE SISTEM NELUATE LA CUNOSTINTA
ALARME DE SISTEM LUATE LA CUNOSTINTA
265 |  | DETALII AFISATE PENTRU FIECARE ALARMA: |  |  |  | TIMPUL ALARMEI (hh:mm:ss + zz/ll/aaaa)
TAG ALARMA
DESCRIERE ALARMA
TIP (maxim, minim, deviatie, rata de modificare, valoare incorecta)
UNITATI DE MASURA
PRIORITATEA ALARMEI
266 | GENERARE RAPOARTE | TIP GENERARE: |  |  |  | PROGRAMATE |  |  |  |  | IN CAZ DE EVENIMENTE
LA CERERE
267 |  | TIP RAPOARTE: |  |  |  | SUMAR ISTORIC (9)
RAPOARTE INSTANTANEE:
268 | INREGISTRATOR EVENIMENTE | TIP: |  |  |  | EXTERN |  |  |  |  | INTEGRAT IN PLC
269 |  | SEMNALE INREGISTRATE: |  |  |  | ALARME TRIPARE |  |  |  |  | STARI INTRARE (e.g. in afara limitelor)
[6 empty] | SUPRASCRIERI MENTENANTA |  |  |  |  | INTRARI FORTATE
[6 empty] | LUARE LA CUNOSTINTA ALARME |  |  |  |  | ALARME DE SISTEM SI AUXILIARE
[6 empty] | SEMNALE EROARE DE LA PACHETE |  |  |  |  | EVENIMENTE OPERATOR (15)
EVENIMENTE INGINERIE
270 |  | REZOLUTIE: |  |  | VTA | [10 empty] | msec.
271 |  | PERIOADA DE STOCARE A DATELOR:
272 | TREND-URI | TIPURI TREND-URI: |  |  |  | ISTORIC |  | Pana la |  | 30 | [5 empty] | zile
TIMP REAL
273 |  | PERIOADA ACTUALIZARE TREND-URI TIMP REAL: |  |  | VTA | [10 empty] | sec.
274 |  | SCALA TREND-URI TIMP REAL: |  |  |  | 20 min. |  |  |  |  | 1 h |  |  | 2 h |  |  | 3 h
275 |  | FUNCTIE VIZUALIZARE MARITA: |  |  |  | DA |  |  |  |  | NU
276 | ALTE CERINTE | ECRANE GRUP: |  |  |  | DA |  |  |  |  | NU
277
278
279
280
NOTE: (9) LA FIECARE SCHIMB, LA FIECARE ORA, ZILNIC, SAPTAMANAL, LUNAR ETC. (14) e.g. ERORI, INCARCARE MODULE, INCHIDERE SI REPORNIRE MODULE, ETC. (15) e.g. SCHIMBARI ALE SETPOINT-URILOR SI IESIRILOR, SCHIMBAREA MODULUI DE CONTROL, DATE INTRODUSE, LUAREA LA CUNOSTINTA A ALARMELOR, OPRIREA HUPELOR, ETC.

## 12
S.C. CONPET S.A. |  |  | FIŞĂ DE DATE INSTRUMENTE | [6 empty] | NR. FISA DE DATE: |  |  |  | REV.
[10 empty] | PR1193-IN011-02 |  |  |  | 02
|  |  | PANOU AUTOMATIZARE | [6 empty] | PAGINA |  | 12 | DIN | 14
[10 empty] | PROIECTAT |  | VERIFICAT |  | APROBAT
[10 empty] | D. Ciurea |  | S. Toader |  | J.C. Nan
NR. PROIECT.: |  | PR1193/2019 |  |  | REV |  | DATA | NUME | SEMNATURA | REV | DATA |  | NUME | SEMNATURA
BENEFICIAR: |  | S.C. CONPET S.A. |  |  | 00 |  | 06.2021 | D. Ciurea
INSTALAȚIA: |  | STAȚIA DE POMPARE SLOBOZIA |  |  | 01 |  | 03.2022 | D. Ciurea
[5 empty] | 02 |  | 05.2022 | D. Ciurea
SISTEM COMUNICATIE
290 |  | INTERFETE: |  |  |  | (1) |  | RS-232 |  |  | RS-422 |  |  |  | RS-485
[8 empty] | ETHERNET |  |  | HART |  |  |  | MODBUS
[8 empty] | FOUNDATION FIELDBUS |  |  | PROFIBUS
[8 empty] | CAN Bus |  |  | DEVICENET
291 |  | VITEZA COMUNICATIE |  |  |  | (1) | [8 empty] | kBaud
292 |  | PROCEDURI VERIFICARE ERORI: |  |  |  | (1) |  | DETECTIA SI CORECTIA ERORILOR
RETRANSMISIE AUTOMATA IN CAZ DE ERORI:
ALARMARE IN CAZ DE EROARE LA RETRANSMISIE
VERIFICARE CONTINUA A COMUNICATIEI PENTRU SALVARE SIGURANTA
293 |  | CONTROLOR TRAFIC: |  |  |  | (1) |  | DA |  |  | NU
294 |  | GATEWAY PENTRU INTERFATA CU ALTE SISTEME: | [5 empty] | DA |  |  | NU
295 |  | INTERFATARE CU TERTE SISTEME:
296 | REDUNDANTA | DISPOZITIV COMUNICATIE: | [5 empty] | DA |  |  | NU
297 |  | CONTROLOR TRAFIC (DACA EXISTA): | [5 empty] | DA |  |  | NU
298 |  | INTERFETE DE COMUNICATIE |  | INTERFETE OPERATOR: |  |  |  | DA |  |  | NU
299 |  |  |  | CPU: |  |  |  | DA |  |  | NU
300 |  |  |  | CARDURI I/O: |  |  |  | DA |  |  | NU
301 |  |  |  | GATEWAY: |  |  |  | DA |  |  | NU
302 |  |  |  | F&G: |  |  |  | DA |  |  | NU
303 |  |  |  | ESD: |  |  |  | DA |  |  | NU
304 |  |  |  | PLACI DE EXTENSIE: |  |  |  | DA |  |  | NU
305 | [7 empty] | DA |  |  | NU
306 | [7 empty] | DA |  |  | NU
307 | [7 empty] | DA |  |  | NU
308 | [7 empty] | DA |  |  | NU
309 | [7 empty] | DA |  |  | NU
310 | [7 empty] | DA |  |  | NU
311 | [7 empty] | DA |  |  | NU
312 | [7 empty] | DA |  |  | NU
313 | [7 empty] | DA |  |  | NU
314 | [7 empty] | DA |  |  | NU
315
316
317
318
NOTE: (1) INFORMATIE FURNIZATA DE DISTRIBUITOR

## 13
S.C. CONPET S.A. |  |  | FIŞĂ DE DATE INSTRUMENTE | [7 empty] | NR. FISA DE DATE: |  |  |  | REV.
[11 empty] | PR1193-IN011-02 |  |  |  | 02
|  |  | PANOU AUTOMATIZARE | [7 empty] | PAGINA |  | 13 | DIN | 14
[11 empty] | PROIECTAT |  | VERIFICAT |  | APROBAT
[11 empty] | D. Ciurea |  | S. Toader |  | J.C. Nan
NR. PROIECT.: |  | PR1193/2019 |  |  |  | REV | DATA | NUME | SEMNATURA |  | REV | DATA |  | NUME | SEMNATURA
BENEFICIAR: |  | S.C. CONPET S.A. |  |  |  | 00 | 06.2021 | D. Ciurea
INSTALAȚIA: |  | STAȚIA DE POMPARE SLOBOZIA |  |  |  | 01 | 03.2022 | D. Ciurea
[6 empty] | 02 | 05.2022 | D. Ciurea
DOCUMENTATIE NECESARA
319 | LIMBA DOCUMENTATIE: |  |  |  | ROMANA |  |  |  |  | ENGLEZA
320 | MANUALE SISTEM |  |  | PROCEDURI DE PORNIRE / OPRIRE A ECHIPAMENTELOR
321 |  |  |  | PROCEDURI DE MENTENANTA
322 |  |  |  | PROCEDURI DE MENTENANTA PREVENTIVA
323 |  |  |  | PROCEDURI DE TESTARE SI DIAGNOSTICARE ON-LINE SI OFF-LINE
324 |  |  |  | CONDITIILE NORMALE SI DE ALARMA ALE TUTUROR INDICATORILOR DE DIAGNOZA
325 |  |  |  | PROCEDURI DE SALVARE SI RESTAURARE A DATELOR
326 |  |  |  | PROCEDURI DE VALIDARE A CONFIGURATIEI
327 |  |  |  | LOCATIA TUTUROR PUNCTELOR DE TESTARE A TENSIUNII PRECUM SI VALORILE NOMINALE
328 |  |  |  | DOCUMENT DE REFERINTA PENTRU INTERPRETAREA SEMNIFICATIEI FIECARUI COD DE ALARMA SI STARE
329 |  |  |  | CONFIGURATIA CAMEREI DE COMANDA, A INSTALARII ECHIPAMENTELOR SI A IMPAMANTARII
330 |  |  |  | DOCUMENTATIE SOFTWARE
331 |  |  |  | DIAGRAME LOGICE
332 |  |  |  | FORMA PRINTATA SI COMENTATA A TUTUROR PROGRAMELOR SI FISIERELOR SUB FORMA DE DIAGRAMA LADDER
(SAU ECHIVALENT) INCLUZAND TOATE TAGURILE, ADRESELE, DESCRIERILE
333 |  |  |  | CONFIGURATIA BLOCURILOR DE REGLARE DIN PLC
334 | MANUALE OPERATOR |  |  | DESCRIEREA INTERFETEI OPERATOR
335 |  |  |  | PROCEDURI DESPRE UTILIZAREA FACILITATILOR DE EXTRAGERE DE INFORMATII, INTRODUCERE DE DATE SI CONTROL
336 | MANUALE ECHIPAMENTE FIZICE |  |  | CANTITATI ECHIPAMENTE
337 |  |  |  | DESCRIEREA FUNCTIILOR SISTEMULUI SI A SUBSISTEMELOR, A STRATEGIILOR DE PROIECTARE SI A LIMITARILOR
338 |  |  |  | DESCRIEREA CONFIGURATIEI HARDWARE
339 |  |  |  | DESCRIEREA MODULUI DE OPERARE, INCLUSIV A FIECAREI COMPONENTE
340 |  |  |  | SPECIFICATII ECHIPAMENTE
341 |  |  |  | CONEXIUNI IN/INTRE CABINETE (inclusiv numele cablurilor)
342 |  |  |  | CABLAJ INTRE CONSOLE SI CABINETE (definitie pini, culori fire, nume cabluri, jumperi)
343 |  |  |  | CONEXIUNI CU ECHIPAMENTE EXTERNE (toate conexiunile intre dispozitivele de interfata)
344 |  |  |  | CABLARE SI CONEXIUNI TERMINATII I/O
345 |  |  |  | DETALII ARANJARE INTERIOARA CABINETE
346 |  |  |  | CERINTE ALIMENTARE SI IMPAMANTARE
347 |  |  |  | CANTITATE DE CALDURA DISIPATA AND LIMITARI DE MEDIU PENTRU TOATE ECHIPAMENTELE
348 |  |  |  | DETALII DESPRE TOATE INTERFETELE CU ECHIPAMENTELE ALTOR PRODUCATORI
349 |  |  |  | INFORMATII REZERVE
350 | INTERFATA CU ALTE SISTEME (16) |  |  | FILOZOFIE DE PROIECTARE
351 |  |  |  | DESCRIEREA TEHNICA A CONFIGURATIEI SOFTWARE
352 |  |  |  | DIAGRAME DE SISTEM SI DIAGRAME DE TRANSFER A DATELOR
353 |  |  |  | FORMA PRINTATA SI COMENTATA A CONFIGURATIEI/PROGRAMULUI
354 |  |  |  | DEFINIREA STRUCTURILOR DE DATE UTILIZATE (INTERNE SI EXTERNE)
355 |  |  |  | PROCEDURI DE INCARCARE, BACKUP SI DESCARCARE A SOFTWARE-ULUI/CONFIGURATIEI
356 |  |  |  | UTILITARE PENTRU MONITORIZAREA PERFORMANTEI SI DIAGNOSTICAREA CONFIGURATIEI SOFTWARE
357 |  |  |  | O LISTA A TUTUROR ALARMELOR SI MESAJELOR PRODUSE DE SOFTWARE
358 |  |  |  | CERINTE DE INITIALIZARE/REPORNIRE
359
360
361
362
363
364
365
NOTE: (16) MANUALE PENTRU CONFIGURAREA INTERFETELOR EXTERNE

## 14
S.C. CONPET S.A. |  |  |  | FIŞĂ DE DATE INSTRUMENTE |  |  |  |  | NR. FISA DE DATE: |  |  |  | REV.
[9 empty] | PR1193-IN011-02 |  |  |  | 02
|  |  |  | PANOU AUTOMATIZARE |  |  |  |  | PAGINA |  | 14 | DIN | 14
[9 empty] | PROIECTAT |  | VERIFICAT |  | APROBAT
[9 empty] | D. Ciurea |  | S. Toader |  | J.C. Nan
NR. PROIECT.: |  |  | PR1193/2019 |  | REV | DATA | NUME | SEMNATURA | REV | DATA |  | NUME | SEMNATURA
BENEFICIAR: |  |  | S.C. CONPET S.A. |  | 00 | 06.2021 | D. Ciurea
INSTALAȚIA: |  |  | STAȚIA DE POMPARE SLOBOZIA |  | 01 | 03.2022 | D. Ciurea
[5 empty] | 02 | 05.2022 | D. Ciurea
NOTE:
| NR. | DESCRIERE
| (1) | INFORMATIE FURNIZATA DE DISTRIBUITOR
| (2) | PRODUCATORUL TREBUIE SA FURNIZEZE CIRCUITE DE ALIMENTARE CU NIVELELE DE TENSIUNE CERUTE DE SISTEM
| (3) | PE BAZA REFERINTELOR OFERITE, PRODUCATORUL VA RECOMANDA CONFIGURATIA POTRIVITA CONFORM CARACTERISTICILOR
PROPRIULUI SISTEM
| (4) | PRODUCATORUL VA MENTIONA TOATE FUNCTII DISPONIBILE PE LANGA CELE MENTIONATE IN LISTA PREZENTA
| (5) | SEMNALUL TREBUIE SA FIE DISPONIBIL ATAT PE USA CABINETULUI CAT SI PE CONSOLA OPERATOR.
| (6) | INTRARILE/IESIRILE CARE IMPART ACELEASI FUNCTII SE VOR NUMARA O SINGURA DATA
| (7) | DACA VOR EXISTA, BARIERELE DE POTENTIAL 'IS" VOR AVEA CARACTERISTICILE MENTIONATE IN PAGINA 4
(8)
| (9) | LA FIECARE SCHIMB, LA FIECARE ORA, ZILNIC, SAPTAMANAL, LUNAR ETC.
| (10) | NECESITA CHEIE SAU PAROLA
| (11) | NECESITA CHEIE SAU PAROLA SI PERMITE ACCESUL DE LA DISTANTA
| (12) | NU NECESITA CHEIE SAU PAROLA
| (13) | PROTEJATA LA APA SI PRAF
| (14) | e.g. ERORI, INCARCARE MODULE, INCHIDERE SI REPORNIRE MODULE, ETC.
| (15) | e.g. SCHIMBARI ALE SETPOINT-URILOR SI IESIRILOR, SCHIMBAREA MODULUI DE CONTROL, DATE INTRODUSE, LUAREA LA CUNOSTINTA
A ALARMELOR, OPRIREA HUPELOR, ETC.
| (16) | MANUALE PENTRU CONFIGURAREA INTERFETELOR EXTERNE
| (17) | INLOCUIREA BATERIEI NU TREBUIE SA INTERFEREZE CU FUNCTIONALITATEA PLC-ULUI
| (18) | (18) SEMNALELE DIGITALE CU SIGURANTA INTRINSECA VOR FI DE TIP NAMUR. BARIERELE DE SIGURANTA INTRINSECA PENTRU ACESTE
SEMNALE VOR CONTINE SI AMPLIFICATOARE DE SEMNAL.
| (19) | PANOUL VA FI PREVAZUT CU PLINTA DE 300MM.
| (20) | SISTEMUL TREBUIE SA POATA INTERFATA CU UN MODEM GSM PE INTERFATA ETHERNET (IN AFARA SCOPULUI ACESTUI PROIECT) PENTRU TRANSMITEREA LA DISTANTA A DATELOR.