| ECHIPAMENTE ELECTRICE - SPECIFICAȚIE TEHNICĂ ELECTRICE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Beneficiar: | CONPET S.A. | Cod document: | A715-E-08 |
| Cod proiect: | A 715 | Faza: | PT+DDE |
|  |  |  | Revizie 0 |
| Denumire proiect: | REABILITARE SALĂ POMPE STAȚIE CONSTANȚA SUD |  |  |

| Întocmit: | Ing. C. Neagu |
| --- | --- |
| Verificat: | Ing. A. Ionescu |
| Aprobat: | Ing. A. Ionescu |

# DATE GENERALE

Această specificație definește cerințele de bază și criteriile care trebuie respectate de corpurile de iluminat utilizate în proiect.

# CORPURI DE ILUMINAT INTERIOR, ÎN CONSTRUCȚIE ANTIEXPLOZIVĂ FIȘĂ TEHNICĂ

Utilizate pentru iluminatul interior al casei de pompe

| Nr. Crt | Corpuri de iluminat în construcție antexplozivă, LED, 11230 lm |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DENUMIRE PARAMETRU | CERINȚE DE PROIECTARE | DATE PROD (*) | Rev. |
| 1 | CERINȚE GENERALE |  |  |  |
| 1.1 | Simbol utilizat în proiect | Cf. desen nr. A715-E-06 și A715-E-07 |  |  |
| 1.2 | Aplicație | Instalație de iluminat normal, interior |  |  |
| 1.3 | Loc de instalare | Casa pompelor |  |  |
| 1.4 | Prezentare echipament | Complet echipat |  |  |
| 1.5 | Cantitate | 8 buc. |  |  |
| 2 | CONDIȚII DE MEDIU AMBIANT |  |  |  |
| 2.1 | Interval de temperatură ambientală | 0÷ +35°C |  |  |
| 3 | CARACTERISTICI TEHNICE GENERALE |  |  |  |
| 3.1 | Tip | Tehnologie LED |  |  |
| 3.2 | Culoare sursă de lumină | 4000K |  |  |
| 3.3 | Sursa de lumină înlocuibilă | Nu |  |  |
| 3.5 | Unitate de alimentare | Da |  |  |
| 3.6 | Balast inclus | Da |  |  |
| 3.7 | Tip de sistem optic | WB (Distribuție largă) |  |  |
| 3.8 | Conectare | Unitate de conectare cu 5 pini |  |  |
| 3.9 | Tip conectare | Corespunzător pentru instalare în linie (fără doză intermediară) |  |  |
| 4 | CARACTERISTICI ELECTRICE |  |  |  |
| 4.1 | Tensiune de intrare | 220÷277V |  |  |
| 4.2 | Frecvență de intrare | De la 50 până la 60Hz |  |  |
| 4.3 | Curent de pornire | Max. 9A |  |  |
| 4.4 | Timp de pornire | Max. 0,001s |  |  |
| 4.5 | Factor de putere | Min. 0,98 |  |  |
| 5 | CONTROL |  |  |  |
| 5.1 | Cu reglarea intensității luminoase | Nu |  |  |
| 5.2 | Sursa de lumină înlocuibilă | Nu |  |  |
| 6 | CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE |  |  |  |
| 6.1 | Material carcasă | Poliester armat cu fibră de sticlă |  |  |
| 6.2 | Material reflector | Cf. producător |  |  |
| 6.3 | Material sistem optic | Cf. producător |  |  |
| 6.4 | Capac optic / material lentilă | Cf. producător |  |  |
| 6.5 | Lungime totală | Va fi definit la achiziție |  |  |
| 6.6 | Lățime totală | Va fi definit la achiziție |  |  |
| 6.7 | Cod de protecție împotriva infiltrărilor | IP66 |  |  |
| 6.8 | Cod de protecție împotriva impactului mecanic | IK10 |  |  |
| 6.9 | Tip de protecție antiexplozivă | Corespunzător pentru instalare în zona 1, (2G) IIA T3 |  |  |
| 6.10 | Presetupe | Presetupele vor fi livrate in furnitura echipamentului. Presetupele trebuie sa fie certificate ATEX, si corespunzătoare pentru cablu tip CYAbY-F 3x2,5mmp |  |  |
| 6.11 | Marcaj CE | Da |  |  |
| 6.12 | Marcaj ATEX | Da. Certificatul de conformitate ATEX va fi livrat cu echipamentul |  |  |
| 6.13 | Perioada de garanție | Min. 5 ani |  |  |
| 7 | PERFORMANȚE (CONFORMITATE CU IEC) |  |  |  |
| 7.1 | Flux luminos inițial | 11230 lm |  |  |
| 7.2 | Toleranța flux luminos | +/- 10% |  |  |
| 7.3 | Randament luminos LED | Min. 109 lm/W |  |  |
| 7.4 | Temperatura de culoare inițială corelată | 4000 K |  |  |
| 7.5 | Indice inițial de redare a culorii | ≥80 |  |  |
| 7.6 | Putere de intrare | Aprox. 88W |  |  |
| 7.7 | Toleranta consum de curent | +/- 10% |  |  |
| 7.8 | Rata de defectare a echipamentului de control la durata medie de viață utilă de 50000 ore | 5% |  |  |
| 8 | DATE DE ACHIZITIE |  |  |  |
| 8.1 | Cod complet produs | (*) Recomandare: tip CEAG ExLin Linear LED, ExLin 10L-2 GCS 750 T1 1/6 M20M |  |  |
| 8.2 | Nume comandă produs | (*) |  |  |
| (*) – Corpurile de iluminat recomandate, au fost utilizate în proiect pentru calculul luminotehnic; la execuție se vor utiliza acest tip sau altul cu caracteristici tehnice similare sau mai performante |  |  |  |  |

# CORPURI DE ILUMINAT INTERIOR, ÎN CONSTRUCȚIE ANTIEXPLOZIVĂ CU KIT DE EMERGENȚĂ_FIȘĂ TEHNICĂ

Utilizate pentru iluminatul interior al casei de pompe

| Nr. Crt | Corpuri de iluminat în construcție antexplozivă cu kit de emergență, LED, 5610 lm |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DENUMIRE PARAMETRU | CERINȚE DE PROIECTARE | DATE PROD (*) | Rev. |
| 1 | CERINTE GENERALE |  |  |  |
| 1.1 | Simbol utilizat în proiect | Cf. desen nr. A715-E-06 și A715-E-07 |  |  |
| 1.2 | Aplicație | Instalație de iluminat pentru intervenții |  |  |
| 1.3 | Loc de instalare | Casa pompelor |  |  |
| 1.4 | Prezentare echipament | Complet echipat |  |  |
| 1.5 | Cantitate | 4 buc. |  |  |
| 2 | CONDIȚII DE MEDIU AMBIANT |  |  |  |
| 2.1 | Interval de temperatură ambientală | 0÷ +35°C |  |  |
| 3 | CARACTERISTICI TEHNICE GENERALE |  |  |  |
| 3.1 | Tip | Tehnologie LED |  |  |
| 3.2 | Culoare sursă de lumină | 4000K |  |  |
| 3.3 | Sursa de lumină înlocuibilă | Nu |  |  |
| 3.5 | Unitate de alimentare | Da |  |  |
| 3.6 | Balast inclus | Da |  |  |
| 3.7 | Tip de sistem optic | WB (Distribuție largă) |  |  |
| 3.8 | Conectare | Unitate de conectare cu 5 pini |  |  |
| 3.9 | Tip conectare | Corespunzător pentru instalare în linie (fără doză intermediară) |  |  |
| 4 | CARACTERISTICI ELECTRICE |  |  |  |
| 4.1 | Tensiune de intrare | 220÷277V |  |  |
| 4.2 | Frecvență de intrare | De la 50 până la 60Hz |  |  |
| 4.3 | Curent de pornire | Max. 9A |  |  |
| 4.4 | Timp de pornire | Max. 0,001s |  |  |
| 4.5 | Factor de putere | Min. 0,98 |  |  |
| 5 | CONTROL |  |  |  |
| 5.1 | Cu reglarea intensității luminoase | Nu |  |  |
| 5.2 | Sursa de lumină înlocuibilă | Nu |  |  |
| 6 | CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE |  |  |  |
| 6.1 | Material carcasa | Poliester armat cu fibră de sticlă |  |  |
| 6.2 | Material reflector | Cf. producător |  |  |
| 6.3 | Material sistem optic | Cf. producător |  |  |
| 6.4 | Capac optic / material lentila | Cf. producător |  |  |
| 6.5 | Lungime totală | Va fi definit la achiziție |  |  |
| 6.6 | Lățime totală | Va fi definit la achiziție |  |  |
| 6.7 | Cod de protecție împotriva infiltrărilor | IP66 |  |  |
| 6.8 | Cod de protecție împotriva impactului mecanic | IK10 |  |  |
| 6.9 | Tip de protecție antiexplozivă | Corespunzător pentru instalare în zona 1, (2G) IIA T3 |  |  |
| 6.10 | Presetupe | Presetupele vor fi livrate in furnitura echipamentului. Presetupele trebuie să fie certificate ATEX, și corespunzătoare pentru cablu tip CYY-F 3x2,5mmp |  |  |
| 6.11 | Marcaj CE | Da |  |  |
| 6.12 | Marcaj ATEX | Da. Certificatul de conformitate ATEX va fi livrat cu echipamentul |  |  |
| 6.13 | Perioada de garanție | Min. 5 ani |  |  |
| 7 | PERFORMANȚE (CONFORMITATE CU IEC) |  |  |  |
| 7.1 | Flux luminos inițial | 5610 lm |  |  |
| 7.2 | Toleranța flux luminos | +/- 10% |  |  |
| 7.3 | Randament luminos LED | Min. 109 lm/W |  |  |
| 7.4 | Temperatura de culoare inițială corelată | 4000 K |  |  |
| 7.5 | Indice inițial de redare a culorii | ≥80 |  |  |
| 7.6 | Putere de intrare | Aprox. 88W |  |  |
| 7.7 | Toleranța consum de curent | +/- 10% |  |  |
| 7.8 | Rata de defectare a echipamentului de control la durata medie de viață utilă de 50000 ore | 5% |  |  |
| 8 | PERFORMANȚE ACUMULATORI |  |  |  |
| 8.1 | Autonomie | 1,5h |  |  |
| 8 | DATE DE ACHIZIȚIE |  |  |  |
| 8.1 | Cod complet produs | (*) Recomandare: tip CEAG ExLin 5L-1 NE+ G C S 750 T1 1/6 M20M CRI 70 |  |  |
| 8.2 | Nume comanda produs | (*) |  |  |
| (*) – Corpurile de iluminat recomandate, au fost utilizate în proiect pentru calculul luminotehnic; la execuție se vor utiliza acest tip sau altul cu caracteristici tehnice similare sau mai performante |  |  |  |  |